## Inputs
Group | Parameter | Value | Description
Project | project_name | Felixstowe Port — DC Colocation | Free-text name, echoed into the output.
Project | location | Felixstowe, UK | Site location / coordinates (informational, echoed to output).
Project | scenario_id |  | Leave blank to auto-detect the scenario from the inputs below.
Project | profile_path |  | Path to an 8760 profiles .xlsx. Blank ⇒ bundled dataset.
Generation & design | pv_mw |  | Fixed PV nameplate (MW). Blank ⇒ the profile file's PV nameplate.
Generation & design | wind_mw | 0 | Opt-in wind nameplate (MW). Needs a wind profile in the dataset.
Generation & design | load_peak_mw |  | Combined consumer peak (MW). Blank ⇒ the file's load peak. Scales the real shape.
Generation & design | bess_mw | 0 | Fixed BESS power (MW), for fixed-design evaluation. 0 ⇒ let the engine size it.
Generation & design | bess_mwh | 0 | Fixed BESS energy (MWh). 0 ⇒ let the engine size it.
Targets | target_ssr_pct | 95 | Self-sufficiency target (%). Used by SSR scenarios.
Targets | target_gc_mw |  | Grid-connection cap (MW). Blank ⇒ not a GC scenario.
Targets | target_firmness_pct | 99 | Firmness target (%) for off-grid sizing.
Targets | target_curtailment_pct | 5 | Max curtailment (%) for standalone export sizing.
Targets | grid_ceiling_mw |  | Hard grid ceiling threaded into firmness sizing. Blank ⇒ site max.
Targets | deliverable_target | ssr | Which target the deliverable size must hit: ssr ¦ gc.
Topology & site limits | site_topology | grid_connected_btm | grid_connected_btm ¦ bess_load_only ¦ off_grid ¦ standalone_gen. Blank ⇒ auto.
Topology & site limits | site_max_grid_mw | 200 | Hard grid-connection limit (MW).
Topology & site limits | site_max_bess_mw | 500 | Site cap on BESS power (MW).
Topology & site limits | site_max_bess_mwh | 4000 | Site cap on BESS energy (MWh).
Topology & site limits | export_limit_mw | 0 | Max export to grid (MW). 0 ⇒ no export.
Topology & site limits | allow_grid_import | TRUE | Allow importing from the grid. false ⇒ islanded (grid import forced to 0).
Topology & site limits | allow_grid_export | FALSE | Allow exporting to the grid. true ⇒ export up to export_limit_mw (or grid cap if 0).
BESS physics | eff_charge | 0.95 | One-way charging efficiency (0–1).
BESS physics | eff_discharge | 0.95 | One-way discharging efficiency (0–1).
BESS physics | min_soc_pct | 10 | Minimum state of charge (%).
BESS physics | max_soc_pct | 90 | Maximum state of charge (%).
BESS physics | initial_soc_pct | 50 | Starting state of charge (%).
BESS physics | min_bess_duration_h | 2 | Minimum BESS duration (MWh/MW).
BESS physics | max_bess_duration_h | 8 | Maximum BESS duration (MWh/MW).
BESS physics | eol_capacity_retention_pct | 80 | Usable capacity retained at ~20yr end of life (%). Sizes are grossed up by 1/this.
Dispatch policy | dispatch_priority |  | Comma-separated causal merit order. Blank ⇒ engine default for the objective.
Dispatch policy | allow_grid_charge |  | true/false to force grid-charging of the battery. Blank ⇒ infer from objective.
Sweeps | pv_sweep_mw |  | Comma-separated PV nameplates (MW) for a PV–BESS surface.
Sweeps | ssr_targets_pct |  | Comma-separated SSR targets (%) for a curve/surface.
Solver | solver_time_limit | 120 | HiGHS time limit per LP solve (seconds).

## Parcels
tech | area_ha | lat | lon | density_mw_per_ha | note
solar | 184 | 51.96 | 1.35 |  | 184 ha of solar land → ~166 MWp (site.py). Nameplate comes from here.
wind | 184 | 51.96 | 1.35 |  | 184 ha of wind land → ~48 MW. Its night generation makes SSR 95% reachable.

## Loads
name | load_type | peak_mw | baseline_mw
Data Centre | data_centre | 24 | 14

## Energy Timeseries
date_time | solar_power_mw | wind_power_mw | Data center MW
2025-01-01 | 0 | 0.0008119 | 39.0658
2025-01-01 01:00 | 0 | 14.271 | 37.3525
2025-01-01 02:00 | 0 | 0.000742 | 36.9383
2025-01-01 03:00 | 0 | 1.01e-05 | 37.3233
2025-01-01 04:00 | 0 | 0 | 37.7717
2025-01-01 05:00 | 0 | 0 | 37.73
2025-01-01 06:00 | 0 | 0 | 38.9892
2025-01-01 07:00 | 0 | 4.44e-05 | 39.5433
2025-01-01 08:00 | 0 | 12.275 | 40.4675
2025-01-01 09:00 | 0.000175 | 16.472 | 41.3367
2025-01-01 10:00 | 39.134 | 14.271 | 43.2492
2025-01-01 11:00 | 89.613 | 0.0001896 | 42.9517
2025-01-01 12:00 | 94.601 | 0 | 42.8942
2025-01-01 13:00 | 91.119 | 4.2e-06 | 45.35
2025-01-01 14:00 | 121.194 | 5.55e-05 | 44.7308
2025-01-01 15:00 | 84.932 | 6.7e-06 | 45.155
2025-01-01 16:00 | 66.71 | 0 | 45.615
2025-01-01 17:00 | 46.244 | 0 | 43.7467
2025-01-01 18:00 | 13.084 | 0 | 43.27
2025-01-01 19:00 | 0 | 0 | 42.2542
2025-01-01 20:00 | 0 | 0 | 41.6883
2025-01-01 21:00 | 0 | 0 | 41.2792
2025-01-01 22:00 | 0 | 0 | 40.3083
2025-01-01 23:00 | 0 | 0 | 39.2533
2025-01-02 | 0 | 0 | 37.5225
2025-01-02 01:00 | 0 | 1.45e-05 | 36.5092
2025-01-02 02:00 | 0 | 3.48e-05 | 37.3275
2025-01-02 03:00 | 0 | 1.01e-05 | 36.9383
2025-01-02 04:00 | 0 | 8.33e-05 | 37.53
2025-01-02 05:00 | 0 | 0.0003615 | 38.015
2025-01-02 06:00 | 0 | 0.0005026 | 38.2975
2025-01-02 07:00 | 0 | 0.000742 | 39.3183
2025-01-02 08:00 | 0 | 22.939 | 39.8417
2025-01-02 09:00 | 8.23e-05 | 62.561 | 40.7933
2025-01-02 10:00 | 29.616 | 75 | 40.9308
2025-01-02 11:00 | 60.352 | 75 | 41.8558
2025-01-02 12:00 | 73.998 | 75 | 42.58
2025-01-02 13:00 | 86.228 | 75 | 43.2833
2025-01-02 14:00 | 92.965 | 75 | 42.9133
2025-01-02 15:00 | 99.501 | 75 | 43.45
2025-01-02 16:00 | 84.498 | 75 | 42.9775
2025-01-02 17:00 | 42.633 | 75 | 42.8142
2025-01-02 18:00 | 11.221 | 75 | 42.8967
2025-01-02 19:00 | 0 | 75 | 40.9492
2025-01-02 20:00 | 0 | 75 | 40.635
2025-01-02 21:00 | 0 | 0 | 39.7875
2025-01-02 22:00 | 0 | 0 | 38.56
2025-01-02 23:00 | 0 | 0 | 38.5992
2025-01-03 | 0 | 0 | 38.5992
2025-01-03 01:00 | 0 | 0 | 37.4825
2025-01-03 02:00 | 0 | 0 | 37.3533
2025-01-03 03:00 | 0 | 0 | 37.6733
2025-01-03 04:00 | 0 | 0 | 37.9183
2025-01-03 05:00 | 0 | 0 | 37.59
2025-01-03 06:00 | 0 | 0 | 38.9008
2025-01-03 07:00 | 0 | 0 | 39.07
2025-01-03 08:00 | 0 | 0 | 39.5642
2025-01-03 09:00 | 8.08e-05 | 0 | 40.7467
2025-01-03 10:00 | 12.736 | 0 | 41.3975
2025-01-03 11:00 | 41.473 | 0 | 42.7425
2025-01-03 12:00 | 63.299 | 0 | 43.9317
2025-01-03 13:00 | 133.671 | 0 | 45.2358
2025-01-03 14:00 | 107.717 | 0 | 46.1558
2025-01-03 15:00 | 95.88 | 0 | 44.7625
2025-01-03 16:00 | 70.044 | 0 | 45.4917
2025-01-03 17:00 | 43.366 | 0 | 44.3142
2025-01-03 18:00 | 10.266 | 0 | 44.3483
2025-01-03 19:00 | 0 | 0.0008119 | 43.1217
2025-01-03 20:00 | 0 | 27.53 | 41.2225
2025-01-03 21:00 | 0 | 40.539 | 41.5075
2025-01-03 22:00 | 0 | 16.472 | 39.68
2025-01-03 23:00 | 0 | 34.553 | 38.7575
2025-01-04 | 0 | 75 | 37.6417
2025-01-04 01:00 | 0 | 75 | 37.2508
2025-01-04 02:00 | 0 | 75 | 37.4233
2025-01-04 03:00 | 0 | 75 | 36.9908
2025-01-04 04:00 | 0 | 75 | 37.3742
2025-01-04 05:00 | 0 | 75 | 37.7592
2025-01-04 06:00 | 0 | 75 | 38.8367
2025-01-04 07:00 | 0 | 75 | 38.8083
2025-01-04 08:00 | 0 | 75 | 39.2108
2025-01-04 09:00 | 9.27e-05 | 75 | 41.5625
2025-01-04 10:00 | 28.507 | 51.988 | 41.9842
2025-01-04 11:00 | 49.291 | 0.0003211 | 43.7883
2025-01-04 12:00 | 60.327 | 1e-07 | 44.38
2025-01-04 13:00 | 66.864 | 0.000119 | 44.8758
2025-01-04 14:00 | 77.745 | 0.000119 | 45.5967
2025-01-04 15:00 | 81.251 | 16.472 | 46.5633
2025-01-04 16:00 | 80.246 | 0.0004051 | 46.4608
2025-01-04 17:00 | 50.668 | 4.44e-05 | 44.9758
2025-01-04 18:00 | 14.87 | 0 | 44.2683
2025-01-04 19:00 | 0 | 0 | 43.7692
2025-01-04 20:00 | 0 | 0 | 41.7267
2025-01-04 21:00 | 0 | 0 | 41.195
2025-01-04 22:00 | 0 | 2.4e-06 | 39.9358
2025-01-04 23:00 | 0 | 0.0001636 | 39.1367
2025-01-05 | 0 | 0.0006145 | 37.6292
2025-01-05 01:00 | 0 | 17.652 | 36.7208
2025-01-05 02:00 | 0 | 47.18 | 36.1292
2025-01-05 03:00 | 0 | 75 | 36.485
2025-01-05 04:00 | 0 | 75 | 36.9367
2025-01-05 05:00 | 0 | 75 | 37.3692
2025-01-05 06:00 | 0 | 75 | 39.0142
2025-01-05 07:00 | 0 | 0 | 39.2417
2025-01-05 08:00 | 0 | 75 | 38.8875
2025-01-05 09:00 | 8.18e-05 | 75 | 40.19
2025-01-05 10:00 | 16.276 | 75 | 40.3758
2025-01-05 11:00 | 75.346 | 75 | 40.8858
2025-01-05 12:00 | 92.871 | 75 | 41.4467
2025-01-05 13:00 | 94.316 | 0 | 41.8767
2025-01-05 14:00 | 99.253 | 0 | 41.5158
2025-01-05 15:00 | 68.511 | 0 | 42.2542
2025-01-05 16:00 | 54.151 | 0 | 41.1142
2025-01-05 17:00 | 43.165 | 0 | 41.5708
2025-01-05 18:00 | 10.215 | 0 | 42.6525
2025-01-05 19:00 | 0 | 0 | 41.1392
2025-01-05 20:00 | 0 | 0 | 41.2958
2025-01-05 21:00 | 0 | 0 | 40.0625
2025-01-05 22:00 | 0 | 0 | 39.6592
2025-01-05 23:00 | 0 | 0 | 38.66
2025-01-06 | 0 | 0 | 37.9308
2025-01-06 01:00 | 0 | 0 | 37.0867
2025-01-06 02:00 | 0 | 0 | 37.3408
2025-01-06 03:00 | 0 | 0 | 36.5783
2025-01-06 04:00 | 0 | 0 | 37.4583
2025-01-06 05:00 | 0 | 0 | 38.0192
2025-01-06 06:00 | 0 | 0 | 38.1992
2025-01-06 07:00 | 0 | 0 | 38.545
2025-01-06 08:00 | 0 | 0 | 39.6525
2025-01-06 09:00 | 0.0001704 | 0 | 40.0083
2025-01-06 10:00 | 34.783 | 0 | 41.3108
2025-01-06 11:00 | 90.928 | 0 | 40.5117
2025-01-06 12:00 | 110.267 | 0 | 41.7217
2025-01-06 13:00 | 124.42 | 0 | 41.2242
2025-01-06 14:00 | 134.284 | 0 | 41.6692
2025-01-06 15:00 | 137.286 | 0 | 43.1642
2025-01-06 16:00 | 76.559 | 0 | 42.8642
2025-01-06 17:00 | 40.488 | 0 | 41.86
2025-01-06 18:00 | 10.203 | 0 | 41.1383
2025-01-06 19:00 | 0 | 0 | 39.945
2025-01-06 20:00 | 0 | 0 | 40.5717
2025-01-06 21:00 | 0 | 0 | 41.3725
2025-01-06 22:00 | 0 | 0 | 39.6433
2025-01-06 23:00 | 0 | 0 | 38.4083
2025-01-07 | 0 | 0 | 38.2433
2025-01-07 01:00 | 0 | 0 | 36.6633
2025-01-07 02:00 | 0 | 0 | 36.9392
2025-01-07 03:00 | 0 | 0 | 37.0167
2025-01-07 04:00 | 0 | 0 | 37.045
2025-01-07 05:00 | 0 | 0 | 37.8392
2025-01-07 06:00 | 0 | 0 | 38.1825
2025-01-07 07:00 | 0 | 0 | 39.0867
2025-01-07 08:00 | 0 | 0 | 39.2767
2025-01-07 09:00 | 0.0001707 | 0 | 41.0075
2025-01-07 10:00 | 39.928 | 0 | 42.3158
2025-01-07 11:00 | 76.764 | 0 | 41.8992
2025-01-07 12:00 | 81.373 | 0 | 42.7033
2025-01-07 13:00 | 133.482 | 0 | 44.4025
2025-01-07 14:00 | 112.724 | 75 | 44.0092
2025-01-07 15:00 | 76.911 | 75 | 44.9333
2025-01-07 16:00 | 75.764 | 0 | 43.8833
2025-01-07 17:00 | 46.192 | 75 | 44.4617
2025-01-07 18:00 | 12.831 | 75 | 43.2125
2025-01-07 19:00 | 0 | 17.652 | 42.5133
2025-01-07 20:00 | 0 | 0.0004051 | 42.2833
2025-01-07 21:00 | 0 | 0 | 40.3775
2025-01-07 22:00 | 0 | 0 | 39.1508
2025-01-07 23:00 | 0 | 0 | 38.5283
2025-01-08 | 0 | 0.0002839 | 38.1817
2025-01-08 01:00 | 0 | 22.939 | 36.62
2025-01-08 02:00 | 0 | 71.368 | 37.3708
2025-01-08 03:00 | 0 | 12.275 | 36.6625
2025-01-08 04:00 | 0 | 0 | 37.6258
2025-01-08 05:00 | 0 | 0 | 36.205
2025-01-08 06:00 | 0 | 15.345 | 37.5625
2025-01-08 07:00 | 0 | 75 | 37.8258
2025-01-08 08:00 | 0 | 75 | 39.0767
2025-01-08 09:00 | 0.0001727 | 75 | 40.4808
2025-01-08 10:00 | 32.771 | 75 | 41.1208
2025-01-08 11:00 | 66.302 | 0 | 41.8675
2025-01-08 12:00 | 98.12 | 0 | 42.5775
2025-01-08 13:00 | 148.086 | 0 | 43.2625
2025-01-08 14:00 | 141.465 | 0 | 42.97
2025-01-08 15:00 | 111.842 | 0 | 43.9342
2025-01-08 16:00 | 82.902 | 0 | 43.8058
2025-01-08 17:00 | 55.844 | 0 | 43.3533
2025-01-08 18:00 | 11.818 | 0 | 42.9358
2025-01-08 19:00 | 0 | 0 | 42.1417
2025-01-08 20:00 | 0 | 0 | 42.2283
2025-01-08 21:00 | 0 | 0 | 40.3133
2025-01-08 22:00 | 0 | 0 | 39.3358
2025-01-08 23:00 | 0 | 0 | 38.2925
2025-01-09 | 0 | 0 | 37.4083
2025-01-09 01:00 | 0 | 0 | 36.7458
2025-01-09 02:00 | 0 | 0 | 36.5742
2025-01-09 03:00 | 0 | 0 | 36.8642
2025-01-09 04:00 | 0 | 0 | 37.1858
2025-01-09 05:00 | 0 | 0 | 37.3933
2025-01-09 06:00 | 0 | 0 | 37.5417
2025-01-09 07:00 | 0 | 0 | 39.0983
2025-01-09 08:00 | 0 | 0 | 39.8608
2025-01-09 09:00 | 8.09e-05 | 0 | 40.315
2025-01-09 10:00 | 16.927 | 0 | 40.9717
2025-01-09 11:00 | 59.905 | 0 | 42.4133
2025-01-09 12:00 | 138.461 | 0 | 42.9542
2025-01-09 13:00 | 153.199 | 0 | 42.69
2025-01-09 14:00 | 98.041 | 0 | 43.7275
2025-01-09 15:00 | 84.157 | 0 | 44.0117
2025-01-09 16:00 | 69.317 | 0 | 43.3117
2025-01-09 17:00 | 48.394 | 75 | 43.5092
2025-01-09 18:00 | 15.501 | 75 | 42.1333
2025-01-09 19:00 | 0 | 75 | 42.8067
2025-01-09 20:00 | 0 | 75 | 41.9217
2025-01-09 21:00 | 0 | 75 | 40.2683
2025-01-09 22:00 | 0 | 75 | 39.6733
2025-01-09 23:00 | 0 | 75 | 37.4433
2025-01-10 | 0 | 75 | 37.2858
2025-01-10 01:00 | 0 | 75 | 37.1825
2025-01-10 02:00 | 0 | 75 | 36.4508
2025-01-10 03:00 | 0 | 75 | 37.2258
2025-01-10 04:00 | 0 | 75 | 37.985
2025-01-10 05:00 | 0 | 75 | 36.7417
2025-01-10 06:00 | 0 | 29.187 | 37.4458
2025-01-10 07:00 | 0 | 59.794 | 38.6583
2025-01-10 08:00 | 0 | 47.18 | 40.1058
2025-01-10 09:00 | 0.0001721 | 74.478 | 39.4692
2025-01-10 10:00 | 36.886 | 75 | 40.9492
2025-01-10 11:00 | 84.722 | 75 | 42.3967
2025-01-10 12:00 | 116.852 | 75 | 41.2033
2025-01-10 13:00 | 122.232 | 75 | 41.7892
2025-01-10 14:00 | 91.191 | 75 | 42.4633
2025-01-10 15:00 | 90.857 | 0.0002839 | 42.4975
2025-01-10 16:00 | 72.004 | 15.345 | 43.0817
2025-01-10 17:00 | 47.81 | 49.545 | 42.5508
2025-01-10 18:00 | 17.287 | 0.0004521 | 41.1417
2025-01-10 19:00 | 0 | 0.0003211 | 41.7433
2025-01-10 20:00 | 0 | 5.55e-05 | 40.5358
2025-01-10 21:00 | 0 | 5.55e-05 | 40.7175
2025-01-10 22:00 | 0 | 3.48e-05 | 38.9867
2025-01-10 23:00 | 0 | 0.0002839 | 38.2225
2025-01-11 | 0 | 2e-05 | 38.1467
2025-01-11 01:00 | 0 | 0.0008119 | 37.6892
2025-01-11 02:00 | 0 | 0.000886 | 37.1817
2025-01-11 03:00 | 0 | 0 | 35.9967
2025-01-11 04:00 | 0 | 1.2e-06 | 37.2267
2025-01-11 05:00 | 0 | 0.0002183 | 36.7908
2025-01-11 06:00 | 0 | 0.000119 | 37.9933
2025-01-11 07:00 | 0 | 0.0005567 | 37.925
2025-01-11 08:00 | 0 | 17.652 | 39.7767
2025-01-11 09:00 | 8.13e-05 | 25.937 | 40.1683
2025-01-11 10:00 | 23.022 | 22.939 | 40.985
2025-01-11 11:00 | 36.609 | 13.248 | 43
2025-01-11 12:00 | 61.845 | 16.472 | 43.6617
2025-01-11 13:00 | 89.62 | 47.18 | 43.9392
2025-01-11 14:00 | 146.606 | 36.478 | 45.4217
2025-01-11 15:00 | 110.343 | 13.248 | 44.6308
2025-01-11 16:00 | 107.996 | 75 | 44.7125
2025-01-11 17:00 | 38.307 | 75 | 44.38
2025-01-11 18:00 | 11.931 | 75 | 43.2308
2025-01-11 19:00 | 0 | 75 | 42.8783
2025-01-11 20:00 | 0 | 0 | 41.36
2025-01-11 21:00 | 0 | 0 | 40.3658
2025-01-11 22:00 | 0 | 0 | 40.2342
2025-01-11 23:00 | 0 | 0 | 38.1167
2025-01-12 | 0 | 0 | 36.635
2025-01-12 01:00 | 0 | 0 | 38.0833
2025-01-12 02:00 | 0 | 0 | 38.205
2025-01-12 03:00 | 0 | 0 | 36.6108
2025-01-12 04:00 | 0 | 0 | 35.9625
2025-01-12 05:00 | 0 | 0 | 37.1233
2025-01-12 06:00 | 0 | 0 | 37.6983
2025-01-12 07:00 | 0 | 0 | 38.4983
2025-01-12 08:00 | 0 | 0 | 38.9375
2025-01-12 09:00 | 0.0001751 | 0 | 40.7825
2025-01-12 10:00 | 39.39 | 0 | 41.7858
2025-01-12 11:00 | 88.885 | 0 | 41.7667
2025-01-12 12:00 | 140.747 | 0 | 43.735
2025-01-12 13:00 | 161.882 | 0 | 45.095
2025-01-12 14:00 | 174.998 | 0 | 44.5908
2025-01-12 15:00 | 155.006 | 0 | 44.4858
2025-01-12 16:00 | 107.16 | 0 | 44.4333
2025-01-12 17:00 | 74.063 | 0 | 44.3767
2025-01-12 18:00 | 26.186 | 0 | 42.52
2025-01-12 19:00 | 0 | 0 | 42.5958
2025-01-12 20:00 | 0 | 0 | 41.3283
2025-01-12 21:00 | 0 | 0 | 41.4167
2025-01-12 22:00 | 0 | 0 | 39.4075
2025-01-12 23:00 | 0 | 0 | 39.4267
2025-01-13 | 0 | 0 | 37.2408
2025-01-13 01:00 | 0 | 0 | 37.5408
2025-01-13 02:00 | 0 | 0 | 37.065
2025-01-13 03:00 | 0 | 0 | 36.3542
2025-01-13 04:00 | 0 | 0 | 36.9942
2025-01-13 05:00 | 0 | 0 | 37.8542
2025-01-13 06:00 | 0 | 0 | 37.6308
2025-01-13 07:00 | 0 | 0 | 37.6583
2025-01-13 08:00 | 0 | 0 | 39.3275
2025-01-13 09:00 | 0.0001761 | 0 | 39.7792
2025-01-13 10:00 | 35.359 | 0 | 40.9567
2025-01-13 11:00 | 63.345 | 0 | 41.9258
2025-01-13 12:00 | 73.953 | 0 | 41.8367
2025-01-13 13:00 | 79.663 | 0 | 42.4367
2025-01-13 14:00 | 101.341 | 0 | 43.835
2025-01-13 15:00 | 118.224 | 0 | 43.4517
2025-01-13 16:00 | 93.939 | 0 | 42.3117
2025-01-13 17:00 | 65.191 | 0 | 43.6367
2025-01-13 18:00 | 22.916 | 0 | 42.825
2025-01-13 19:00 | 0 | 0 | 41.61
2025-01-13 20:00 | 0 | 0 | 40.47
2025-01-13 21:00 | 0 | 0 | 40.6483
2025-01-13 22:00 | 0 | 0 | 39.5108
2025-01-13 23:00 | 0 | 0 | 39.6958
2025-01-14 | 0 | 0 | 38.0042
2025-01-14 01:00 | 0 | 0 | 37.4233
2025-01-14 02:00 | 0 | 0 | 36.8
2025-01-14 03:00 | 0 | 0 | 37.175
2025-01-14 04:00 | 0 | 0 | 37.1958
2025-01-14 05:00 | 0 | 0 | 37.855
2025-01-14 06:00 | 0 | 0 | 37.5333
2025-01-14 07:00 | 0 | 0 | 38.3383
2025-01-14 08:00 | 0 | 0 | 39.2408
2025-01-14 09:00 | 0.0001766 | 0 | 40.9133
2025-01-14 10:00 | 29.623 | 0 | 42.3508
2025-01-14 11:00 | 51.816 | 0 | 42.4233
2025-01-14 12:00 | 62.478 | 0 | 43.375
2025-01-14 13:00 | 67.371 | 0 | 44.4817
2025-01-14 14:00 | 68.369 | 0 | 44.6742
2025-01-14 15:00 | 66.098 | 0 | 45.4358
2025-01-14 16:00 | 60.044 | 0 | 43.6717
2025-01-14 17:00 | 47.66 | 0 | 43.9117
2025-01-14 18:00 | 19.622 | 0 | 43.1958
2025-01-14 19:00 | 0 | 0 | 41.4925
2025-01-14 20:00 | 0 | 0 | 41.1192
2025-01-14 21:00 | 0 | 0 | 40.06
2025-01-14 22:00 | 0 | 0 | 39.38
2025-01-14 23:00 | 0 | 0 | 39.1125
2025-01-15 | 0 | 0 | 37.63
2025-01-15 01:00 | 0 | 75 | 36.6883
2025-01-15 02:00 | 0 | 75 | 36.8342
2025-01-15 03:00 | 0 | 0 | 37.2717
2025-01-15 04:00 | 0 | 75 | 36.3742
2025-01-15 05:00 | 0 | 75 | 36.7483
2025-01-15 06:00 | 0 | 75 | 38.0317
2025-01-15 07:00 | 0 | 75 | 38.3675
2025-01-15 08:00 | 0 | 75 | 39.6625
2025-01-15 09:00 | 0.0001785 | 75 | 40.2742
2025-01-15 10:00 | 29.821 | 75 | 41.5925
2025-01-15 11:00 | 51.927 | 24.407 | 41.6375
2025-01-15 12:00 | 62.337 | 0.0002496 | 42.9458
2025-01-15 13:00 | 70.512 | 0.0001401 | 43.4667
2025-01-15 14:00 | 88.188 | 13.248 | 43.3575
2025-01-15 15:00 | 122.937 | 75 | 43.3183
2025-01-15 16:00 | 91.387 | 75 | 44.3083
2025-01-15 17:00 | 54.48 | 75 | 43.3967
2025-01-15 18:00 | 22.79 | 75 | 42.4408
2025-01-15 19:00 | 0 | 47.18 | 42.1067
2025-01-15 20:00 | 0 | 22.939 | 41.8058
2025-01-15 21:00 | 0 | 68.346 | 39.14
2025-01-15 22:00 | 0 | 75 | 38.59
2025-01-15 23:00 | 0 | 75 | 38.0167
2025-01-16 | 0 | 75 | 38.4267
2025-01-16 01:00 | 0 | 75 | 37.3183
2025-01-16 02:00 | 0 | 75 | 37.2275
2025-01-16 03:00 | 0 | 75 | 36.1592
2025-01-16 04:00 | 0 | 0 | 36.2842
2025-01-16 05:00 | 0 | 0 | 37.4008
2025-01-16 06:00 | 0 | 75 | 37.725
2025-01-16 07:00 | 0 | 75 | 38.6275
2025-01-16 08:00 | 0 | 75 | 38.9958
2025-01-16 09:00 | 0.0001759 | 75 | 39.985
2025-01-16 10:00 | 37.845 | 75 | 40.6467
2025-01-16 11:00 | 57.167 | 75 | 41.5975
2025-01-16 12:00 | 61.637 | 75 | 42.1383
2025-01-16 13:00 | 139.161 | 75 | 41.3133
2025-01-16 14:00 | 156.523 | 75 | 41.2375
2025-01-16 15:00 | 122.205 | 38.473 | 42.9417
2025-01-16 16:00 | 110.377 | 29.187 | 42.955
2025-01-16 17:00 | 56.79 | 42.679 | 41.6133
2025-01-16 18:00 | 22.681 | 75 | 40.805
2025-01-16 19:00 | 0 | 75 | 41.2583
2025-01-16 20:00 | 0 | 0 | 41.0333
2025-01-16 21:00 | 0 | 75 | 40.745
2025-01-16 22:00 | 0 | 75 | 39.3475
2025-01-16 23:00 | 0 | 75 | 38.1675
2025-01-17 | 0 | 75 | 37.2625
2025-01-17 01:00 | 0 | 75 | 37.1725
2025-01-17 02:00 | 0 | 75 | 36.6792
2025-01-17 03:00 | 0 | 75 | 36.2058
2025-01-17 04:00 | 0 | 0 | 37.8525
2025-01-17 05:00 | 0 | 0 | 38.0592
2025-01-17 06:00 | 0 | 0 | 38.2775
2025-01-17 07:00 | 0 | 0 | 37.965
2025-01-17 08:00 | 0 | 0 | 39.6983
2025-01-17 09:00 | 0.000176 | 0 | 40.5125
2025-01-17 10:00 | 30.353 | 0 | 41.3508
2025-01-17 11:00 | 52.2 | 75 | 42.6408
2025-01-17 12:00 | 62.583 | 0 | 43.105
2025-01-17 13:00 | 67.312 | 0 | 43.7558
2025-01-17 14:00 | 102.706 | 75 | 44.0833
2025-01-17 15:00 | 66.543 | 75 | 44.065
2025-01-17 16:00 | 63.115 | 0 | 42.8733
2025-01-17 17:00 | 60.861 | 0 | 43.4275
2025-01-17 18:00 | 21.783 | 0 | 42.5092
2025-01-17 19:00 | 0 | 0 | 41.3758
2025-01-17 20:00 | 0 | 0 | 41.97
2025-01-17 21:00 | 0 | 0 | 41.0567
2025-01-17 22:00 | 0 | 0 | 39.95
2025-01-17 23:00 | 0 | 0 | 38.5525
2025-01-18 | 0 | 0 | 38.3342
2025-01-18 01:00 | 0 | 0 | 37.1508
2025-01-18 02:00 | 0 | 0 | 36.9158
2025-01-18 03:00 | 0 | 0 | 36.1533
2025-01-18 04:00 | 0 | 75 | 37.0125
2025-01-18 05:00 | 0 | 75 | 37.175
2025-01-18 06:00 | 0 | 75 | 37.0075
2025-01-18 07:00 | 0 | 75 | 38.2808
2025-01-18 08:00 | 0 | 0 | 38.99
2025-01-18 09:00 | 8.23e-05 | 0 | 40.6667
2025-01-18 10:00 | 12.058 | 0 | 40.915
2025-01-18 11:00 | 53.268 | 0 | 41.09
2025-01-18 12:00 | 88.93 | 0 | 41.7117
2025-01-18 13:00 | 108.913 | 75 | 41.9792
2025-01-18 14:00 | 89.463 | 75 | 42.08
2025-01-18 15:00 | 101.72 | 75 | 41.715
2025-01-18 16:00 | 121.288 | 75 | 42.1058
2025-01-18 17:00 | 72.095 | 75 | 41.5833
2025-01-18 18:00 | 22.556 | 75 | 40.9625
2025-01-18 19:00 | 0 | 75 | 41.34
2025-01-18 20:00 | 0 | 75 | 40.6633
2025-01-18 21:00 | 0 | 75 | 38.875
2025-01-18 22:00 | 0 | 75 | 38.9683
2025-01-18 23:00 | 0 | 75 | 38.8042
2025-01-19 | 0 | 75 | 38.2225
2025-01-19 01:00 | 0 | 75 | 37.6558
2025-01-19 02:00 | 0 | 75 | 36.8233
2025-01-19 03:00 | 0 | 75 | 36.2667
2025-01-19 04:00 | 0 | 75 | 36.2617
2025-01-19 05:00 | 0 | 75 | 37.315
2025-01-19 06:00 | 0 | 75 | 37.8825
2025-01-19 07:00 | 0 | 75 | 39.0742
2025-01-19 08:00 | 0 | 75 | 39.8675
2025-01-19 09:00 | 0.0002548 | 75 | 40.2375
2025-01-19 10:00 | 40.554 | 75 | 40.7033
2025-01-19 11:00 | 61.158 | 0 | 42.15
2025-01-19 12:00 | 78.92 | 75 | 43.2875
2025-01-19 13:00 | 138.744 | 0 | 43.7608
2025-01-19 14:00 | 159.11 | 0 | 44.0083
2025-01-19 15:00 | 96.995 | 0 | 44.5742
2025-01-19 16:00 | 107.33 | 0 | 44.0458
2025-01-19 17:00 | 75.539 | 0 | 43.5475
2025-01-19 18:00 | 30.023 | 0 | 43.335
2025-01-19 19:00 | 0 | 0 | 42.1083
2025-01-19 20:00 | 0 | 0 | 41.4475
2025-01-19 21:00 | 0 | 0 | 40.44
2025-01-19 22:00 | 0 | 75 | 38.7475
2025-01-19 23:00 | 0 | 75 | 38.1892
2025-01-20 | 0 | 0 | 38.3767
2025-01-20 01:00 | 0 | 0 | 36.5467
2025-01-20 02:00 | 0 | 0 | 35.7358
2025-01-20 03:00 | 0 | 75 | 35.7492
2025-01-20 04:00 | 0 | 75 | 36.8083
2025-01-20 05:00 | 0 | 0 | 37.1433
2025-01-20 06:00 | 0 | 75 | 37.5992
2025-01-20 07:00 | 0 | 0 | 38.955
2025-01-20 08:00 | 0 | 75 | 37.8133
2025-01-20 09:00 | 0.0002549 | 75 | 40.2067
2025-01-20 10:00 | 40.435 | 0 | 41.6458
2025-01-20 11:00 | 84.546 | 0 | 41.0975
2025-01-20 12:00 | 133.888 | 0 | 42.1533
2025-01-20 13:00 | 152.409 | 0 | 42.49
2025-01-20 14:00 | 109.547 | 75 | 42.7475
2025-01-20 15:00 | 91.16 | 75 | 43.1433
2025-01-20 16:00 | 86.927 | 75 | 43.9083
2025-01-20 17:00 | 75.622 | 75 | 43.785
2025-01-20 18:00 | 22.409 | 75 | 42.1758
2025-01-20 19:00 | 0 | 75 | 42.6133
2025-01-20 20:00 | 0 | 75 | 40.8825
2025-01-20 21:00 | 0 | 75 | 40.885
2025-01-20 22:00 | 0 | 75 | 39.1033
2025-01-20 23:00 | 0 | 75 | 38.4133
2025-01-21 | 0 | 75 | 37.8292
2025-01-21 01:00 | 0 | 75 | 38.7092
2025-01-21 02:00 | 0 | 75 | 37.2133
2025-01-21 03:00 | 0 | 75 | 36.32
2025-01-21 04:00 | 0 | 74.478 | 37.2717
2025-01-21 05:00 | 0 | 75 | 36.9392
2025-01-21 06:00 | 0 | 75 | 37.4017
2025-01-21 07:00 | 0 | 75 | 38.7833
2025-01-21 08:00 | 0 | 75 | 39.1333
2025-01-21 09:00 | 0.0001734 | 75 | 40.0958
2025-01-21 10:00 | 33.719 | 75 | 40.795
2025-01-21 11:00 | 73.637 | 75 | 41.7242
2025-01-21 12:00 | 98.736 | 75 | 42.4233
2025-01-21 13:00 | 117.411 | 75 | 41.7408
2025-01-21 14:00 | 133.844 | 62.561 | 43.355
2025-01-21 15:00 | 119.217 | 0 | 42.6375
2025-01-21 16:00 | 79.789 | 14.271 | 42.3008
2025-01-21 17:00 | 59.226 | 68.346 | 42.6808
2025-01-21 18:00 | 26.142 | 0.0006145 | 42.2525
2025-01-21 19:00 | 0 | 8.33e-05 | 41.2092
2025-01-21 20:00 | 0 | 0 | 41.2033
2025-01-21 21:00 | 0 | 0 | 39.285
2025-01-21 22:00 | 0 | 2.4e-06 | 38.9142
2025-01-21 23:00 | 0 | 3.48e-05 | 38.0367
2025-01-22 | 0 | 0.000119 | 37.605
2025-01-22 01:00 | 0 | 0.0006763 | 37.2517
2025-01-22 02:00 | 0 | 17.652 | 36.2783
2025-01-22 03:00 | 0 | 27.53 | 37.0317
2025-01-22 04:00 | 0 | 47.18 | 36.8142
2025-01-22 05:00 | 0 | 75 | 36.1667
2025-01-22 06:00 | 0 | 75 | 36.6492
2025-01-22 07:00 | 0 | 75 | 38.2792
2025-01-22 08:00 | 0 | 75 | 38.9183
2025-01-22 09:00 | 0.0002554 | 75 | 39.7483
2025-01-22 10:00 | 26.634 | 75 | 40.53
2025-01-22 11:00 | 34.418 | 75 | 41.325
2025-01-22 12:00 | 84.65 | 0 | 42.2408
2025-01-22 13:00 | 86.937 | 0 | 41.625
2025-01-22 14:00 | 58.196 | 0 | 41.85
2025-01-22 15:00 | 80.813 | 0 | 41.975
2025-01-22 16:00 | 73.049 | 0 | 42.58
2025-01-22 17:00 | 80.806 | 0 | 42.8033
2025-01-22 18:00 | 29.966 | 0 | 41.5517
2025-01-22 19:00 | 0 | 0 | 39.9608
2025-01-22 20:00 | 0 | 0 | 39.6917
2025-01-22 21:00 | 0 | 0 | 39.3833
2025-01-22 22:00 | 0 | 0 | 38.75
2025-01-22 23:00 | 0 | 0 | 38.0817
2025-01-23 | 0 | 0 | 37.6942
2025-01-23 01:00 | 0 | 0 | 36.9642
2025-01-23 02:00 | 0 | 0 | 37.3058
2025-01-23 03:00 | 0 | 0 | 36.3292
2025-01-23 04:00 | 0 | 0 | 36.35
2025-01-23 05:00 | 0 | 0 | 37.3592
2025-01-23 06:00 | 0 | 0 | 36.9067
2025-01-23 07:00 | 0 | 0 | 38.62
2025-01-23 08:00 | 0 | 0 | 39.3908
2025-01-23 09:00 | 0.0002521 | 0 | 40.2933
2025-01-23 10:00 | 31.674 | 0 | 42.2383
2025-01-23 11:00 | 77.683 | 0 | 42.1817
2025-01-23 12:00 | 105.907 | 0 | 44.4567
2025-01-23 13:00 | 127.92 | 0 | 44.0517
2025-01-23 14:00 | 90.944 | 0 | 43.9992
2025-01-23 15:00 | 107.6 | 0 | 44.8358
2025-01-23 16:00 | 89.503 | 0 | 44.1
2025-01-23 17:00 | 61.052 | 0 | 43.7883
2025-01-23 18:00 | 31.666 | 0 | 43.625
2025-01-23 19:00 | 0 | 0 | 42.77
2025-01-23 20:00 | 0 | 0 | 41.1333
2025-01-23 21:00 | 0 | 0 | 40.8608
2025-01-23 22:00 | 0 | 0 | 39.9183
2025-01-23 23:00 | 0 | 0 | 39.1433
2025-01-24 | 0 | 0 | 37.9042
2025-01-24 01:00 | 0 | 75 | 37.7942
2025-01-24 02:00 | 0 | 75 | 35.84
2025-01-24 03:00 | 0 | 75 | 36.5083
2025-01-24 04:00 | 0 | 0.0006145 | 36.3467
2025-01-24 05:00 | 0 | 17.652 | 37.1725
2025-01-24 06:00 | 0 | 0.0008119 | 37.3533
2025-01-24 07:00 | 0 | 0.0004521 | 38.2392
2025-01-24 08:00 | 0 | 5e-07 | 40.0533
2025-01-24 09:00 | 0.0003454 | 2.4e-06 | 39.8692
2025-01-24 10:00 | 34.849 | 0.0005026 | 40.9967
2025-01-24 11:00 | 54.009 | 0.0001401 | 41.4467
2025-01-24 12:00 | 76.737 | 21.53 | 42.26
2025-01-24 13:00 | 75.794 | 59.794 | 42.7292
2025-01-24 14:00 | 80.813 | 59.794 | 43.265
2025-01-24 15:00 | 90.558 | 75 | 43.7308
2025-01-24 16:00 | 88.925 | 75 | 43.865
2025-01-24 17:00 | 54.964 | 75 | 42.8808
2025-01-24 18:00 | 29.425 | 40.539 | 42.5175
2025-01-24 19:00 | 8.12e-05 | 14.271 | 40.9875
2025-01-24 20:00 | 0 | 0.000886 | 40.7458
2025-01-24 21:00 | 0 | 0.0003615 | 40.4242
2025-01-24 22:00 | 0 | 0.0001001 | 39.545
2025-01-24 23:00 | 0 | 4.44e-05 | 38.4283
2025-01-25 | 0 | 0.0001401 | 38.0783
2025-01-25 01:00 | 0 | 12.275 | 37.3592
2025-01-25 02:00 | 0 | 51.988 | 37.3825
2025-01-25 03:00 | 0 | 75 | 36.8142
2025-01-25 04:00 | 0 | 75 | 36.605
2025-01-25 05:00 | 0 | 75 | 37.2817
2025-01-25 06:00 | 0 | 57.111 | 36.17
2025-01-25 07:00 | 0 | 49.545 | 38.4958
2025-01-25 08:00 | 0 | 47.18 | 37.2467
2025-01-25 09:00 | 0.0003461 | 75 | 39.0142
2025-01-25 10:00 | 38.303 | 75 | 40.89
2025-01-25 11:00 | 58.177 | 75 | 41.6217
2025-01-25 12:00 | 66.099 | 75 | 41.4067
2025-01-25 13:00 | 71.73 | 75 | 42.0892
2025-01-25 14:00 | 76.117 | 75 | 43.4142
2025-01-25 15:00 | 144.71 | 75 | 42.5833
2025-01-25 16:00 | 125.198 | 75 | 43.85
2025-01-25 17:00 | 92.783 | 75 | 42.4442
2025-01-25 18:00 | 41.649 | 75 | 42.1917
2025-01-25 19:00 | 0.0001715 | 75 | 42.1908
2025-01-25 20:00 | 0 | 75 | 40.7292
2025-01-25 21:00 | 0 | 75 | 39.3742
2025-01-25 22:00 | 0 | 75 | 39.0158
2025-01-25 23:00 | 0 | 75 | 38.2867
2025-01-26 | 0 | 0 | 36.96
2025-01-26 01:00 | 0 | 0 | 36.9908
2025-01-26 02:00 | 0 | 0 | 36.4158
2025-01-26 03:00 | 0 | 0 | 37.1358
2025-01-26 04:00 | 0 | 0 | 36.8042
2025-01-26 05:00 | 0 | 0 | 36.9775
2025-01-26 06:00 | 0 | 0 | 37.5892
2025-01-26 07:00 | 0 | 0 | 38.4275
2025-01-26 08:00 | 0 | 0 | 39.3983
2025-01-26 09:00 | 0.000342 | 0 | 39.4067
2025-01-26 10:00 | 33.183 | 0 | 40.1875
2025-01-26 11:00 | 67.555 | 0 | 41.9958
2025-01-26 12:00 | 97.327 | 0 | 41.8583
2025-01-26 13:00 | 97.865 | 0 | 41.8258
2025-01-26 14:00 | 111.455 | 0 | 43.0492
2025-01-26 15:00 | 78.084 | 0 | 43.1592
2025-01-26 16:00 | 64.215 | 0 | 42.0625
2025-01-26 17:00 | 53.645 | 75 | 42.6492
2025-01-26 18:00 | 29.548 | 75 | 42.4317
2025-01-26 19:00 | 9.02e-05 | 75 | 41.63
2025-01-26 20:00 | 0 | 27.53 | 41.0242
2025-01-26 21:00 | 0 | 0.000886 | 39.2042
2025-01-26 22:00 | 0 | 71.368 | 39.255
2025-01-26 23:00 | 0 | 75 | 38.165
2025-01-27 | 0 | 75 | 37.4317
2025-01-27 01:00 | 0 | 0 | 37.5667
2025-01-27 02:00 | 0 | 0 | 37.5342
2025-01-27 03:00 | 0 | 0 | 37.5775
2025-01-27 04:00 | 0 | 0 | 37.4517
2025-01-27 05:00 | 0 | 0 | 37.0758
2025-01-27 06:00 | 0 | 0 | 37.8492
2025-01-27 07:00 | 0 | 0 | 38.775
2025-01-27 08:00 | 0 | 0 | 39.3067
2025-01-27 09:00 | 0.0003421 | 0 | 40.2492
2025-01-27 10:00 | 41.805 | 0 | 41.5542
2025-01-27 11:00 | 92.943 | 0 | 42.0258
2025-01-27 12:00 | 125.324 | 0 | 42.4892
2025-01-27 13:00 | 127.832 | 0 | 43.2692
2025-01-27 14:00 | 157.15 | 0 | 44.1883
2025-01-27 15:00 | 164.483 | 0 | 44.0083
2025-01-27 16:00 | 101.2 | 0 | 44.0417
2025-01-27 17:00 | 61.4 | 0 | 43.8117
2025-01-27 18:00 | 34.975 | 0 | 42.6667
2025-01-27 19:00 | 8.06e-05 | 0 | 42.4333
2025-01-27 20:00 | 0 | 0 | 41.3317
2025-01-27 21:00 | 0 | 0 | 39.5658
2025-01-27 22:00 | 0 | 0 | 39.9675
2025-01-27 23:00 | 0 | 0 | 38.1417
2025-01-28 | 0 | 0 | 36.8525
2025-01-28 01:00 | 0 | 0 | 36.6175
2025-01-28 02:00 | 0 | 0 | 36.2925
2025-01-28 03:00 | 0 | 0 | 36.715
2025-01-28 04:00 | 0 | 0 | 36.6667
2025-01-28 05:00 | 0 | 0 | 36.9717
2025-01-28 06:00 | 0 | 0 | 37.9892
2025-01-28 07:00 | 0 | 0 | 38.5617
2025-01-28 08:00 | 0 | 0 | 39.39
2025-01-28 09:00 | 0.0002509 | 0 | 40.3542
2025-01-28 10:00 | 27.162 | 0 | 41.3883
2025-01-28 11:00 | 57.531 | 0 | 40.9075
2025-01-28 12:00 | 94.498 | 0 | 42.5458
2025-01-28 13:00 | 100.683 | 0 | 42.2333
2025-01-28 14:00 | 69.916 | 0 | 43.7183
2025-01-28 15:00 | 72.734 | 0 | 43.8267
2025-01-28 16:00 | 76.471 | 0 | 44.2225
2025-01-28 17:00 | 54.559 | 0 | 43.9167
2025-01-28 18:00 | 32.06 | 0 | 42.83
2025-01-28 19:00 | 0.0001708 | 0 | 41.7108
2025-01-28 20:00 | 0 | 0 | 41.3225
2025-01-28 21:00 | 0 | 0 | 39.885
2025-01-28 22:00 | 0 | 0 | 39.2317
2025-01-28 23:00 | 0 | 0 | 38.8842
2025-01-29 | 0 | 0 | 37.4158
2025-01-29 01:00 | 0 | 0 | 37.555
2025-01-29 02:00 | 0 | 0 | 37.1533
2025-01-29 03:00 | 0 | 0 | 36.2225
2025-01-29 04:00 | 0 | 0 | 37.3017
2025-01-29 05:00 | 0 | 0 | 37.5017
2025-01-29 06:00 | 0 | 0 | 37.745
2025-01-29 07:00 | 0 | 0 | 38.0292
2025-01-29 08:00 | 0 | 75 | 38.8275
2025-01-29 09:00 | 0.0005155 | 75 | 39.9133
2025-01-29 10:00 | 35.554 | 75 | 41.3958
2025-01-29 11:00 | 66.877 | 75 | 41.5392
2025-01-29 12:00 | 85.03 | 0 | 43.0142
2025-01-29 13:00 | 99.018 | 0 | 42.7792
2025-01-29 14:00 | 122.186 | 0 | 43.6808
2025-01-29 15:00 | 82.573 | 75 | 43.9692
2025-01-29 16:00 | 74.051 | 75 | 45.0058
2025-01-29 17:00 | 57.887 | 75 | 42.7108
2025-01-29 18:00 | 32.22 | 75 | 43.5317
2025-01-29 19:00 | 0.0002628 | 75 | 42.0925
2025-01-29 20:00 | 0 | 40.539 | 41.33
2025-01-29 21:00 | 0 | 15.345 | 40.2417
2025-01-29 22:00 | 0 | 27.53 | 39.48
2025-01-29 23:00 | 0 | 47.18 | 38.3333
2025-01-30 | 0 | 25.937 | 38.4383
2025-01-30 01:00 | 0 | 0 | 36.9392
2025-01-30 02:00 | 0 | 0 | 37.3942
2025-01-30 03:00 | 0 | 0.000119 | 36.3917
2025-01-30 04:00 | 0 | 15.345 | 36.7983
2025-01-30 05:00 | 0 | 0.0002183 | 36.6308
2025-01-30 06:00 | 0 | 0.0003615 | 37.9383
2025-01-30 07:00 | 0 | 4.44e-05 | 39.1525
2025-01-30 08:00 | 0 | 2e-05 | 39.2425
2025-01-30 09:00 | 0.0006169 | 0 | 40.1125
2025-01-30 10:00 | 44.537 | 10.475 | 40.6017
2025-01-30 11:00 | 69.337 | 0.0002496 | 41.9433
2025-01-30 12:00 | 73.185 | 11.351 | 42.0458
2025-01-30 13:00 | 135.877 | 30.909 | 42.995
2025-01-30 14:00 | 196.338 | 65.411 | 43.9508
2025-01-30 15:00 | 192.952 | 8.33e-05 | 44.63
2025-01-30 16:00 | 160.156 | 24.407 | 45.2425
2025-01-30 17:00 | 98.842 | 42.679 | 43.1583
2025-01-30 18:00 | 47.23 | 0.0008119 | 43.56
2025-01-30 19:00 | 0.0003458 | 0.0006145 | 42.18
2025-01-30 20:00 | 0 | 0.0006763 | 41.0833
2025-01-30 21:00 | 0 | 0.0009645 | 40.4275
2025-01-30 22:00 | 0 | 29.187 | 39.3117
2025-01-30 23:00 | 0 | 30.909 | 38.485
2025-01-31 | 0 | 75 | 37.57
2025-01-31 01:00 | 0 | 75 | 36.4942
2025-01-31 02:00 | 0 | 75 | 36.0733
2025-01-31 03:00 | 0 | 75 | 37.0558
2025-01-31 04:00 | 0 | 75 | 36.7067
2025-01-31 05:00 | 0 | 75 | 36.895
2025-01-31 06:00 | 0 | 75 | 37.7783
2025-01-31 07:00 | 0 | 75 | 38.9783
2025-01-31 08:00 | 0 | 75 | 39.6808
2025-01-31 09:00 | 0.0005184 | 75 | 40.4308
2025-01-31 10:00 | 56.738 | 75 | 42.6267
2025-01-31 11:00 | 117.098 | 75 | 44.0517
2025-01-31 12:00 | 135.521 | 75 | 44.6417
2025-01-31 13:00 | 76.467 | 75 | 45.7875
2025-01-31 14:00 | 162.834 | 75 | 46.5083
2025-01-31 15:00 | 111.437 | 0 | 46.6558
2025-01-31 16:00 | 117.306 | 0 | 46.195
2025-01-31 17:00 | 82.442 | 75 | 45.6
2025-01-31 18:00 | 41.233 | 75 | 44.6542
2025-01-31 19:00 | 0.0003434 | 75 | 42.7133
2025-01-31 20:00 | 0 | 75 | 42.3642
2025-01-31 21:00 | 0 | 75 | 40.0808
2025-01-31 22:00 | 0 | 75 | 39.1933
2025-01-31 23:00 | 0 | 75 | 39.2325
2025-02-01 | 0 | 0 | 38.1492
2025-02-01 01:00 | 0 | 75 | 37.9425
2025-02-01 02:00 | 0 | 75 | 36.7267
2025-02-01 03:00 | 0 | 75 | 36.1708
2025-02-01 04:00 | 0 | 75 | 36.7417
2025-02-01 05:00 | 0 | 75 | 37.25
2025-02-01 06:00 | 0 | 75 | 37.7692
2025-02-01 07:00 | 0 | 75 | 38.9783
2025-02-01 08:00 | 0 | 75 | 39.0117
2025-02-01 09:00 | 0.0006898 | 75 | 40.19
2025-02-01 10:00 | 57.233 | 75 | 40.325
2025-02-01 11:00 | 107.745 | 75 | 41.78
2025-02-01 12:00 | 147.874 | 75 | 42.1758
2025-02-01 13:00 | 171.404 | 75 | 42.2683
2025-02-01 14:00 | 179.653 | 75 | 42.8167
2025-02-01 15:00 | 162.631 | 75 | 42.9408
2025-02-01 16:00 | 115.749 | 75 | 42.7992
2025-02-01 17:00 | 88.158 | 32.697 | 43.5283
2025-02-01 18:00 | 51.401 | 0.0001896 | 42.125
2025-02-01 19:00 | 0.0004269 | 3.48e-05 | 41.4325
2025-02-01 20:00 | 0 | 2e-05 | 39.7708
2025-02-01 21:00 | 0 | 2.4e-06 | 39.5667
2025-02-01 22:00 | 0 | 4.2e-06 | 39.0608
2025-02-01 23:00 | 0 | 0.000886 | 38.0683
2025-02-02 | 0 | 74.478 | 38.4417
2025-02-02 01:00 | 0 | 75 | 37.1375
2025-02-02 02:00 | 0 | 75 | 37.5267
2025-02-02 03:00 | 0 | 75 | 36.7975
2025-02-02 04:00 | 0 | 75 | 36.9008
2025-02-02 05:00 | 0 | 75 | 37.1758
2025-02-02 06:00 | 0 | 75 | 37.7525
2025-02-02 07:00 | 0 | 75 | 39.29
2025-02-02 08:00 | 0 | 75 | 38.045
2025-02-02 09:00 | 0.0006151 | 75 | 39.0142
2025-02-02 10:00 | 45.509 | 75 | 40.5333
2025-02-02 11:00 | 61.976 | 75 | 41.5292
2025-02-02 12:00 | 73.671 | 75 | 42.4683
2025-02-02 13:00 | 85.147 | 75 | 42.8117
2025-02-02 14:00 | 92.695 | 75 | 42.6633
2025-02-02 15:00 | 101.831 | 75 | 43.4592
2025-02-02 16:00 | 76.587 | 75 | 43.37
2025-02-02 17:00 | 60.409 | 75 | 42.6667
2025-02-02 18:00 | 38.89 | 75 | 42.6042
2025-02-02 19:00 | 0.0004335 | 75 | 41.6583
2025-02-02 20:00 | 0 | 0 | 40.5242
2025-02-02 21:00 | 0 | 0 | 40.3642
2025-02-02 22:00 | 0 | 75 | 39.26
2025-02-02 23:00 | 0 | 75 | 38.4308
2025-02-03 | 0 | 0 | 38.5058
2025-02-03 01:00 | 0 | 0 | 36.0175
2025-02-03 02:00 | 0 | 75 | 36.1967
2025-02-03 03:00 | 0 | 75 | 36.195
2025-02-03 04:00 | 0 | 75 | 36.7233
2025-02-03 05:00 | 0 | 75 | 37.1158
2025-02-03 06:00 | 0 | 0 | 37.0158
2025-02-03 07:00 | 0 | 0 | 37.9442
2025-02-03 08:00 | 0 | 75 | 38.7567
2025-02-03 09:00 | 0.0006917 | 75 | 41.1883
2025-02-03 10:00 | 60.868 | 75 | 41.6
2025-02-03 11:00 | 108.293 | 75 | 41.1517
2025-02-03 12:00 | 110.394 | 75 | 41.7175
2025-02-03 13:00 | 151.894 | 75 | 41.7267
2025-02-03 14:00 | 165.979 | 75 | 41.5925
2025-02-03 15:00 | 108.401 | 0 | 42.5708
2025-02-03 16:00 | 85.465 | 75 | 42.0483
2025-02-03 17:00 | 66.894 | 75 | 42.2583
2025-02-03 18:00 | 40.544 | 75 | 41.0992
2025-02-03 19:00 | 0.0004343 | 75 | 40.9767
2025-02-03 20:00 | 0 | 75 | 40.7733
2025-02-03 21:00 | 0 | 0 | 40.1433
2025-02-03 22:00 | 0 | 75 | 39.3958
2025-02-03 23:00 | 0 | 75 | 37.7767
2025-02-04 | 0 | 75 | 38.2642
2025-02-04 01:00 | 0 | 75 | 36.8775
2025-02-04 02:00 | 0 | 75 | 37.2467
2025-02-04 03:00 | 0 | 75 | 36.8075
2025-02-04 04:00 | 0 | 75 | 36.2425
2025-02-04 05:00 | 0 | 75 | 37.1192
2025-02-04 06:00 | 0 | 75 | 38.0192
2025-02-04 07:00 | 0 | 75 | 38.8867
2025-02-04 08:00 | 0 | 75 | 39.3967
2025-02-04 09:00 | 0.0007956 | 75 | 41.2092
2025-02-04 10:00 | 41.947 | 75 | 41.9483
2025-02-04 11:00 | 61.1 | 75 | 42.2725
2025-02-04 12:00 | 70.523 | 0.0003615 | 43.615
2025-02-04 13:00 | 91.28 | 0 | 44.8617
2025-02-04 14:00 | 100.075 | 4.2e-06 | 45.2917
2025-02-04 15:00 | 89.236 | 8.33e-05 | 43.84
2025-02-04 16:00 | 70.52 | 22.939 | 43.8475
2025-02-04 17:00 | 59.106 | 75 | 44.6367
2025-02-04 18:00 | 38.382 | 75 | 42.7108
2025-02-04 19:00 | 0.0004359 | 75 | 41.7392
2025-02-04 20:00 | 0 | 75 | 41.2017
2025-02-04 21:00 | 0 | 75 | 40.6533
2025-02-04 22:00 | 0 | 75 | 39.4158
2025-02-04 23:00 | 0 | 20.18 | 38.255
2025-02-05 | 0 | 0.0003211 | 37.5458
2025-02-05 01:00 | 0 | 1.01e-05 | 36.9533
2025-02-05 02:00 | 0 | 5e-07 | 36.5183
2025-02-05 03:00 | 0 | 0.0001636 | 37.9808
2025-02-05 04:00 | 0 | 3.48e-05 | 37.1067
2025-02-05 05:00 | 0 | 0 | 37.7525
2025-02-05 06:00 | 0 | 0.000742 | 37.6383
2025-02-05 07:00 | 0 | 29.187 | 38.5633
2025-02-05 08:00 | 0 | 29.187 | 39.2392
2025-02-05 09:00 | 0.0007992 | 12.275 | 39.3233
2025-02-05 10:00 | 43.541 | 0.0008119 | 41.0608
2025-02-05 11:00 | 61.652 | 2.4e-06 | 41.9125
2025-02-05 12:00 | 72.046 | 0 | 42.6425
2025-02-05 13:00 | 95.743 | 6.85e-05 | 43.9183
2025-02-05 14:00 | 104.606 | 0.0001896 | 45.6592
2025-02-05 15:00 | 94.036 | 0.0006763 | 45.1392
2025-02-05 16:00 | 71.625 | 21.53 | 45.6417
2025-02-05 17:00 | 60.202 | 24.407 | 44.7217
2025-02-05 18:00 | 39.443 | 0.0001401 | 44.1583
2025-02-05 19:00 | 0.0006093 | 2.4e-06 | 42.3675
2025-02-05 20:00 | 0 | 0.0005026 | 42.0117
2025-02-05 21:00 | 0 | 0.0006763 | 41.0133
2025-02-05 22:00 | 0 | 0.0002839 | 39.3075
2025-02-05 23:00 | 0 | 0.0004521 | 38.9367
2025-02-06 | 0 | 0.000886 | 38.1675
2025-02-06 01:00 | 0 | 12.275 | 37.0592
2025-02-06 02:00 | 0 | 0.0005567 | 36.425
2025-02-06 03:00 | 0 | 29.187 | 36.2758
2025-02-06 04:00 | 0 | 11.351 | 37.03
2025-02-06 05:00 | 0 | 0.0005026 | 37.4975
2025-02-06 06:00 | 0 | 0.0001896 | 37.4875
2025-02-06 07:00 | 0 | 2e-05 | 38.6125
2025-02-06 08:00 | 0 | 1.45e-05 | 39.7125
2025-02-06 09:00 | 0.0008811 | 0.0001001 | 40.6208
2025-02-06 10:00 | 46.058 | 0.0005026 | 41.9667
2025-02-06 11:00 | 63.331 | 5e-07 | 42.645
2025-02-06 12:00 | 75.163 | 0 | 42.2025
2025-02-06 13:00 | 101.761 | 0.0002496 | 44.0775
2025-02-06 14:00 | 110.733 | 21.53 | 43.3042
2025-02-06 15:00 | 99.396 | 18.888 | 44.2058
2025-02-06 16:00 | 92.112 | 27.53 | 43.6033
2025-02-06 17:00 | 73.443 | 25.937 | 43.03
2025-02-06 18:00 | 41.904 | 4.44e-05 | 41.7992
2025-02-06 19:00 | 0.0006103 | 0 | 41.9208
2025-02-06 20:00 | 0 | 0 | 40.4117
2025-02-06 21:00 | 0 | 2.4e-06 | 40.795
2025-02-06 22:00 | 0 | 1.01e-05 | 40.1858
2025-02-06 23:00 | 0 | 5e-07 | 38.2
2025-02-07 | 0 | 5e-07 | 38.0525
2025-02-07 01:00 | 0 | 2.4e-06 | 37.0008
2025-02-07 02:00 | 0 | 2e-05 | 36.7042
2025-02-07 03:00 | 0 | 0.0002839 | 37.2867
2025-02-07 04:00 | 0 | 0.0005567 | 36.9992
2025-02-07 05:00 | 0 | 17.652 | 38.2333
2025-02-07 06:00 | 0 | 38.473 | 37.6608
2025-02-07 07:00 | 0 | 42.679 | 39.0833
2025-02-07 08:00 | 0 | 44.892 | 39.3975
2025-02-07 09:00 | 0.0008805 | 75 | 40.5333
2025-02-07 10:00 | 51.344 | 75 | 40.6633
2025-02-07 11:00 | 83.325 | 75 | 41.5308
2025-02-07 12:00 | 105.434 | 75 | 42.0467
2025-02-07 13:00 | 131.921 | 75 | 42.0925
2025-02-07 14:00 | 142.529 | 75 | 43.09
2025-02-07 15:00 | 158.811 | 75 | 43.1675
2025-02-07 16:00 | 141.247 | 75 | 43.0558
2025-02-07 17:00 | 81.859 | 75 | 43.2792
2025-02-07 18:00 | 43.195 | 75 | 42.8292
2025-02-07 19:00 | 0.0006066 | 75 | 41.3675
2025-02-07 20:00 | 0 | 75 | 41.0733
2025-02-07 21:00 | 0 | 75 | 39.8233
2025-02-07 22:00 | 0 | 75 | 39.36
2025-02-07 23:00 | 0 | 75 | 38.2833
2025-02-08 | 0 | 75 | 38.7525
2025-02-08 01:00 | 0 | 75 | 37.5817
2025-02-08 02:00 | 0 | 44.892 | 36.9425
2025-02-08 03:00 | 0 | 75 | 37.5292
2025-02-08 04:00 | 0 | 74.478 | 35.9667
2025-02-08 05:00 | 0 | 75 | 36.3925
2025-02-08 06:00 | 0 | 75 | 38.34
2025-02-08 07:00 | 0 | 75 | 38.6592
2025-02-08 08:00 | 0 | 75 | 39.5267
2025-02-08 09:00 | 10.368 | 75 | 39.5325
2025-02-08 10:00 | 73.34 | 75 | 40.9433
2025-02-08 11:00 | 125.317 | 75 | 42.6325
2025-02-08 12:00 | 156.884 | 75 | 42.5992
2025-02-08 13:00 | 95.37 | 75 | 42.6842
2025-02-08 14:00 | 138.274 | 0 | 42.6317
2025-02-08 15:00 | 95.37 | 0 | 42.7383
2025-02-08 16:00 | 52.885 | 0 | 41.7867
2025-02-08 17:00 | 23.145 | 0 | 42.7275
2025-02-08 18:00 | 10.329 | 0 | 42.61
2025-02-08 19:00 | 8.16e-05 | 0 | 40.8433
2025-02-08 20:00 | 0 | 0 | 40.6242
2025-02-08 21:00 | 0 | 0 | 39.6167
2025-02-08 22:00 | 0 | 0 | 38.9183
2025-02-08 23:00 | 0 | 0 | 38.6558
2025-02-09 | 0 | 0 | 36.9825
2025-02-09 01:00 | 0 | 0 | 37.7533
2025-02-09 02:00 | 0 | 0 | 37.465
2025-02-09 03:00 | 0 | 0 | 36.8417
2025-02-09 04:00 | 0 | 0 | 35.8483
2025-02-09 05:00 | 0 | 0 | 36.9483
2025-02-09 06:00 | 0 | 0 | 38.6417
2025-02-09 07:00 | 0 | 0 | 37.405
2025-02-09 08:00 | 0 | 0 | 39.5392
2025-02-09 09:00 | 0.0005176 | 0 | 40.1358
2025-02-09 10:00 | 23.207 | 0 | 42.1683
2025-02-09 11:00 | 103.852 | 0 | 42.4225
2025-02-09 12:00 | 113.152 | 0 | 43.8358
2025-02-09 13:00 | 193.712 | 0 | 44.5992
2025-02-09 14:00 | 157.666 | 0 | 45.6683
2025-02-09 15:00 | 144.441 | 0 | 44.7983
2025-02-09 16:00 | 100.957 | 75 | 44.9383
2025-02-09 17:00 | 74.46 | 75 | 43.5733
2025-02-09 18:00 | 44.097 | 0.0006145 | 44.2292
2025-02-09 19:00 | 0.0008628 | 8.33e-05 | 42.38
2025-02-09 20:00 | 0 | 0.0002496 | 41.4858
2025-02-09 21:00 | 0 | 2.4e-06 | 40.7142
2025-02-09 22:00 | 0 | 0 | 38.9317
2025-02-09 23:00 | 0 | 0 | 38.9083
2025-02-10 | 0 | 0 | 38.5567
2025-02-10 01:00 | 0 | 0 | 37.6342
2025-02-10 02:00 | 0 | 0.0001401 | 36.3325
2025-02-10 03:00 | 0 | 10.475 | 36.9425
2025-02-10 04:00 | 0 | 71.368 | 37.4975
2025-02-10 05:00 | 0 | 75 | 36.5492
2025-02-10 06:00 | 0 | 74.478 | 37.535
2025-02-10 07:00 | 0 | 47.18 | 39.2908
2025-02-10 08:00 | 0 | 0.000742 | 39.9225
2025-02-10 09:00 | 11.375 | 2e-05 | 41.0267
2025-02-10 10:00 | 49.896 | 0 | 42.8167
2025-02-10 11:00 | 70.647 | 0.0001401 | 43.1433
2025-02-10 12:00 | 120.4 | 17.652 | 44.1375
2025-02-10 13:00 | 207.313 | 22.939 | 45.8683
2025-02-10 14:00 | 211.402 | 25.937 | 44.855
2025-02-10 15:00 | 166.032 | 21.53 | 44.7175
2025-02-10 16:00 | 113.336 | 0.000742 | 45.1758
2025-02-10 17:00 | 80.62 | 0.0004051 | 44.7325
2025-02-10 18:00 | 47.822 | 0 | 43.545
2025-02-10 19:00 | 0.0008628 | 0 | 42.3925
2025-02-10 20:00 | 0 | 0 | 43.0417
2025-02-10 21:00 | 0 | 0 | 40.9842
2025-02-10 22:00 | 0 | 0 | 39.4208
2025-02-10 23:00 | 0 | 0 | 39.3108
2025-02-11 | 0 | 0 | 38.06
2025-02-11 01:00 | 0 | 0 | 37.4033
2025-02-11 02:00 | 0 | 0 | 37.4483
2025-02-11 03:00 | 0 | 1e-07 | 36.3975
2025-02-11 04:00 | 0 | 0 | 37.3433
2025-02-11 05:00 | 0 | 0 | 38.4867
2025-02-11 06:00 | 0 | 0 | 38.3483
2025-02-11 07:00 | 0 | 0 | 38.7025
2025-02-11 08:00 | 0 | 2.4e-06 | 39.5592
2025-02-11 09:00 | 12.241 | 6.85e-05 | 40.6208
2025-02-11 10:00 | 50.68 | 18.888 | 41.735
2025-02-11 11:00 | 71.367 | 14.271 | 42.66
2025-02-11 12:00 | 101.81 | 29.187 | 44.1708
2025-02-11 13:00 | 135.193 | 47.18 | 43.5192
2025-02-11 14:00 | 153.221 | 74.478 | 45.2442
2025-02-11 15:00 | 168.196 | 75 | 44.77
2025-02-11 16:00 | 143.573 | 36.478 | 45.0017
2025-02-11 17:00 | 104.406 | 36.478 | 43.8225
2025-02-11 18:00 | 57.663 | 16.472 | 44.3767
2025-02-11 19:00 | 0.0009518 | 0.0005026 | 43.4717
2025-02-11 20:00 | 0 | 0.0009645 | 42.3417
2025-02-11 21:00 | 0 | 27.53 | 40.0683
2025-02-11 22:00 | 0 | 40.539 | 40.2275
2025-02-11 23:00 | 0 | 59.794 | 39.0933
2025-02-12 | 0 | 75 | 37.3292
2025-02-12 01:00 | 0 | 75 | 37.5567
2025-02-12 02:00 | 0 | 75 | 37.3908
2025-02-12 03:00 | 0 | 75 | 37.3633
2025-02-12 04:00 | 0 | 75 | 37.2975
2025-02-12 05:00 | 0 | 75 | 37.7142
2025-02-12 06:00 | 0 | 75 | 38.8683
2025-02-12 07:00 | 0 | 75 | 39.4617
2025-02-12 08:00 | 0 | 75 | 38.2267
2025-02-12 09:00 | 15.479 | 0 | 40.3442
2025-02-12 10:00 | 72.8 | 0 | 41.2342
2025-02-12 11:00 | 122.292 | 75 | 41.1725
2025-02-12 12:00 | 157.148 | 0 | 42.7042
2025-02-12 13:00 | 157.201 | 0 | 43.7358
2025-02-12 14:00 | 180.285 | 0 | 42.8475
2025-02-12 15:00 | 182.627 | 0 | 43.6533
2025-02-12 16:00 | 147.023 | 0 | 42.9333
2025-02-12 17:00 | 101.712 | 0 | 42.775
2025-02-12 18:00 | 52.931 | 0 | 43.3958
2025-02-12 19:00 | 0.0009464 | 0 | 41.7775
2025-02-12 20:00 | 0 | 0 | 41.5483
2025-02-12 21:00 | 0 | 0 | 39.5675
2025-02-12 22:00 | 0 | 0 | 40.5917
2025-02-12 23:00 | 0 | 0 | 39.15
2025-02-13 | 0 | 0 | 38.1183
2025-02-13 01:00 | 0 | 0 | 37.9092
2025-02-13 02:00 | 0 | 75 | 36.5492
2025-02-13 03:00 | 0 | 0 | 37.72
2025-02-13 04:00 | 0 | 75 | 37.0917
2025-02-13 05:00 | 0 | 75 | 37.5192
2025-02-13 06:00 | 0 | 0 | 37.9633
2025-02-13 07:00 | 0 | 0 | 38.6908
2025-02-13 08:00 | 0 | 75 | 40.2367
2025-02-13 09:00 | 11.995 | 75 | 41.0008
2025-02-13 10:00 | 59.972 | 75 | 42.1925
2025-02-13 11:00 | 88.077 | 75 | 42.7975
2025-02-13 12:00 | 159.324 | 0 | 43.8692
2025-02-13 13:00 | 188.767 | 0 | 44.0292
2025-02-13 14:00 | 184.452 | 75 | 45.7492
2025-02-13 15:00 | 214.177 | 75 | 43.9858
2025-02-13 16:00 | 171.038 | 75 | 45.265
2025-02-13 17:00 | 119.168 | 75 | 44.9225
2025-02-13 18:00 | 68.114 | 75 | 43.1858
2025-02-13 19:00 | 0.0008576 | 75 | 43.9167
2025-02-13 20:00 | 0 | 75 | 42.3642
2025-02-13 21:00 | 0 | 75 | 41.3583
2025-02-13 22:00 | 0 | 75 | 39.9033
2025-02-13 23:00 | 0 | 75 | 38.8733
2025-02-14 | 0 | 75 | 38.1567
2025-02-14 01:00 | 0 | 75 | 37.8658
2025-02-14 02:00 | 0 | 75 | 38.0008
2025-02-14 03:00 | 0 | 75 | 37.265
2025-02-14 04:00 | 0 | 75 | 36.845
2025-02-14 05:00 | 0 | 29.187 | 38.0833
2025-02-14 06:00 | 0 | 0 | 38.7225
2025-02-14 07:00 | 0 | 75 | 39.3617
2025-02-14 08:00 | 0 | 75 | 40.3108
2025-02-14 09:00 | 0.0008596 | 75 | 40.7783
2025-02-14 10:00 | 45.006 | 75 | 41.4292
2025-02-14 11:00 | 96.312 | 75 | 42.3783
2025-02-14 12:00 | 138.249 | 75 | 42.7867
2025-02-14 13:00 | 156.042 | 0 | 44.3325
2025-02-14 14:00 | 165.842 | 0 | 44.5567
2025-02-14 15:00 | 150.184 | 75 | 44.51
2025-02-14 16:00 | 117.691 | 0 | 43.1208
2025-02-14 17:00 | 82.321 | 0 | 43.5908
2025-02-14 18:00 | 46.871 | 75 | 44.165
2025-02-14 19:00 | 11.238 | 0.0001896 | 42.48
2025-02-14 20:00 | 0 | 0.0005026 | 42.0742
2025-02-14 21:00 | 0 | 75 | 40.2183
2025-02-14 22:00 | 0 | 75 | 40.6575
2025-02-14 23:00 | 0 | 75 | 38.9625
2025-02-15 | 0 | 0 | 38.4675
2025-02-15 01:00 | 0 | 0 | 38.8867
2025-02-15 02:00 | 0 | 75 | 38.1075
2025-02-15 03:00 | 0 | 75 | 37.0692
2025-02-15 04:00 | 0 | 75 | 37.0533
2025-02-15 05:00 | 0 | 0 | 37.5608
2025-02-15 06:00 | 0 | 0 | 38.5775
2025-02-15 07:00 | 0 | 0 | 39.055
2025-02-15 08:00 | 0 | 0 | 39.8333
2025-02-15 09:00 | 17.506 | 0 | 41.7642
2025-02-15 10:00 | 73.729 | 0 | 41.9825
2025-02-15 11:00 | 90.623 | 0 | 44.1392
2025-02-15 12:00 | 164.381 | 0 | 43.8575
2025-02-15 13:00 | 225.017 | 0 | 45.34
2025-02-15 14:00 | 229.138 | 0 | 45.0267
2025-02-15 15:00 | 179.827 | 0 | 45.4667
2025-02-15 16:00 | 126.297 | 0 | 44.4858
2025-02-15 17:00 | 96.733 | 0 | 44.02
2025-02-15 18:00 | 57.979 | 0 | 44.0417
2025-02-15 19:00 | 11.48 | 0 | 43.4842
2025-02-15 20:00 | 0 | 0 | 42.06
2025-02-15 21:00 | 0 | 0 | 40.3875
2025-02-15 22:00 | 0 | 0 | 39.3508
2025-02-15 23:00 | 0 | 0 | 38.3942
2025-02-16 | 0 | 0 | 37.5183
2025-02-16 01:00 | 0 | 0 | 37.8375
2025-02-16 02:00 | 0 | 75 | 37.9633
2025-02-16 03:00 | 0 | 75 | 37.265
2025-02-16 04:00 | 0 | 75 | 36.2708
2025-02-16 05:00 | 0 | 75 | 37.6875
2025-02-16 06:00 | 0 | 75 | 38.32
2025-02-16 07:00 | 0 | 75 | 40.2792
2025-02-16 08:00 | 0 | 75 | 39.5008
2025-02-16 09:00 | 16.914 | 10.475 | 41.1433
2025-02-16 10:00 | 63.102 | 75 | 43.34
2025-02-16 11:00 | 83.426 | 75 | 43.8183
2025-02-16 12:00 | 126.913 | 57.111 | 44.8525
2025-02-16 13:00 | 152.994 | 36.478 | 45.395
2025-02-16 14:00 | 163.939 | 75 | 45.9925
2025-02-16 15:00 | 151.236 | 75 | 46.385
2025-02-16 16:00 | 120.021 | 75 | 45.4225
2025-02-16 17:00 | 72.748 | 75 | 45.7767
2025-02-16 18:00 | 53.374 | 75 | 43.8842
2025-02-16 19:00 | 14.723 | 38.473 | 43.7575
2025-02-16 20:00 | 0 | 24.407 | 42.5767
2025-02-16 21:00 | 0 | 13.248 | 41.03
2025-02-16 22:00 | 0 | 0.0002496 | 40.2175
2025-02-16 23:00 | 0 | 8.33e-05 | 38.92
2025-02-17 | 0 | 25.937 | 37.91
2025-02-17 01:00 | 0 | 71.368 | 37.6583
2025-02-17 02:00 | 0 | 0.0002183 | 36.9017
2025-02-17 03:00 | 0 | 1.01e-05 | 37.485
2025-02-17 04:00 | 0 | 0 | 36.8783
2025-02-17 05:00 | 0 | 0 | 38.1917
2025-02-17 06:00 | 0 | 0 | 37.855
2025-02-17 07:00 | 0 | 0 | 38.9642
2025-02-17 08:00 | 0 | 0 | 39.8758
2025-02-17 09:00 | 10.376 | 0 | 41.8708
2025-02-17 10:00 | 31.767 | 0.0003615 | 42.4042
2025-02-17 11:00 | 53.938 | 0.0006763 | 43.1025
2025-02-17 12:00 | 114.658 | 0 | 44.2975
2025-02-17 13:00 | 188.463 | 0 | 43.6425
2025-02-17 14:00 | 190.899 | 2e-05 | 45.085
2025-02-17 15:00 | 192.615 | 0 | 46.245
2025-02-17 16:00 | 156.844 | 2e-05 | 45.1725
2025-02-17 17:00 | 102.242 | 0.0002496 | 44.73
2025-02-17 18:00 | 65.704 | 10.475 | 44.3217
2025-02-17 19:00 | 14.599 | 21.53 | 43.6558
2025-02-17 20:00 | 0 | 75 | 41.24
2025-02-17 21:00 | 0 | 75 | 40.3675
2025-02-17 22:00 | 0 | 75 | 40.2933
2025-02-17 23:00 | 0 | 75 | 38.8892
2025-02-18 | 0 | 75 | 39.1808
2025-02-18 01:00 | 0 | 75 | 37.74
2025-02-18 02:00 | 0 | 75 | 36.5417
2025-02-18 03:00 | 0 | 75 | 36.7433
2025-02-18 04:00 | 0 | 30.909 | 36.1342
2025-02-18 05:00 | 0 | 21.53 | 37.78
2025-02-18 06:00 | 0 | 0.0004051 | 38.43
2025-02-18 07:00 | 0 | 3.48e-05 | 39.1475
2025-02-18 08:00 | 0 | 0.0002183 | 40.8975
2025-02-18 09:00 | 18.47 | 15.345 | 42.0592
2025-02-18 10:00 | 64.661 | 12.275 | 42.5075
2025-02-18 11:00 | 143.889 | 0.0002183 | 42.6092
2025-02-18 12:00 | 155.549 | 10.475 | 44.9383
2025-02-18 13:00 | 175.011 | 57.111 | 45.6525
2025-02-18 14:00 | 193.922 | 71.368 | 46.0033
2025-02-18 15:00 | 185.456 | 75 | 46.5025
2025-02-18 16:00 | 146.558 | 75 | 45.2667
2025-02-18 17:00 | 116.43 | 75 | 46.3792
2025-02-18 18:00 | 59.341 | 65.411 | 44.15
2025-02-18 19:00 | 11.251 | 42.679 | 44.0517
2025-02-18 20:00 | 0 | 18.888 | 41.7492
2025-02-18 21:00 | 0 | 18.888 | 40.9942
2025-02-18 22:00 | 0 | 0.0003615 | 41.1167
2025-02-18 23:00 | 0 | 0.0004521 | 39.2292
2025-02-19 | 0 | 0.0001636 | 38.9942
2025-02-19 01:00 | 0 | 3.48e-05 | 38.0733
2025-02-19 02:00 | 0 | 0.0002496 | 37.5133
2025-02-19 03:00 | 0 | 0.0005026 | 38.1158
2025-02-19 04:00 | 0 | 21.53 | 37.4475
2025-02-19 05:00 | 0 | 13.248 | 37.0642
2025-02-19 06:00 | 0 | 49.545 | 38.1725
2025-02-19 07:00 | 0 | 47.18 | 39.6583
2025-02-19 08:00 | 0 | 21.53 | 40.5258
2025-02-19 09:00 | 18.211 | 47.18 | 40.5608
2025-02-19 10:00 | 71.849 | 25.937 | 42.0025
2025-02-19 11:00 | 129.101 | 13.248 | 43.0267
2025-02-19 12:00 | 170.515 | 34.553 | 43.9558
2025-02-19 13:00 | 172.028 | 75 | 44.0817
2025-02-19 14:00 | 134.492 | 75 | 44.8525
2025-02-19 15:00 | 153.85 | 54.509 | 44.9383
2025-02-19 16:00 | 138.08 | 71.368 | 45.5525
2025-02-19 17:00 | 114.526 | 75 | 45.1742
2025-02-19 18:00 | 41.904 | 75 | 44.0658
2025-02-19 19:00 | 0.0006898 | 75 | 43.1217
2025-02-19 20:00 | 0 | 75 | 42.4342
2025-02-19 21:00 | 0 | 75 | 40.9358
2025-02-19 22:00 | 0 | 75 | 39.7542
2025-02-19 23:00 | 0 | 75 | 38.9133
2025-02-20 | 0 | 75 | 38.3333
2025-02-20 01:00 | 0 | 75 | 37.4383
2025-02-20 02:00 | 0 | 54.509 | 37.7067
2025-02-20 03:00 | 0 | 75 | 37.8567
2025-02-20 04:00 | 0 | 75 | 36.8317
2025-02-20 05:00 | 0 | 75 | 38.0325
2025-02-20 06:00 | 0 | 75 | 38.5408
2025-02-20 07:00 | 0 | 75 | 39.6525
2025-02-20 08:00 | 0 | 75 | 40.4533
2025-02-20 09:00 | 0.0006 | 75 | 40.7958
2025-02-20 10:00 | 24.03 | 75 | 41.9683
2025-02-20 11:00 | 71.717 | 75 | 43.63
2025-02-20 12:00 | 131.082 | 75 | 45.0108
2025-02-20 13:00 | 175.156 | 75 | 44.0717
2025-02-20 14:00 | 173.943 | 75 | 45.7833
2025-02-20 15:00 | 196.29 | 75 | 46.3533
2025-02-20 16:00 | 164.883 | 75 | 45.5342
2025-02-20 17:00 | 124.952 | 75 | 45.4542
2025-02-20 18:00 | 65.185 | 27.53 | 44.145
2025-02-20 19:00 | 14.667 | 0.0001401 | 43.555
2025-02-20 20:00 | 0 | 2.67e-05 | 41.7892
2025-02-20 21:00 | 0 | 0.000119 | 40.3508
2025-02-20 22:00 | 0 | 0.0009645 | 40.9308
2025-02-20 23:00 | 0 | 27.53 | 38.9892
2025-02-21 | 0 | 29.187 | 38.5067
2025-02-21 01:00 | 0 | 40.539 | 37.3942
2025-02-21 02:00 | 0 | 54.509 | 36.9817
2025-02-21 03:00 | 0 | 0.0001401 | 37.4642
2025-02-21 04:00 | 0 | 0.000119 | 37.3225
2025-02-21 05:00 | 0 | 2e-05 | 38.2767
2025-02-21 06:00 | 0 | 0 | 38.96
2025-02-21 07:00 | 0 | 0 | 39.7542
2025-02-21 08:00 | 0 | 0 | 40.7383
2025-02-21 09:00 | 20.107 | 5.55e-05 | 42.5383
2025-02-21 10:00 | 56.25 | 0.0006763 | 42.3758
2025-02-21 11:00 | 99.31 | 0.0002496 | 43.99
2025-02-21 12:00 | 145.311 | 0.0008119 | 45.5567
2025-02-21 13:00 | 179.827 | 38.473 | 46.3817
2025-02-21 14:00 | 199.948 | 75 | 45.5217
2025-02-21 15:00 | 180.468 | 25.937 | 46.2425
2025-02-21 16:00 | 159.736 | 57.111 | 46.9117
2025-02-21 17:00 | 99.257 | 47.18 | 46.0033
2025-02-21 18:00 | 55.789 | 12.275 | 45.0875
2025-02-21 19:00 | 15.71 | 0.0001896 | 43.9083
2025-02-21 20:00 | 0 | 0.0002183 | 42.7175
2025-02-21 21:00 | 0 | 0.0003615 | 41.8933
2025-02-21 22:00 | 0 | 0.0004051 | 40.4933
2025-02-21 23:00 | 0 | 12.275 | 39.5725
2025-02-22 | 0 | 49.545 | 38.7833
2025-02-22 01:00 | 0 | 75 | 37.8025
2025-02-22 02:00 | 0 | 75 | 38.0158
2025-02-22 03:00 | 0 | 44.892 | 39.07
2025-02-22 04:00 | 0 | 75 | 36.8608
2025-02-22 05:00 | 0 | 75 | 38.3042
2025-02-22 06:00 | 0 | 75 | 38.3642
2025-02-22 07:00 | 0 | 75 | 39.7783
2025-02-22 08:00 | 0 | 75 | 40.3242
2025-02-22 09:00 | 19.956 | 75 | 41.4842
2025-02-22 10:00 | 63.455 | 75 | 42.4225
2025-02-22 11:00 | 115.367 | 75 | 42.5492
2025-02-22 12:00 | 164.138 | 75 | 43.5008
2025-02-22 13:00 | 189.797 | 75 | 42.1025
2025-02-22 14:00 | 195.108 | 75 | 44.2692
2025-02-22 15:00 | 195.062 | 75 | 43.7275
2025-02-22 16:00 | 167.434 | 75 | 44.0133
2025-02-22 17:00 | 115.625 | 75 | 42.6642
2025-02-22 18:00 | 65.909 | 75 | 42.52
2025-02-22 19:00 | 17.197 | 75 | 42.5258
2025-02-22 20:00 | 0 | 75 | 41.8267
2025-02-22 21:00 | 0 | 75 | 41.245
2025-02-22 22:00 | 0 | 75 | 40.8433
2025-02-22 23:00 | 0 | 75 | 38.6075
2025-02-23 | 0 | 75 | 39.3433
2025-02-23 01:00 | 0 | 75 | 38.2233
2025-02-23 02:00 | 0 | 75 | 37.7133
2025-02-23 03:00 | 0 | 75 | 36.9417
2025-02-23 04:00 | 0 | 75 | 38.0667
2025-02-23 05:00 | 0 | 75 | 37.0117
2025-02-23 06:00 | 0 | 75 | 39.1808
2025-02-23 07:00 | 0 | 74.478 | 38.9333
2025-02-23 08:00 | 0 | 62.561 | 40.6508
2025-02-23 09:00 | 24.32 | 75 | 41.5633
2025-02-23 10:00 | 64.404 | 71.368 | 43.1908
2025-02-23 11:00 | 122.004 | 51.988 | 43.4192
2025-02-23 12:00 | 170.283 | 49.545 | 43.925
2025-02-23 13:00 | 204.998 | 65.411 | 44.5983
2025-02-23 14:00 | 207.506 | 75 | 45.8492
2025-02-23 15:00 | 197.751 | 34.553 | 45.6033
2025-02-23 16:00 | 160.084 | 29.187 | 45.02
2025-02-23 17:00 | 118.834 | 32.697 | 44.7333
2025-02-23 18:00 | 76.885 | 0.000742 | 43.4883
2025-02-23 19:00 | 20.618 | 4.2e-06 | 43.7025
2025-02-23 20:00 | 0 | 0 | 41.7258
2025-02-23 21:00 | 0 | 0 | 41.9992
2025-02-23 22:00 | 0 | 0 | 40.6883
2025-02-23 23:00 | 0 | 0 | 40.8725
2025-02-24 | 0 | 0 | 38.3817
2025-02-24 01:00 | 0 | 0 | 38.2392
2025-02-24 02:00 | 0 | 0 | 38.7817
2025-02-24 03:00 | 0 | 0 | 38.3383
2025-02-24 04:00 | 0 | 2.4e-06 | 37.5342
2025-02-24 05:00 | 0 | 5.55e-05 | 38.4017
2025-02-24 06:00 | 0 | 0.0004521 | 38.9325
2025-02-24 07:00 | 0 | 0.0004051 | 39.895
2025-02-24 08:00 | 0 | 24.407 | 40.3442
2025-02-24 09:00 | 23.957 | 75 | 41.6342
2025-02-24 10:00 | 85.329 | 54.509 | 41.8417
2025-02-24 11:00 | 108.693 | 75 | 43.5842
2025-02-24 12:00 | 182.305 | 75 | 44.4775
2025-02-24 13:00 | 161.858 | 75 | 44.6933
2025-02-24 14:00 | 169.986 | 75 | 44.3433
2025-02-24 15:00 | 135.771 | 75 | 45.7617
2025-02-24 16:00 | 162.684 | 75 | 45.3333
2025-02-24 17:00 | 133.255 | 75 | 44.4433
2025-02-24 18:00 | 78.159 | 34.553 | 44.1117
2025-02-24 19:00 | 11.174 | 0.0001001 | 42.7658
2025-02-24 20:00 | 0 | 2e-05 | 42.1283
2025-02-24 21:00 | 0 | 8.33e-05 | 41.41
2025-02-24 22:00 | 0 | 0.0002496 | 41.3075
2025-02-24 23:00 | 0 | 0.0008119 | 39.4342
2025-02-25 | 0 | 21.53 | 39.3275
2025-02-25 01:00 | 0 | 42.679 | 38.0942
2025-02-25 02:00 | 0 | 75 | 38.0758
2025-02-25 03:00 | 0 | 75 | 37.7392
2025-02-25 04:00 | 0 | 75 | 38.3883
2025-02-25 05:00 | 0 | 75 | 38.0958
2025-02-25 06:00 | 0 | 24.407 | 38.2217
2025-02-25 07:00 | 0 | 20.18 | 39.1392
2025-02-25 08:00 | 0 | 75 | 40.4958
2025-02-25 09:00 | 24.703 | 75 | 41.1058
2025-02-25 10:00 | 74.632 | 75 | 42.8717
2025-02-25 11:00 | 107.814 | 75 | 43.2775
2025-02-25 12:00 | 116.694 | 75 | 45.4008
2025-02-25 13:00 | 174.129 | 75 | 43.87
2025-02-25 14:00 | 219.738 | 75 | 45.1642
2025-02-25 15:00 | 161.994 | 75 | 44.6075
2025-02-25 16:00 | 157.247 | 75 | 44.8158
2025-02-25 17:00 | 118.624 | 75 | 44.8092
2025-02-25 18:00 | 64.943 | 75 | 43.0508
2025-02-25 19:00 | 18.906 | 75 | 43.6292
2025-02-25 20:00 | 0 | 75 | 43.6183
2025-02-25 21:00 | 0 | 75 | 41.5033
2025-02-25 22:00 | 0 | 75 | 40.8917
2025-02-25 23:00 | 0 | 75 | 40.3425
2025-02-26 | 0 | 75 | 39.0217
2025-02-26 01:00 | 0 | 0 | 38.1508
2025-02-26 02:00 | 0 | 0 | 36.885
2025-02-26 03:00 | 0 | 0 | 38.2
2025-02-26 04:00 | 0 | 0 | 37.9667
2025-02-26 05:00 | 0 | 75 | 37.935
2025-02-26 06:00 | 0 | 75 | 39.1667
2025-02-26 07:00 | 0 | 0 | 39.6667
2025-02-26 08:00 | 0 | 0 | 40.6783
2025-02-26 09:00 | 16.258 | 0 | 42.2875
2025-02-26 10:00 | 78.875 | 0 | 42.3442
2025-02-26 11:00 | 130.401 | 0 | 44.4825
2025-02-26 12:00 | 189.771 | 0 | 44.0625
2025-02-26 13:00 | 232.856 | 0 | 45.04
2025-02-26 14:00 | 234.235 | 0 | 46.7133
2025-02-26 15:00 | 222.593 | 75 | 46.445
2025-02-26 16:00 | 190.093 | 75 | 45.8008
2025-02-26 17:00 | 157.403 | 75 | 44.9008
2025-02-26 18:00 | 99.413 | 75 | 44.4967
2025-02-26 19:00 | 24.831 | 75 | 43.9958
2025-02-26 20:00 | 0 | 75 | 43.0317
2025-02-26 21:00 | 0 | 30.909 | 41.9392
2025-02-26 22:00 | 0 | 75 | 40.9267
2025-02-26 23:00 | 0 | 75 | 39.8508
2025-02-27 | 0 | 38.473 | 38.5267
2025-02-27 01:00 | 0 | 17.652 | 38.2742
2025-02-27 02:00 | 0 | 12.275 | 38.5542
2025-02-27 03:00 | 0 | 0.0005567 | 37.2667
2025-02-27 04:00 | 0 | 0.0008119 | 38.0017
2025-02-27 05:00 | 0 | 10.475 | 38.1225
2025-02-27 06:00 | 0 | 0.0003615 | 39.3033
2025-02-27 07:00 | 0 | 3.48e-05 | 40.03
2025-02-27 08:00 | 0 | 4.2e-06 | 42.1625
2025-02-27 09:00 | 28.111 | 10.475 | 43.0383
2025-02-27 10:00 | 74.035 | 12.275 | 43.5667
2025-02-27 11:00 | 131.145 | 25.937 | 45.9675
2025-02-27 12:00 | 178.224 | 54.509 | 46.5075
2025-02-27 13:00 | 218.527 | 75 | 47.6092
2025-02-27 14:00 | 250.916 | 75 | 48.7
2025-02-27 15:00 | 215.068 | 75 | 48.52
2025-02-27 16:00 | 189.658 | 75 | 48.9892
2025-02-27 17:00 | 125.714 | 75 | 47.5108
2025-02-27 18:00 | 69.373 | 75 | 46.5858
2025-02-27 19:00 | 21.684 | 47.18 | 45.3042
2025-02-27 20:00 | 0 | 0.000886 | 43.94
2025-02-27 21:00 | 0 | 0.0001401 | 43.335
2025-02-27 22:00 | 0 | 0 | 41.7383
2025-02-27 23:00 | 0 | 0 | 41.08
2025-02-28 | 0 | 0 | 40.3925
2025-02-28 01:00 | 0 | 3.48e-05 | 38.0808
2025-02-28 02:00 | 0 | 0.0003211 | 38.2058
2025-02-28 03:00 | 0 | 0.0002839 | 37.4358
2025-02-28 04:00 | 0 | 14.271 | 37.7817
2025-02-28 05:00 | 0 | 65.411 | 38.2808
2025-02-28 06:00 | 0 | 75 | 38.73
2025-02-28 07:00 | 0 | 75 | 39.5708
2025-02-28 08:00 | 0 | 75 | 40.9642
2025-02-28 09:00 | 33.836 | 75 | 41.3933
2025-02-28 10:00 | 93.89 | 75 | 43.3425
2025-02-28 11:00 | 169.856 | 75 | 43.2792
2025-02-28 12:00 | 228.649 | 0 | 45.8133
2025-02-28 13:00 | 263.547 | 0 | 44.6775
2025-02-28 14:00 | 251.31 | 0 | 45.2417
2025-02-28 15:00 | 222.588 | 0 | 44.6592
2025-02-28 16:00 | 191.445 | 0 | 46.0583
2025-02-28 17:00 | 133.648 | 0 | 45.4625
2025-02-28 18:00 | 78.424 | 75 | 44.5567
2025-02-28 19:00 | 23.901 | 75 | 43.065
2025-02-28 20:00 | 0 | 75 | 43.0267
2025-02-28 21:00 | 0 | 75 | 41.4408
2025-02-28 22:00 | 0 | 75 | 41.7675
2025-02-28 23:00 | 0 | 74.478 | 40.5017
2025-03-01 | 0 | 75 | 39.4583
2025-03-01 01:00 | 0 | 75 | 37.4725
2025-03-01 02:00 | 0 | 75 | 37.7567
2025-03-01 03:00 | 0 | 75 | 38.4433
2025-03-01 04:00 | 0 | 75 | 38.855
2025-03-01 05:00 | 0 | 75 | 39.2458
2025-03-01 06:00 | 0 | 75 | 38.615
2025-03-01 07:00 | 0 | 75 | 40.5292
2025-03-01 08:00 | 0 | 75 | 42.0533
2025-03-01 09:00 | 39.548 | 75 | 42.0183
2025-03-01 10:00 | 103.92 | 75 | 44.1967
2025-03-01 11:00 | 167.687 | 75 | 45.6442
2025-03-01 12:00 | 211.291 | 0 | 46.5142
2025-03-01 13:00 | 193.889 | 75 | 46.6492
2025-03-01 14:00 | 168.21 | 75 | 47.9942
2025-03-01 15:00 | 154.223 | 75 | 48.1933
2025-03-01 16:00 | 94.298 | 75 | 48.0833
2025-03-01 17:00 | 47.824 | 68.346 | 47.2933
2025-03-01 18:00 | 25.71 | 75 | 46.4433
2025-03-01 19:00 | 11.165 | 47.18 | 45.4875
2025-03-01 20:00 | 0 | 30.909 | 44.4217
2025-03-01 21:00 | 0 | 36.478 | 42.695
2025-03-01 22:00 | 0 | 75 | 41.3408
2025-03-01 23:00 | 0 | 62.561 | 40.4242
2025-03-02 | 0 | 75 | 38.4533
2025-03-02 01:00 | 0 | 75 | 38.995
2025-03-02 02:00 | 0 | 75 | 38.3258
2025-03-02 03:00 | 0 | 75 | 38.1958
2025-03-02 04:00 | 0 | 75 | 38.8058
2025-03-02 05:00 | 0 | 0 | 37.78
2025-03-02 06:00 | 0 | 75 | 38.4267
2025-03-02 07:00 | 0 | 75 | 40.3567
2025-03-02 08:00 | 0 | 75 | 41.0825
2025-03-02 09:00 | 14.649 | 75 | 42.0142
2025-03-02 10:00 | 104.091 | 0 | 42.4517
2025-03-02 11:00 | 147.637 | 75 | 43.6358
2025-03-02 12:00 | 204.468 | 75 | 44.2408
2025-03-02 13:00 | 234.809 | 75 | 44.3392
2025-03-02 14:00 | 241.692 | 75 | 44.1517
2025-03-02 15:00 | 243.119 | 75 | 43.2892
2025-03-02 16:00 | 205.318 | 75 | 44.6667
2025-03-02 17:00 | 138.856 | 75 | 44.7075
2025-03-02 18:00 | 78.389 | 75 | 44.0967
2025-03-02 19:00 | 24.163 | 0 | 42.8633
2025-03-02 20:00 | 0 | 0 | 43.0192
2025-03-02 21:00 | 0 | 0 | 42.3592
2025-03-02 22:00 | 0 | 0 | 41.8658
2025-03-02 23:00 | 0 | 75 | 39.7817
2025-03-03 | 0 | 0 | 39.4417
2025-03-03 01:00 | 0 | 0 | 39.2258
2025-03-03 02:00 | 0 | 0 | 38.4358
2025-03-03 03:00 | 0 | 0 | 37.6958
2025-03-03 04:00 | 0 | 75 | 38.6142
2025-03-03 05:00 | 0 | 75 | 39.1417
2025-03-03 06:00 | 0 | 75 | 39.5992
2025-03-03 07:00 | 0 | 75 | 40.5708
2025-03-03 08:00 | 0 | 75 | 41.3717
2025-03-03 09:00 | 34.391 | 75 | 43.3383
2025-03-03 10:00 | 91.109 | 49.545 | 43.23
2025-03-03 11:00 | 154.055 | 2.67e-05 | 44.3767
2025-03-03 12:00 | 203.408 | 0 | 45.5142
2025-03-03 13:00 | 234.85 | 1.45e-05 | 46.5833
2025-03-03 14:00 | 243.19 | 21.53 | 45.7908
2025-03-03 15:00 | 229.025 | 0.0006763 | 46.0192
2025-03-03 16:00 | 195.179 | 10.475 | 45.5208
2025-03-03 17:00 | 143.438 | 0.0003211 | 46.16
2025-03-03 18:00 | 79.871 | 21.53 | 44.95
2025-03-03 19:00 | 25.23 | 0.0006763 | 44.4783
2025-03-03 20:00 | 0 | 0.0001001 | 44.0108
2025-03-03 21:00 | 0 | 8.33e-05 | 42.2783
2025-03-03 22:00 | 0 | 24.407 | 41.6167
2025-03-03 23:00 | 0 | 62.561 | 40.3108
2025-03-04 | 0 | 34.553 | 40.0058
2025-03-04 01:00 | 0 | 47.18 | 39.1817
2025-03-04 02:00 | 0 | 59.794 | 38.1433
2025-03-04 03:00 | 0 | 27.53 | 38.25
2025-03-04 04:00 | 0 | 44.892 | 39.0117
2025-03-04 05:00 | 0 | 47.18 | 39.1408
2025-03-04 06:00 | 0 | 34.553 | 38.9708
2025-03-04 07:00 | 0 | 14.271 | 40.9483
2025-03-04 08:00 | 0.0001753 | 0.0006763 | 41.1925
2025-03-04 09:00 | 36.835 | 20.18 | 43.6458
2025-03-04 10:00 | 97.544 | 0.0002839 | 44.665
2025-03-04 11:00 | 162.673 | 0.000119 | 45.4358
2025-03-04 12:00 | 212.724 | 0.0001636 | 46.3542
2025-03-04 13:00 | 242.475 | 4.44e-05 | 46.93
2025-03-04 14:00 | 262.601 | 15.345 | 47.8525
2025-03-04 15:00 | 247.263 | 25.937 | 47.4908
2025-03-04 16:00 | 205.746 | 54.509 | 47.6308
2025-03-04 17:00 | 149.688 | 75 | 47.47
2025-03-04 18:00 | 85.039 | 49.545 | 45.9942
2025-03-04 19:00 | 26.975 | 0.0001896 | 44.9833
2025-03-04 20:00 | 0 | 5.55e-05 | 43.555
2025-03-04 21:00 | 0 | 0 | 42.4067
2025-03-04 22:00 | 0 | 2.67e-05 | 40.8208
2025-03-04 23:00 | 0 | 1e-07 | 40.985
2025-03-05 | 0 | 0 | 40.6883
2025-03-05 01:00 | 0 | 0 | 39.75
2025-03-05 02:00 | 0 | 0 | 37.7608
2025-03-05 03:00 | 0 | 1.01e-05 | 38.7792
2025-03-05 04:00 | 0 | 3.48e-05 | 39.285
2025-03-05 05:00 | 0 | 4.44e-05 | 38.8083
2025-03-05 06:00 | 0 | 8.33e-05 | 39.835
2025-03-05 07:00 | 0 | 2e-05 | 39.7717
2025-03-05 08:00 | 0.0001753 | 2.4e-06 | 42.0908
2025-03-05 09:00 | 36.696 | 0.000119 | 42.725
2025-03-05 10:00 | 100.855 | 0.0003211 | 44.6883
2025-03-05 11:00 | 163.051 | 12.275 | 45.0775
2025-03-05 12:00 | 211.894 | 75 | 47.2433
2025-03-05 13:00 | 241.485 | 75 | 48.3525
2025-03-05 14:00 | 256.305 | 75 | 48.0008
2025-03-05 15:00 | 240.644 | 75 | 48.0133
2025-03-05 16:00 | 204.535 | 75 | 47.3142
2025-03-05 17:00 | 151.759 | 75 | 47.7067
2025-03-05 18:00 | 87.892 | 11.351 | 46.6808
2025-03-05 19:00 | 27.889 | 0 | 45.0825
2025-03-05 20:00 | 0 | 1.45e-05 | 44.815
2025-03-05 21:00 | 0 | 3.48e-05 | 43.0317
2025-03-05 22:00 | 0 | 0.0001636 | 41.4192
2025-03-05 23:00 | 0 | 0.0002839 | 40.4983
2025-03-06 | 0 | 0.000119 | 40.4258
2025-03-06 01:00 | 0 | 0.0001001 | 39.4317
2025-03-06 02:00 | 0 | 0.0001401 | 38.5942
2025-03-06 03:00 | 0 | 4.2e-06 | 38.81
2025-03-06 04:00 | 0 | 0 | 38.0792
2025-03-06 05:00 | 0 | 0 | 39.1458
2025-03-06 06:00 | 0 | 0 | 39.9642
2025-03-06 07:00 | 0 | 3.48e-05 | 40.6692
2025-03-06 08:00 | 0.0002576 | 0.0003615 | 42.3342
2025-03-06 09:00 | 39.262 | 38.473 | 43.0658
2025-03-06 10:00 | 107.518 | 44.892 | 45.0908
2025-03-06 11:00 | 168.649 | 51.988 | 46.4342
2025-03-06 12:00 | 217.593 | 75 | 45.8617
2025-03-06 13:00 | 248.608 | 75 | 48.825
2025-03-06 14:00 | 258.381 | 75 | 47.2858
2025-03-06 15:00 | 244.186 | 75 | 48.7008
2025-03-06 16:00 | 210.535 | 75 | 49.3225
2025-03-06 17:00 | 156.985 | 75 | 48.0717
2025-03-06 18:00 | 91.581 | 16.472 | 46.5875
2025-03-06 19:00 | 28.593 | 15.345 | 45.6108
2025-03-06 20:00 | 0 | 14.271 | 45.35
2025-03-06 21:00 | 0 | 21.53 | 42.4958
2025-03-06 22:00 | 0 | 34.553 | 42.6808
2025-03-06 23:00 | 0 | 32.697 | 40.8767
2025-03-07 | 0 | 38.473 | 39.4008
2025-03-07 01:00 | 0 | 24.407 | 38.9325
2025-03-07 02:00 | 0 | 16.472 | 38.2383
2025-03-07 03:00 | 0 | 0.0009645 | 39.0192
2025-03-07 04:00 | 0 | 0.000886 | 39.1133
2025-03-07 05:00 | 0 | 20.18 | 38.365
2025-03-07 06:00 | 0 | 34.553 | 39.795
2025-03-07 07:00 | 0 | 36.478 | 40.5983
2025-03-07 08:00 | 0.0002658 | 49.545 | 42.9158
2025-03-07 09:00 | 40.466 | 74.478 | 42.9675
2025-03-07 10:00 | 109.236 | 20.18 | 45.8625
2025-03-07 11:00 | 172.622 | 12.275 | 46.4067
2025-03-07 12:00 | 221.712 | 22.939 | 47.0433
2025-03-07 13:00 | 252.355 | 21.53 | 48.2275
2025-03-07 14:00 | 261.422 | 49.545 | 48.7658
2025-03-07 15:00 | 271.775 | 75 | 48.735
2025-03-07 16:00 | 234.158 | 75 | 49.2133
2025-03-07 17:00 | 194.609 | 0.0008119 | 47.9517
2025-03-07 18:00 | 119.495 | 5e-07 | 46.5342
2025-03-07 19:00 | 38.411 | 5e-07 | 46.2333
2025-03-07 20:00 | 0 | 2e-05 | 44.1592
2025-03-07 21:00 | 0 | 0.0002183 | 43.2658
2025-03-07 22:00 | 0 | 65.411 | 41.8142
2025-03-07 23:00 | 0 | 14.271 | 40.5942
2025-03-08 | 0 | 75 | 41.0617
2025-03-08 01:00 | 0 | 18.888 | 39.3392
2025-03-08 02:00 | 0 | 0.0002183 | 38.9583
2025-03-08 03:00 | 0 | 8.33e-05 | 37.785
2025-03-08 04:00 | 0 | 0.0005567 | 38.5092
2025-03-08 05:00 | 0 | 1.45e-05 | 39.4183
2025-03-08 06:00 | 0 | 0 | 39.5483
2025-03-08 07:00 | 0 | 13.248 | 41.4808
2025-03-08 08:00 | 8.16e-05 | 25.937 | 41.5333
2025-03-08 09:00 | 26.483 | 68.346 | 43.1617
2025-03-08 10:00 | 62.725 | 38.473 | 44.1625
2025-03-08 11:00 | 64.271 | 5.55e-05 | 45.5908
2025-03-08 12:00 | 152.682 | 0 | 46.0792
2025-03-08 13:00 | 226.768 | 1.01e-05 | 46.9392
2025-03-08 14:00 | 257.207 | 13.248 | 47.3767
2025-03-08 15:00 | 197.899 | 0.0001001 | 47.27
2025-03-08 16:00 | 203.508 | 10.475 | 47.7375
2025-03-08 17:00 | 158.308 | 22.939 | 47.1933
2025-03-08 18:00 | 102.859 | 0.0003615 | 46.355
2025-03-08 19:00 | 27.214 | 0.000119 | 45.2933
2025-03-08 20:00 | 0 | 0.0001636 | 44.8533
2025-03-08 21:00 | 0 | 0.0002496 | 43.1875
2025-03-08 22:00 | 0 | 0.0001401 | 41.9817
2025-03-08 23:00 | 0 | 5.55e-05 | 41.0792
2025-03-09 | 0 | 0.0002496 | 41.0125
2025-03-09 01:00 | 0 | 0.0004051 | 38.7375
2025-03-09 02:00 | 0 | 12.275 | 39.3117
2025-03-09 03:00 | 0 | 0.0002496 | 37.815
2025-03-09 04:00 | 0 | 0.0006763 | 39.035
2025-03-09 05:00 | 0 | 13.248 | 40.195
2025-03-09 06:00 | 0 | 47.18 | 40.4083
2025-03-09 07:00 | 0 | 75 | 41.22
2025-03-09 08:00 | 0.0004239 | 75 | 41.9625
2025-03-09 09:00 | 55.507 | 75 | 43.4217
2025-03-09 10:00 | 129.282 | 0 | 44.4167
2025-03-09 11:00 | 190.266 | 0 | 45.1842
2025-03-09 12:00 | 252.441 | 0 | 46.3025
2025-03-09 13:00 | 297.539 | 0 | 47.2025
2025-03-09 14:00 | 269.338 | 0 | 47.1267
2025-03-09 15:00 | 252.526 | 0 | 47.245
2025-03-09 16:00 | 238.041 | 0 | 46.83
2025-03-09 17:00 | 148.556 | 0 | 47.2983
2025-03-09 18:00 | 93.217 | 0 | 46.72
2025-03-09 19:00 | 25.477 | 0 | 45.6933
2025-03-09 20:00 | 0 | 0 | 45.025
2025-03-09 21:00 | 0 | 0 | 43.45
2025-03-09 22:00 | 0 | 0 | 42.4392
2025-03-09 23:00 | 0 | 0 | 41.2867
2025-03-10 | 0 | 0 | 40.2775
2025-03-10 01:00 | 0 | 0 | 39.2517
2025-03-10 02:00 | 0 | 0 | 40.1267
2025-03-10 03:00 | 0 | 0 | 38.6258
2025-03-10 04:00 | 0 | 0 | 38.6867
2025-03-10 05:00 | 0 | 0 | 39.7342
2025-03-10 06:00 | 0 | 0 | 40.4492
2025-03-10 07:00 | 0 | 0 | 40.7
2025-03-10 08:00 | 8.09e-05 | 75 | 43.2617
2025-03-10 09:00 | 37.639 | 75 | 44.0958
2025-03-10 10:00 | 143.821 | 75 | 45.08
2025-03-10 11:00 | 203.856 | 75 | 47.6675
2025-03-10 12:00 | 247.891 | 75 | 48.655
2025-03-10 13:00 | 272.086 | 75 | 48.7058
2025-03-10 14:00 | 290.555 | 75 | 50.8625
2025-03-10 15:00 | 265.683 | 75 | 50.5217
2025-03-10 16:00 | 226.764 | 75 | 49.9683
2025-03-10 17:00 | 173.257 | 74.478 | 50.1325
2025-03-10 18:00 | 105.62 | 0.0003211 | 48.4217
2025-03-10 19:00 | 34.488 | 6.85e-05 | 47.0583
2025-03-10 20:00 | 0 | 25.937 | 45.3058
2025-03-10 21:00 | 0 | 34.553 | 44.4342
2025-03-10 22:00 | 0 | 0.0004051 | 42.9392
2025-03-10 23:00 | 0 | 14.271 | 41.41
2025-03-11 | 0 | 71.368 | 39.9992
2025-03-11 01:00 | 0 | 13.248 | 39.6742
2025-03-11 02:00 | 0 | 27.53 | 39.0783
2025-03-11 03:00 | 0 | 54.509 | 38.2775
2025-03-11 04:00 | 0 | 14.271 | 38.3775
2025-03-11 05:00 | 0 | 0.0003211 | 39.8917
2025-03-11 06:00 | 0 | 1.45e-05 | 39.0933
2025-03-11 07:00 | 0 | 2.4e-06 | 41.5142
2025-03-11 08:00 | 0.0005167 | 49.545 | 42.3475
2025-03-11 09:00 | 59.961 | 75 | 44.49
2025-03-11 10:00 | 135.737 | 75 | 44.8275
2025-03-11 11:00 | 204.413 | 75 | 46.5475
2025-03-11 12:00 | 257.223 | 75 | 46.9933
2025-03-11 13:00 | 279.934 | 75 | 47.9917
2025-03-11 14:00 | 285.014 | 75 | 48.7675
2025-03-11 15:00 | 264.616 | 75 | 48.3258
2025-03-11 16:00 | 260.307 | 75 | 48.8975
2025-03-11 17:00 | 191.06 | 75 | 47.4375
2025-03-11 18:00 | 117.734 | 75 | 47.3392
2025-03-11 19:00 | 43.126 | 75 | 46.6792
2025-03-11 20:00 | 0 | 75 | 45.4042
2025-03-11 21:00 | 0 | 75 | 44.7942
2025-03-11 22:00 | 0 | 75 | 42.205
2025-03-11 23:00 | 0 | 0 | 40.7217
2025-03-12 | 0 | 75 | 39.9683
2025-03-12 01:00 | 0 | 75 | 40.0333
2025-03-12 02:00 | 0 | 0 | 39.4575
2025-03-12 03:00 | 0 | 0 | 39.0883
2025-03-12 04:00 | 0 | 0 | 38.6467
2025-03-12 05:00 | 0 | 0 | 40.0867
2025-03-12 06:00 | 0 | 0 | 39.8533
2025-03-12 07:00 | 0 | 0 | 41.995
2025-03-12 08:00 | 0.0004214 | 0 | 43.8875
2025-03-12 09:00 | 52.715 | 0 | 43.6867
2025-03-12 10:00 | 118.341 | 0 | 44.7625
2025-03-12 11:00 | 197.888 | 0 | 45.0558
2025-03-12 12:00 | 208.655 | 0 | 45.0575
2025-03-12 13:00 | 88.417 | 75 | 46.1342
2025-03-12 14:00 | 53.528 | 75 | 46.1708
2025-03-12 15:00 | 70.523 | 17.652 | 46.0875
2025-03-12 16:00 | 62.089 | 0.0005567 | 47.5783
2025-03-12 17:00 | 55.333 | 0 | 46.5717
2025-03-12 18:00 | 55.291 | 0 | 46.1517
2025-03-12 19:00 | 35.105 | 75 | 45.1475
2025-03-12 20:00 | 0 | 75 | 44.3842
2025-03-12 21:00 | 0 | 75 | 43.9858
2025-03-12 22:00 | 0 | 0 | 42.4425
2025-03-12 23:00 | 0 | 75 | 41.6808
2025-03-13 | 0 | 0 | 40.4875
2025-03-13 01:00 | 0 | 0 | 39.6367
2025-03-13 02:00 | 0 | 0 | 38.6025
2025-03-13 03:00 | 0 | 0 | 38.1433
2025-03-13 04:00 | 0 | 75 | 39.175
2025-03-13 05:00 | 0 | 75 | 39.8367
2025-03-13 06:00 | 0 | 0 | 39.9425
2025-03-13 07:00 | 0 | 75 | 41.5417
2025-03-13 08:00 | 0.0005145 | 75 | 42.6633
2025-03-13 09:00 | 63.398 | 0 | 42.6467
2025-03-13 10:00 | 122.076 | 0 | 44.2858
2025-03-13 11:00 | 196.023 | 0 | 45.8333
2025-03-13 12:00 | 252.462 | 0 | 46.5358
2025-03-13 13:00 | 322.565 | 0 | 46.2817
2025-03-13 14:00 | 305.089 | 0 | 47.2492
2025-03-13 15:00 | 283.308 | 0 | 47.785
2025-03-13 16:00 | 251.229 | 0 | 47.5583
2025-03-13 17:00 | 188.746 | 0 | 46.8108
2025-03-13 18:00 | 117.467 | 0 | 46.1083
2025-03-13 19:00 | 43.416 | 75 | 45.315
2025-03-13 20:00 | 0.0001704 | 0 | 44.9775
2025-03-13 21:00 | 0 | 0 | 43.8225
2025-03-13 22:00 | 0 | 0 | 42.9508
2025-03-13 23:00 | 0 | 0 | 41.625
2025-03-14 | 0 | 0 | 41.1192
2025-03-14 01:00 | 0 | 0 | 39.9625
2025-03-14 02:00 | 0 | 0 | 39.7975
2025-03-14 03:00 | 0 | 0 | 39.6642
2025-03-14 04:00 | 0 | 0 | 39.0025
2025-03-14 05:00 | 0 | 0 | 39.0117
2025-03-14 06:00 | 0 | 0 | 41.4817
2025-03-14 07:00 | 0 | 0 | 41.8417
2025-03-14 08:00 | 0.0006828 | 0 | 41.9775
2025-03-14 09:00 | 68.015 | 0 | 43.6267
2025-03-14 10:00 | 134.755 | 0 | 45.46
2025-03-14 11:00 | 217.674 | 0 | 45.8992
2025-03-14 12:00 | 276.074 | 0 | 46.5717
2025-03-14 13:00 | 314.089 | 0 | 48.1083
2025-03-14 14:00 | 193.61 | 0 | 47.2375
2025-03-14 15:00 | 188.683 | 0 | 47.4808
2025-03-14 16:00 | 76.963 | 0 | 47.8675
2025-03-14 17:00 | 105.955 | 0 | 47.6033
2025-03-14 18:00 | 60.305 | 75 | 47.0758
2025-03-14 19:00 | 21.274 | 75 | 46.495
2025-03-14 20:00 | 8.05e-05 | 0.0005567 | 45.1733
2025-03-14 21:00 | 0 | 0.000119 | 44.2283
2025-03-14 22:00 | 0 | 2e-05 | 42.7058
2025-03-14 23:00 | 0 | 0.0004521 | 41.745
2025-03-15 | 0 | 74.478 | 40.9392
2025-03-15 01:00 | 0 | 75 | 40.1425
2025-03-15 02:00 | 0 | 75 | 39.8925
2025-03-15 03:00 | 0 | 65.411 | 39.6042
2025-03-15 04:00 | 0 | 75 | 39.5283
2025-03-15 05:00 | 0 | 75 | 39.63
2025-03-15 06:00 | 0 | 75 | 40.9192
2025-03-15 07:00 | 0 | 75 | 41.9983
2025-03-15 08:00 | 0.0009431 | 75 | 43.4467
2025-03-15 09:00 | 78.324 | 75 | 45.9192
2025-03-15 10:00 | 148.988 | 75 | 46.0517
2025-03-15 11:00 | 212.294 | 75 | 47.9483
2025-03-15 12:00 | 260.349 | 75 | 49.5158
2025-03-15 13:00 | 305.796 | 75 | 49.9992
2025-03-15 14:00 | 337.239 | 75 | 51.7342
2025-03-15 15:00 | 311.707 | 75 | 50.5867
2025-03-15 16:00 | 221.632 | 74.478 | 50.7267
2025-03-15 17:00 | 189.401 | 75 | 49.5508
2025-03-15 18:00 | 129.094 | 75 | 48.8058
2025-03-15 19:00 | 20.402 | 15.345 | 47.8617
2025-03-15 20:00 | 8.11e-05 | 16.472 | 46.7367
2025-03-15 21:00 | 0 | 75 | 44.9758
2025-03-15 22:00 | 0 | 75 | 43.98
2025-03-15 23:00 | 0 | 75 | 41.965
2025-03-16 | 0 | 75 | 40.8258
2025-03-16 01:00 | 0 | 13.248 | 41.4925
2025-03-16 02:00 | 0 | 38.473 | 39.8042
2025-03-16 03:00 | 0 | 75 | 39.0658
2025-03-16 04:00 | 0 | 49.545 | 39.26
2025-03-16 05:00 | 0 | 22.939 | 39.6692
2025-03-16 06:00 | 0 | 0.0002496 | 41.46
2025-03-16 07:00 | 0 | 0.0001401 | 41.9242
2025-03-16 08:00 | 0.0008403 | 6.7e-06 | 43.475
2025-03-16 09:00 | 69.213 | 0.0005567 | 44.7883
2025-03-16 10:00 | 141.601 | 6.7e-06 | 46.6042
2025-03-16 11:00 | 220.678 | 15.345 | 47.145
2025-03-16 12:00 | 263.215 | 75 | 48.1792
2025-03-16 13:00 | 289.831 | 0 | 49.7142
2025-03-16 14:00 | 314.715 | 0 | 50.4608
2025-03-16 15:00 | 297.872 | 0 | 50.5175
2025-03-16 16:00 | 261.706 | 0 | 49.7558
2025-03-16 17:00 | 199.484 | 75 | 49.9408
2025-03-16 18:00 | 128.75 | 75 | 48.345
2025-03-16 19:00 | 47.608 | 75 | 47.3075
2025-03-16 20:00 | 0.0002551 | 0.0003615 | 45.7667
2025-03-16 21:00 | 0 | 8.33e-05 | 45.4708
2025-03-16 22:00 | 0 | 0 | 43.7275
2025-03-16 23:00 | 0 | 0.000119 | 42.4083
2025-03-17 | 0 | 0.0002839 | 41.76
2025-03-17 01:00 | 0 | 0.0001401 | 41.6625
2025-03-17 02:00 | 0 | 5.55e-05 | 38.8567
2025-03-17 03:00 | 0 | 20.18 | 39.1575
2025-03-17 04:00 | 0 | 22.939 | 39.4025
2025-03-17 05:00 | 0 | 17.652 | 39.8308
2025-03-17 06:00 | 0 | 14.271 | 40.5975
2025-03-17 07:00 | 0 | 0.0009645 | 42.16
2025-03-17 08:00 | 10.646 | 12.275 | 43.1042
2025-03-17 09:00 | 78.371 | 71.368 | 45.4283
2025-03-17 10:00 | 157.475 | 75 | 46.88
2025-03-17 11:00 | 221.013 | 75 | 48.62
2025-03-17 12:00 | 283.893 | 75 | 49.975
2025-03-17 13:00 | 300.915 | 75 | 51.0708
2025-03-17 14:00 | 303.04 | 75 | 51.25
2025-03-17 15:00 | 299.173 | 75 | 52.7267
2025-03-17 16:00 | 267.37 | 54.509 | 51.5542
2025-03-17 17:00 | 207.729 | 47.18 | 49.8383
2025-03-17 18:00 | 139.456 | 0.0005567 | 49.22
2025-03-17 19:00 | 57.141 | 0 | 47.5092
2025-03-17 20:00 | 0.000255 | 0 | 46.8633
2025-03-17 21:00 | 0 | 5.55e-05 | 45.2
2025-03-17 22:00 | 0 | 0.0002183 | 43.4783
2025-03-17 23:00 | 0 | 0.0002839 | 43.315
2025-03-18 | 0 | 0.0003615 | 41.4883
2025-03-18 01:00 | 0 | 16.472 | 40.7208
2025-03-18 02:00 | 0 | 75 | 39.3492
2025-03-18 03:00 | 0 | 75 | 39.1292
2025-03-18 04:00 | 0 | 75 | 39.8333
2025-03-18 05:00 | 0 | 75 | 40.445
2025-03-18 06:00 | 0 | 75 | 40.2858
2025-03-18 07:00 | 0 | 0 | 42.2225
2025-03-18 08:00 | 12.43 | 0 | 43.5767
2025-03-18 09:00 | 86.731 | 0 | 44.7833
2025-03-18 10:00 | 171.048 | 0 | 45.7775
2025-03-18 11:00 | 243.194 | 0 | 47.0942
2025-03-18 12:00 | 297.425 | 0 | 48.2692
2025-03-18 13:00 | 330.626 | 0 | 49.1533
2025-03-18 14:00 | 337.527 | 0 | 49.8767
2025-03-18 15:00 | 318.199 | 0 | 50.2725
2025-03-18 16:00 | 280.28 | 0 | 49.4267
2025-03-18 17:00 | 222.589 | 0 | 48.88
2025-03-18 18:00 | 148.806 | 0 | 48.5767
2025-03-18 19:00 | 63.026 | 75 | 47.67
2025-03-18 20:00 | 0.0002842 | 0 | 45.9675
2025-03-18 21:00 | 0 | 0 | 45.2858
2025-03-18 22:00 | 0 | 75 | 44.0592
2025-03-18 23:00 | 0 | 75 | 42.9583
2025-03-19 | 0 | 75 | 42.2533
2025-03-19 01:00 | 0 | 75 | 40.0433
2025-03-19 02:00 | 0 | 75 | 39.9283
2025-03-19 03:00 | 0 | 75 | 39.7375
2025-03-19 04:00 | 0 | 75 | 39.8725
2025-03-19 05:00 | 0 | 75 | 40.1525
2025-03-19 06:00 | 0 | 74.478 | 40.6208
2025-03-19 07:00 | 0 | 30.909 | 42.5717
2025-03-19 08:00 | 11.956 | 38.473 | 43.5033
2025-03-19 09:00 | 79.813 | 25.937 | 45.4017
2025-03-19 10:00 | 165.398 | 0.0005567 | 46.4433
2025-03-19 11:00 | 236.188 | 0.0002839 | 47.6817
2025-03-19 12:00 | 285.593 | 20.18 | 49.55
2025-03-19 13:00 | 303.118 | 34.553 | 50.435
2025-03-19 14:00 | 315.779 | 34.553 | 51.2333
2025-03-19 15:00 | 296.749 | 0.000886 | 52.2367
2025-03-19 16:00 | 270.825 | 20.18 | 51.0825
2025-03-19 17:00 | 217.358 | 44.892 | 50.6017
2025-03-19 18:00 | 149.819 | 47.18 | 48.8942
2025-03-19 19:00 | 64.718 | 0.0004521 | 47.5875
2025-03-19 20:00 | 0.0003835 | 0 | 47.6325
2025-03-19 21:00 | 0 | 0 | 44.8967
2025-03-19 22:00 | 0 | 0 | 43.365
2025-03-19 23:00 | 0 | 5e-07 | 42.5058
2025-03-20 | 0 | 0 | 41.4658
2025-03-20 01:00 | 0 | 0 | 40.145
2025-03-20 02:00 | 0 | 4.2e-06 | 39.8767
2025-03-20 03:00 | 0 | 5.55e-05 | 40.4517
2025-03-20 04:00 | 0 | 5.55e-05 | 39.6258
2025-03-20 05:00 | 0 | 6.85e-05 | 39.8992
2025-03-20 06:00 | 0 | 0.0001896 | 41.9825
2025-03-20 07:00 | 0 | 0.0005567 | 42.9742
2025-03-20 08:00 | 14.952 | 29.187 | 43.8683
2025-03-20 09:00 | 94.432 | 75 | 44.9858
2025-03-20 10:00 | 176.909 | 75 | 47.045
2025-03-20 11:00 | 246.263 | 75 | 48.9567
2025-03-20 12:00 | 297.165 | 75 | 50.9417
2025-03-20 13:00 | 328.17 | 75 | 50.9133
2025-03-20 14:00 | 336.038 | 75 | 52.0725
2025-03-20 15:00 | 327.483 | 75 | 52.6867
2025-03-20 16:00 | 263.151 | 75 | 50.9242
2025-03-20 17:00 | 175.196 | 75 | 51.9492
2025-03-20 18:00 | 80.535 | 75 | 49.7675
2025-03-20 19:00 | 34.886 | 75 | 49.15
2025-03-20 20:00 | 0.0001714 | 75 | 47.54
2025-03-20 21:00 | 0 | 75 | 46.3192
2025-03-20 22:00 | 0 | 75 | 44.4542
2025-03-20 23:00 | 0 | 75 | 41.5392
2025-03-21 | 0 | 75 | 41.2067
2025-03-21 01:00 | 0 | 75 | 40.7725
2025-03-21 02:00 | 0 | 75 | 40.0392
2025-03-21 03:00 | 0 | 75 | 40.1817
2025-03-21 04:00 | 0 | 75 | 40.5317
2025-03-21 05:00 | 0 | 75 | 41.0083
2025-03-21 06:00 | 0 | 75 | 41.4917
2025-03-21 07:00 | 0 | 75 | 41.83
2025-03-21 08:00 | 10.309 | 75 | 43.8525
2025-03-21 09:00 | 95.03 | 75 | 45.6925
2025-03-21 10:00 | 183.484 | 75 | 46.3208
2025-03-21 11:00 | 253.559 | 0 | 48.4508
2025-03-21 12:00 | 301.928 | 0 | 49.665
2025-03-21 13:00 | 331.864 | 0 | 50.0892
2025-03-21 14:00 | 351.29 | 0 | 49.0025
2025-03-21 15:00 | 342.882 | 0 | 50.0683
2025-03-21 16:00 | 296.629 | 0 | 51.4775
2025-03-21 17:00 | 226.726 | 0 | 49.7525
2025-03-21 18:00 | 159.809 | 0 | 48.2183
2025-03-21 19:00 | 67.994 | 0 | 48.7533
2025-03-21 20:00 | 0.0004236 | 0 | 46.8733
2025-03-21 21:00 | 0 | 0 | 46.0367
2025-03-21 22:00 | 0 | 0 | 44.2192
2025-03-21 23:00 | 0 | 0 | 42.9825
2025-03-22 | 0 | 0 | 41.9442
2025-03-22 01:00 | 0 | 0 | 41.1775
2025-03-22 02:00 | 0 | 0 | 41.3858
2025-03-22 03:00 | 0 | 0 | 40.5358
2025-03-22 04:00 | 0 | 0 | 39.4575
2025-03-22 05:00 | 0 | 0 | 41.0517
2025-03-22 06:00 | 0 | 0 | 42.3333
2025-03-22 07:00 | 0 | 0 | 43.6
2025-03-22 08:00 | 0.0005163 | 0 | 44.2492
2025-03-22 09:00 | 34.119 | 0 | 46.6475
2025-03-22 10:00 | 55.375 | 0 | 48.1625
2025-03-22 11:00 | 82.994 | 0 | 50.5367
2025-03-22 12:00 | 91.226 | 0 | 50.2292
2025-03-22 13:00 | 149.835 | 0 | 51.4042
2025-03-22 14:00 | 123.018 | 0 | 52.1725
2025-03-22 15:00 | 171.594 | 0 | 52.3092
2025-03-22 16:00 | 142.874 | 0 | 51.8808
2025-03-22 17:00 | 89.957 | 0 | 50.2758
2025-03-22 18:00 | 62.412 | 0 | 50.3875
2025-03-22 19:00 | 17.8 | 0 | 49.435
2025-03-22 20:00 | 0.00017 | 0 | 47.4525
2025-03-22 21:00 | 0 | 0 | 47.0325
2025-03-22 22:00 | 0 | 0 | 44.4692
2025-03-22 23:00 | 0 | 0 | 43.6442
2025-03-23 | 0 | 0 | 41.975
2025-03-23 01:00 | 0 | 0 | 41.35
2025-03-23 02:00 | 0 | 75 | 40.4975
2025-03-23 03:00 | 0 | 0.0006763 | 40.8433
2025-03-23 04:00 | 0 | 20.18 | 40.3858
2025-03-23 05:00 | 0 | 75 | 41.185
2025-03-23 06:00 | 0 | 75 | 42.0275
2025-03-23 07:00 | 0 | 75 | 42.855
2025-03-23 08:00 | 0.0008524 | 0 | 44.51
2025-03-23 09:00 | 48.24 | 0 | 46.7825
2025-03-23 10:00 | 115.274 | 0 | 46.8417
2025-03-23 11:00 | 130.548 | 0 | 48.3667
2025-03-23 12:00 | 221.723 | 0 | 49.7675
2025-03-23 13:00 | 264.731 | 75 | 50.4408
2025-03-23 14:00 | 309.729 | 74.478 | 50.3283
2025-03-23 15:00 | 316.317 | 51.988 | 49.2825
2025-03-23 16:00 | 291.832 | 21.53 | 50.5808
2025-03-23 17:00 | 239.245 | 0.0004051 | 48.7608
2025-03-23 18:00 | 156.731 | 1.01e-05 | 49.8733
2025-03-23 19:00 | 70.595 | 0 | 48.2417
2025-03-23 20:00 | 0.0004235 | 0 | 47.4767
2025-03-23 21:00 | 0 | 1e-07 | 45.2142
2025-03-23 22:00 | 0 | 0 | 43.5308
2025-03-23 23:00 | 0 | 0 | 43.13
2025-03-24 | 0 | 2.4e-06 | 41.9733
2025-03-24 01:00 | 0 | 0 | 40.8142
2025-03-24 02:00 | 0 | 0 | 40.5125
2025-03-24 03:00 | 0 | 0.0006145 | 41.6525
2025-03-24 04:00 | 0 | 0.0003615 | 40.8875
2025-03-24 05:00 | 0 | 0 | 41.585
2025-03-24 06:00 | 0 | 13.248 | 42.4125
2025-03-24 07:00 | 0 | 0.000742 | 43.9275
2025-03-24 08:00 | 18.429 | 0.0006145 | 44.4658
2025-03-24 09:00 | 102.193 | 0.0002839 | 44.9817
2025-03-24 10:00 | 198.389 | 5.55e-05 | 47.3375
2025-03-24 11:00 | 259.197 | 29.187 | 49.14
2025-03-24 12:00 | 295.131 | 44.892 | 49.35
2025-03-24 13:00 | 341.652 | 59.794 | 50.5792
2025-03-24 14:00 | 349.027 | 74.478 | 50.8408
2025-03-24 15:00 | 337.865 | 75 | 52.1133
2025-03-24 16:00 | 302.412 | 75 | 51.5608
2025-03-24 17:00 | 243.941 | 36.478 | 50.9933
2025-03-24 18:00 | 169.889 | 6.85e-05 | 50.1458
2025-03-24 19:00 | 76.471 | 5e-07 | 48.7158
2025-03-24 20:00 | 0.0005959 | 0 | 47.5308
2025-03-24 21:00 | 0 | 5.55e-05 | 45.4167
2025-03-24 22:00 | 0 | 0.0002839 | 43.4675
2025-03-24 23:00 | 0 | 0 | 43.2625
2025-03-25 | 0 | 0 | 42.2858
2025-03-25 01:00 | 0 | 0 | 41.7858
2025-03-25 02:00 | 0 | 0 | 41.37
2025-03-25 03:00 | 0 | 29.187 | 41.1642
2025-03-25 04:00 | 0 | 75 | 40.085
2025-03-25 05:00 | 0 | 17.652 | 41.0058
2025-03-25 06:00 | 0 | 0.0009645 | 42.3633
2025-03-25 07:00 | 0 | 4.44e-05 | 44.6008
2025-03-25 08:00 | 19.963 | 20.18 | 45.4642
2025-03-25 09:00 | 103.188 | 22.939 | 46.7475
2025-03-25 10:00 | 189.237 | 0.0001636 | 47.43
2025-03-25 11:00 | 263.981 | 0.0003211 | 48.495
2025-03-25 12:00 | 320.994 | 74.478 | 50.44
2025-03-25 13:00 | 336.12 | 75 | 50.3333
2025-03-25 14:00 | 337.916 | 75 | 51.2858
2025-03-25 15:00 | 333.362 | 75 | 51.525
2025-03-25 16:00 | 281.921 | 75 | 52.2017
2025-03-25 17:00 | 225.254 | 75 | 50.7067
2025-03-25 18:00 | 159.997 | 75 | 48.8258
2025-03-25 19:00 | 79.253 | 6.85e-05 | 49.1892
2025-03-25 20:00 | 0.0006596 | 0 | 47.2742
2025-03-25 21:00 | 0 | 0 | 46.2092
2025-03-25 22:00 | 0 | 4.44e-05 | 44.6808
2025-03-25 23:00 | 0 | 5.55e-05 | 43.1983
2025-03-26 | 0 | 8.33e-05 | 42.6158
2025-03-26 01:00 | 0 | 2.67e-05 | 40.53
2025-03-26 02:00 | 0 | 5e-07 | 40.44
2025-03-26 03:00 | 0 | 5e-07 | 40.8333
2025-03-26 04:00 | 0 | 0 | 40.3917
2025-03-26 05:00 | 0 | 5e-07 | 40.4917
2025-03-26 06:00 | 0 | 1.45e-05 | 42.555
2025-03-26 07:00 | 0 | 0 | 43.9367
2025-03-26 08:00 | 27.824 | 0 | 44.6267
2025-03-26 09:00 | 118.388 | 4.2e-06 | 44.9508
2025-03-26 10:00 | 206.109 | 11.351 | 47.4783
2025-03-26 11:00 | 271.791 | 0.0006763 | 47.3292
2025-03-26 12:00 | 311.496 | 29.187 | 49.14
2025-03-26 13:00 | 348.472 | 75 | 49.1383
2025-03-26 14:00 | 346.598 | 75 | 49.36
2025-03-26 15:00 | 345.269 | 75 | 49.8375
2025-03-26 16:00 | 291.6 | 47.18 | 49.8475
2025-03-26 17:00 | 234.609 | 75 | 49.26
2025-03-26 18:00 | 154.135 | 15.345 | 49.28
2025-03-26 19:00 | 71.404 | 15.345 | 47.9358
2025-03-26 20:00 | 0.0007569 | 21.53 | 47.615
2025-03-26 21:00 | 0 | 75 | 46.0717
2025-03-26 22:00 | 0 | 75 | 44.3
2025-03-26 23:00 | 0 | 75 | 42.9425
2025-03-27 | 0 | 75 | 41.6133
2025-03-27 01:00 | 0 | 75 | 41.5825
2025-03-27 02:00 | 0 | 0 | 40.6383
2025-03-27 03:00 | 0 | 75 | 39.4183
2025-03-27 04:00 | 0 | 75 | 40.5475
2025-03-27 05:00 | 0 | 75 | 40.9867
2025-03-27 06:00 | 0 | 75 | 43.225
2025-03-27 07:00 | 0 | 0 | 42.9092
2025-03-27 08:00 | 24.371 | 0 | 44.6108
2025-03-27 09:00 | 74.569 | 0 | 47.6075
2025-03-27 10:00 | 106.121 | 0 | 49.4883
2025-03-27 11:00 | 117.23 | 0 | 50.1075
2025-03-27 12:00 | 218.169 | 0 | 51.6225
2025-03-27 13:00 | 237.197 | 0 | 53.3825
2025-03-27 14:00 | 364.714 | 0 | 52.6317
2025-03-27 15:00 | 224.063 | 0 | 53.1117
2025-03-27 16:00 | 137.266 | 0 | 53.655
2025-03-27 17:00 | 73.714 | 0 | 53.8492
2025-03-27 18:00 | 54.407 | 0 | 51.7208
2025-03-27 19:00 | 20.418 | 0 | 50.53
2025-03-27 20:00 | 0.000343 | 0 | 49.3767
2025-03-27 21:00 | 0 | 0 | 48.1058
2025-03-27 22:00 | 0 | 0 | 45.0433
2025-03-27 23:00 | 0 | 75 | 43.7525
2025-03-28 | 0 | 0 | 43.4408
2025-03-28 01:00 | 0 | 0 | 40.7917
2025-03-28 02:00 | 0 | 0 | 41.4458
2025-03-28 03:00 | 0 | 0 | 40.2092
2025-03-28 04:00 | 0 | 0 | 40.9825
2025-03-28 05:00 | 0 | 0 | 41.4317
2025-03-28 06:00 | 0 | 0 | 42.0508
2025-03-28 07:00 | 0 | 75 | 43.2908
2025-03-28 08:00 | 15.68 | 75 | 45.3508
2025-03-28 09:00 | 71.276 | 75 | 47.2117
2025-03-28 10:00 | 94.193 | 75 | 48.115
2025-03-28 11:00 | 105.083 | 0 | 49.5483
2025-03-28 12:00 | 141.673 | 0 | 50.92
2025-03-28 13:00 | 251.962 | 0 | 50.9933
2025-03-28 14:00 | 176.128 | 0 | 52.3725
2025-03-28 15:00 | 129.651 | 75 | 52.59
2025-03-28 16:00 | 119.94 | 75 | 53.305
2025-03-28 17:00 | 75.749 | 75 | 51.2908
2025-03-28 18:00 | 51.239 | 71.368 | 50.405
2025-03-28 19:00 | 20.559 | 40.539 | 49.8975
2025-03-28 20:00 | 0.0002542 | 0.000742 | 48.5892
2025-03-28 21:00 | 0 | 0.0008119 | 46.4467
2025-03-28 22:00 | 0 | 0.0001001 | 45.0117
2025-03-28 23:00 | 0 | 5.55e-05 | 44.0533
2025-03-29 | 0 | 5.55e-05 | 42.2783
2025-03-29 01:00 | 0 | 3.48e-05 | 41.4783
2025-03-29 02:00 | 0 | 2e-05 | 41.095
2025-03-29 03:00 | 0 | 0 | 41.3317
2025-03-29 04:00 | 0 | 0 | 40.7475
2025-03-29 05:00 | 0 | 0.0002496 | 40.7625
2025-03-29 06:00 | 0 | 2.4e-06 | 41.7342
2025-03-29 07:00 | 0 | 5.55e-05 | 43.3775
2025-03-29 08:00 | 22.806 | 0.0009645 | 44.8825
2025-03-29 09:00 | 99.055 | 75 | 47.1067
2025-03-29 10:00 | 213.262 | 75 | 48.235
2025-03-29 11:00 | 257.2 | 75 | 50.0133
2025-03-29 12:00 | 320.062 | 75 | 51.2958
2025-03-29 13:00 | 335.531 | 75 | 52.4742
2025-03-29 14:00 | 294.875 | 75 | 53.9925
2025-03-29 15:00 | 294.916 | 75 | 53.8792
2025-03-29 16:00 | 240.1 | 75 | 53.3392
2025-03-29 17:00 | 84.814 | 75 | 52.4642
2025-03-29 18:00 | 154.543 | 59.794 | 51.4658
2025-03-29 19:00 | 75.244 | 0.0001896 | 50.5283
2025-03-29 20:00 | 0.000689 | 2.4e-06 | 49.1217
2025-03-29 21:00 | 0 | 0 | 46.73
2025-03-29 22:00 | 0 | 27.53 | 45.5575
2025-03-29 23:00 | 0 | 75 | 42.9917
2025-03-30 | 0 | 75 | 42.9617
2025-03-30 01:00 | 0 | 75 | 42.1967
2025-03-30 02:00 | 0 | 0 | 41.0292
2025-03-30 03:00 | 0 | 75 | 41.8583
2025-03-30 04:00 | 0 | 0 | 40.7283
2025-03-30 05:00 | 0 | 0 | 41.925
2025-03-30 06:00 | 0 | 0 | 42.8383
2025-03-30 07:00 | 0 | 0 | 44.1825
2025-03-30 08:00 | 39.698 | 0 | 45.8092
2025-03-30 09:00 | 137.725 | 0 | 47.7083
2025-03-30 10:00 | 223.451 | 0 | 49.905
2025-03-30 11:00 | 293.628 | 0 | 51.905
2025-03-30 12:00 | 344.192 | 0 | 52.7308
2025-03-30 13:00 | 371.11 | 0 | 54.3183
2025-03-30 14:00 | 375.983 | 0 | 54.3083
2025-03-30 15:00 | 359.275 | 0 | 55.2992
2025-03-30 16:00 | 321.327 | 0 | 54.2783
2025-03-30 17:00 | 265.436 | 0 | 54.4558
2025-03-30 18:00 | 191.109 | 75 | 53.8367
2025-03-30 19:00 | 99.038 | 75 | 51.155
2025-03-30 20:00 | 11.54 | 75 | 48.3842
2025-03-30 21:00 | 0 | 75 | 47.3808
2025-03-30 22:00 | 0 | 75 | 46.4825
2025-03-30 23:00 | 0 | 75 | 44.5092
2025-03-31 | 0 | 75 | 43.1208
2025-03-31 01:00 | 0 | 75 | 42.4483
2025-03-31 02:00 | 0 | 75 | 41.5317
2025-03-31 03:00 | 0 | 75 | 41.6758
2025-03-31 04:00 | 0 | 75 | 41.7492
2025-03-31 05:00 | 0 | 75 | 42.705
2025-03-31 06:00 | 0 | 75 | 43.1758
2025-03-31 07:00 | 0 | 0 | 44.8408
2025-03-31 08:00 | 27.534 | 0 | 45.8833
2025-03-31 09:00 | 121.168 | 0 | 47.5392
2025-03-31 10:00 | 231.246 | 0 | 50.5317
2025-03-31 11:00 | 305.224 | 0 | 51.5308
2025-03-31 12:00 | 365.335 | 0 | 53.3475
2025-03-31 13:00 | 383.438 | 0 | 54.1908
2025-03-31 14:00 | 391.38 | 0 | 54.5858
2025-03-31 15:00 | 372.902 | 0 | 55.1425
2025-03-31 16:00 | 335.167 | 0 | 55.5975
2025-03-31 17:00 | 275.686 | 0 | 54.4067
2025-03-31 18:00 | 197.397 | 0 | 52.09
2025-03-31 19:00 | 104.606 | 0 | 51.315
2025-03-31 20:00 | 13.685 | 0 | 50.5692
2025-03-31 21:00 | 0 | 0 | 47.7333
2025-03-31 22:00 | 0 | 0 | 45.1367
2025-03-31 23:00 | 0 | 0 | 45.335
2025-04-01 | 0 | 0 | 43.4925
2025-04-01 01:00 | 0 | 0 | 42.0408
2025-04-01 02:00 | 0 | 0 | 41.225
2025-04-01 03:00 | 0 | 0 | 41.7267
2025-04-01 04:00 | 0 | 0 | 41.1392
2025-04-01 05:00 | 0 | 0 | 42.65
2025-04-01 06:00 | 0 | 0 | 43.4225
2025-04-01 07:00 | 0 | 0 | 44.7042
2025-04-01 08:00 | 47.245 | 0 | 46.3642
2025-04-01 09:00 | 138.536 | 0 | 48.0892
2025-04-01 10:00 | 230.448 | 0 | 50.6375
2025-04-01 11:00 | 308.373 | 0 | 51.5358
2025-04-01 12:00 | 371.609 | 0 | 52.7867
2025-04-01 13:00 | 374.188 | 0 | 55.1775
2025-04-01 14:00 | 279.678 | 0 | 55.9958
2025-04-01 15:00 | 188.099 | 0 | 56.1983
2025-04-01 16:00 | 96.98 | 0 | 55.8842
2025-04-01 17:00 | 128.39 | 0 | 54.71
2025-04-01 18:00 | 89.58 | 0 | 53.9908
2025-04-01 19:00 | 79.147 | 0 | 51.9458
2025-04-01 20:00 | 0.0008612 | 0 | 49.8717
2025-04-01 21:00 | 0 | 0 | 48.0208
2025-04-01 22:00 | 0 | 0 | 47.3017
2025-04-01 23:00 | 0 | 0 | 43.715
2025-04-02 | 0 | 0 | 43.5058
2025-04-02 01:00 | 0 | 0 | 41.3583
2025-04-02 02:00 | 0 | 0 | 41.4775
2025-04-02 03:00 | 0 | 0 | 41.0875
2025-04-02 04:00 | 0 | 75 | 40.4892
2025-04-02 05:00 | 0 | 75 | 42.3925
2025-04-02 06:00 | 0 | 75 | 43.0658
2025-04-02 07:00 | 0 | 75 | 43.5808
2025-04-02 08:00 | 51.587 | 75 | 46.6442
2025-04-02 09:00 | 151.471 | 75 | 48.645
2025-04-02 10:00 | 238.045 | 75 | 50.3675
2025-04-02 11:00 | 307.278 | 20.18 | 51.3742
2025-04-02 12:00 | 356.449 | 0 | 52.5625
2025-04-02 13:00 | 381.151 | 16.472 | 54.2317
2025-04-02 14:00 | 365.442 | 75 | 55.0533
2025-04-02 15:00 | 330.108 | 75 | 54.9992
2025-04-02 16:00 | 290.978 | 75 | 53.7417
2025-04-02 17:00 | 251.007 | 75 | 53.6683
2025-04-02 18:00 | 172.862 | 13.248 | 52.7592
2025-04-02 19:00 | 94.801 | 4.44e-05 | 50.29
2025-04-02 20:00 | 14.663 | 1.45e-05 | 49.8567
2025-04-02 21:00 | 0 | 0 | 49.0642
2025-04-02 22:00 | 0 | 0 | 46.5442
2025-04-02 23:00 | 0 | 0.0001001 | 45.3675
2025-04-03 | 0 | 59.794 | 43.4758
2025-04-03 01:00 | 0 | 40.539 | 42.2892
2025-04-03 02:00 | 0 | 18.888 | 41.845
2025-04-03 03:00 | 0 | 0.0005567 | 41.0158
2025-04-03 04:00 | 0 | 8.33e-05 | 41.1725
2025-04-03 05:00 | 0 | 1.45e-05 | 42.9592
2025-04-03 06:00 | 0 | 4.44e-05 | 44.07
2025-04-03 07:00 | 0 | 1.2e-06 | 44.2483
2025-04-03 08:00 | 53.967 | 2.4e-06 | 46.7833
2025-04-03 09:00 | 153.531 | 2.4e-06 | 47.8917
2025-04-03 10:00 | 240.422 | 1e-07 | 49.7058
2025-04-03 11:00 | 309.773 | 0.000119 | 51.2275
2025-04-03 12:00 | 334.114 | 0.0005026 | 52.725
2025-04-03 13:00 | 341.314 | 0.000886 | 53.1983
2025-04-03 14:00 | 371.293 | 49.545 | 54.4392
2025-04-03 15:00 | 356.366 | 54.509 | 54.085
2025-04-03 16:00 | 316.191 | 47.18 | 54.0467
2025-04-03 17:00 | 270.181 | 47.18 | 52.74
2025-04-03 18:00 | 201.171 | 38.473 | 53.3067
2025-04-03 19:00 | 109.65 | 0.000886 | 51.2317
2025-04-03 20:00 | 15.914 | 0.0003211 | 49.8925
2025-04-03 21:00 | 0 | 0.0004521 | 47.1308
2025-04-03 22:00 | 0 | 0.0006763 | 45.8875
2025-04-03 23:00 | 0 | 24.407 | 45.3625
2025-04-04 | 0 | 75 | 43.6917
2025-04-04 01:00 | 0 | 75 | 41.505
2025-04-04 02:00 | 0 | 75 | 42.2967
2025-04-04 03:00 | 0 | 75 | 41.2725
2025-04-04 04:00 | 0 | 75 | 42.4833
2025-04-04 05:00 | 0 | 75 | 42.4183
2025-04-04 06:00 | 0 | 75 | 43.6508
2025-04-04 07:00 | 0 | 54.509 | 45.5492
2025-04-04 08:00 | 54.182 | 75 | 46.15
2025-04-04 09:00 | 151.728 | 65.411 | 47.855
2025-04-04 10:00 | 249.007 | 36.478 | 49.9983
2025-04-04 11:00 | 320.459 | 75 | 52.1317
2025-04-04 12:00 | 372.598 | 75 | 52.4392
2025-04-04 13:00 | 401.121 | 75 | 53.3325
2025-04-04 14:00 | 402.681 | 75 | 55.245
2025-04-04 15:00 | 382.836 | 75 | 54.7583
2025-04-04 16:00 | 344.943 | 75 | 54.6367
2025-04-04 17:00 | 287.97 | 75 | 53.2383
2025-04-04 18:00 | 209.788 | 75 | 52.7658
2025-04-04 19:00 | 116.142 | 0.0005026 | 51.7142
2025-04-04 20:00 | 18.145 | 0 | 50.5625
2025-04-04 21:00 | 0 | 0 | 47.9658
2025-04-04 22:00 | 0 | 0 | 47.4275
2025-04-04 23:00 | 0 | 5.55e-05 | 44.6175
2025-04-05 | 0 | 0.0003211 | 43.2675
2025-04-05 01:00 | 0 | 4.2e-06 | 43.3458
2025-04-05 02:00 | 0 | 0 | 42.0067
2025-04-05 03:00 | 0 | 0 | 41.39
2025-04-05 04:00 | 0 | 1.45e-05 | 41.8233
2025-04-05 05:00 | 0 | 5.55e-05 | 43.2533
2025-04-05 06:00 | 0 | 0 | 44.3417
2025-04-05 07:00 | 0 | 0 | 44.4658
2025-04-05 08:00 | 63.91 | 0 | 46.2117
2025-04-05 09:00 | 166.256 | 0 | 47.6
2025-04-05 10:00 | 254.736 | 1.2e-06 | 48.2425
2025-04-05 11:00 | 326.258 | 0.0008119 | 49.6808
2025-04-05 12:00 | 378.133 | 36.478 | 50.4492
2025-04-05 13:00 | 384.455 | 32.697 | 51.5208
2025-04-05 14:00 | 382.135 | 29.187 | 51.845
2025-04-05 15:00 | 385.233 | 20.18 | 51.1708
2025-04-05 16:00 | 326.787 | 17.652 | 51.1342
2025-04-05 17:00 | 263.746 | 32.697 | 51.2833
2025-04-05 18:00 | 199.754 | 42.679 | 50.1542
2025-04-05 19:00 | 110.482 | 11.351 | 50.0033
2025-04-05 20:00 | 18.359 | 0 | 48.6917
2025-04-05 21:00 | 0 | 0 | 47.07
2025-04-05 22:00 | 0 | 0 | 45.7542
2025-04-05 23:00 | 0 | 0 | 45.5975
2025-04-06 | 0 | 0 | 43.6908
2025-04-06 01:00 | 0 | 0 | 43.5333
2025-04-06 02:00 | 0 | 0 | 41.7692
2025-04-06 03:00 | 0 | 0 | 41.9333
2025-04-06 04:00 | 0 | 0 | 43.2225
2025-04-06 05:00 | 0 | 0 | 42.185
2025-04-06 06:00 | 0 | 0 | 42.82
2025-04-06 07:00 | 0 | 0 | 45.7183
2025-04-06 08:00 | 63.341 | 0 | 46.0833
2025-04-06 09:00 | 163.242 | 0 | 47.8933
2025-04-06 10:00 | 259.588 | 0 | 48.895
2025-04-06 11:00 | 332.377 | 0.000886 | 50.4092
2025-04-06 12:00 | 389.431 | 14.271 | 50.6475
2025-04-06 13:00 | 420.088 | 22.939 | 51.6308
2025-04-06 14:00 | 422.31 | 44.892 | 52.2975
2025-04-06 15:00 | 371.923 | 75 | 51.6842
2025-04-06 16:00 | 322.725 | 75 | 51.7225
2025-04-06 17:00 | 268.782 | 75 | 51.5467
2025-04-06 18:00 | 169.214 | 75 | 50.4083
2025-04-06 19:00 | 112.461 | 0 | 50.0633
2025-04-06 20:00 | 20.679 | 0 | 49.2475
2025-04-06 21:00 | 0 | 0 | 47.7042
2025-04-06 22:00 | 0 | 0 | 46.3608
2025-04-06 23:00 | 0 | 0 | 45.065
2025-04-07 | 0 | 0 | 43.5958
2025-04-07 01:00 | 0 | 75 | 43.195
2025-04-07 02:00 | 0 | 75 | 42.87
2025-04-07 03:00 | 0 | 0.0005567 | 41.6783
2025-04-07 04:00 | 0 | 75 | 42.395
2025-04-07 05:00 | 0 | 75 | 42.7292
2025-04-07 06:00 | 0 | 75 | 44.1058
2025-04-07 07:00 | 0 | 38.473 | 46.0417
2025-04-07 08:00 | 75.279 | 27.53 | 46.9767
2025-04-07 09:00 | 180.526 | 0.000886 | 47.2967
2025-04-07 10:00 | 274.743 | 15.345 | 49.7575
2025-04-07 11:00 | 346.771 | 16.472 | 51.3008
2025-04-07 12:00 | 397.553 | 21.53 | 51.485
2025-04-07 13:00 | 426.101 | 14.271 | 52.7442
2025-04-07 14:00 | 428.741 | 38.473 | 52.2875
2025-04-07 15:00 | 407.668 | 75 | 52.0183
2025-04-07 16:00 | 369.977 | 75 | 52.7033
2025-04-07 17:00 | 307.686 | 75 | 51.3675
2025-04-07 18:00 | 224.234 | 75 | 51.4758
2025-04-07 19:00 | 127.367 | 75 | 51.3275
2025-04-07 20:00 | 23.011 | 30.909 | 48.5758
2025-04-07 21:00 | 0 | 30.909 | 47.5433
2025-04-07 22:00 | 0 | 57.111 | 46.2067
2025-04-07 23:00 | 0 | 12.275 | 45.2275
2025-04-08 | 0 | 10.475 | 43.9075
2025-04-08 01:00 | 0 | 59.794 | 43.6875
2025-04-08 02:00 | 0 | 49.545 | 42.7558
2025-04-08 03:00 | 0 | 18.888 | 42.2817
2025-04-08 04:00 | 0 | 42.679 | 42.3517
2025-04-08 05:00 | 0 | 16.472 | 43.185
2025-04-08 06:00 | 0 | 0.0009645 | 43.6592
2025-04-08 07:00 | 0.0001755 | 0.000886 | 45.9058
2025-04-08 08:00 | 77.762 | 27.53 | 46.4658
2025-04-08 09:00 | 183.603 | 47.18 | 49.0142
2025-04-08 10:00 | 272.57 | 68.346 | 50.6775
2025-04-08 11:00 | 346.752 | 30.909 | 51.4983
2025-04-08 12:00 | 394.068 | 13.248 | 52.3675
2025-04-08 13:00 | 426.505 | 0.0006145 | 53.4342
2025-04-08 14:00 | 413.953 | 11.351 | 52.2758
2025-04-08 15:00 | 400.42 | 30.909 | 54.0158
2025-04-08 16:00 | 345.459 | 57.111 | 53.65
2025-04-08 17:00 | 290.879 | 57.111 | 53.2092
2025-04-08 18:00 | 213.439 | 65.411 | 52.8092
2025-04-08 19:00 | 119.106 | 71.368 | 51.355
2025-04-08 20:00 | 20.598 | 42.679 | 49.5142
2025-04-08 21:00 | 0 | 0.0005026 | 48.5258
2025-04-08 22:00 | 0 | 0.0004521 | 47.0558
2025-04-08 23:00 | 0 | 0.0001636 | 45.5342
2025-04-09 | 0 | 2e-05 | 44.3992
2025-04-09 01:00 | 0 | 0.0003615 | 43.66
2025-04-09 02:00 | 0 | 30.909 | 41.8642
2025-04-09 03:00 | 0 | 5.55e-05 | 42.2458
2025-04-09 04:00 | 0 | 5.55e-05 | 43.0517
2025-04-09 05:00 | 0 | 0.0009645 | 42.2733
2025-04-09 06:00 | 0 | 75 | 44.4083
2025-04-09 07:00 | 0.0001738 | 75 | 45.5808
2025-04-09 08:00 | 81.19 | 75 | 47.5275
2025-04-09 09:00 | 184.936 | 75 | 49.2675
2025-04-09 10:00 | 274.513 | 75 | 51.6783
2025-04-09 11:00 | 351.276 | 75 | 54.6183
2025-04-09 12:00 | 397.609 | 0 | 54.7517
2025-04-09 13:00 | 432.796 | 75 | 56.1083
2025-04-09 14:00 | 403.368 | 75 | 56.8717
2025-04-09 15:00 | 390.814 | 75 | 58.6708
2025-04-09 16:00 | 327.171 | 75 | 57.2917
2025-04-09 17:00 | 281.736 | 75 | 56.6808
2025-04-09 18:00 | 222.761 | 75 | 55.1825
2025-04-09 19:00 | 125.656 | 75 | 53.2258
2025-04-09 20:00 | 22.449 | 75 | 51.645
2025-04-09 21:00 | 0 | 36.478 | 50.9492
2025-04-09 22:00 | 0 | 54.509 | 48.4083
2025-04-09 23:00 | 0 | 29.187 | 45.4467
2025-04-10 | 0 | 16.472 | 44.7192
2025-04-10 01:00 | 0 | 25.937 | 42.8458
2025-04-10 02:00 | 0 | 38.473 | 41.6458
2025-04-10 03:00 | 0 | 62.561 | 42.7925
2025-04-10 04:00 | 0 | 21.53 | 43.1142
2025-04-10 05:00 | 0 | 42.679 | 43.785
2025-04-10 06:00 | 0 | 51.988 | 44.1608
2025-04-10 07:00 | 0.0001724 | 51.988 | 45.7433
2025-04-10 08:00 | 41.148 | 74.478 | 47.8033
2025-04-10 09:00 | 149.337 | 74.478 | 49.2658
2025-04-10 10:00 | 267.818 | 34.553 | 50.4333
2025-04-10 11:00 | 273.521 | 27.53 | 51.2025
2025-04-10 12:00 | 332.614 | 0.0008119 | 53.1992
2025-04-10 13:00 | 335.927 | 0.000742 | 54.5142
2025-04-10 14:00 | 325.68 | 16.472 | 53.8833
2025-04-10 15:00 | 383.036 | 42.679 | 54.9725
2025-04-10 16:00 | 339.98 | 75 | 54.6483
2025-04-10 17:00 | 293.967 | 75 | 54.35
2025-04-10 18:00 | 203.106 | 71.368 | 53.5783
2025-04-10 19:00 | 129.283 | 44.892 | 51.665
2025-04-10 20:00 | 26.711 | 0.0006145 | 49.8217
2025-04-10 21:00 | 0 | 0.0006763 | 48.8033
2025-04-10 22:00 | 0 | 0.0002839 | 47.8733
2025-04-10 23:00 | 0 | 5.55e-05 | 45.5558
2025-04-11 | 0 | 6.85e-05 | 44.23
2025-04-11 01:00 | 0 | 0.0001636 | 42.495
2025-04-11 02:00 | 0 | 0.0005567 | 43.5392
2025-04-11 03:00 | 0 | 5.55e-05 | 42.8208
2025-04-11 04:00 | 0 | 2.67e-05 | 43.0475
2025-04-11 05:00 | 0 | 0.0001401 | 43.8892
2025-04-11 06:00 | 0 | 2.67e-05 | 44.865
2025-04-11 07:00 | 0.0002553 | 3.48e-05 | 45.9625
2025-04-11 08:00 | 88.341 | 0.000119 | 47.73
2025-04-11 09:00 | 193.017 | 0.000886 | 49.4192
2025-04-11 10:00 | 282.919 | 18.888 | 52.7375
2025-04-11 11:00 | 353.072 | 27.53 | 53.3325
2025-04-11 12:00 | 403.224 | 54.509 | 54.2033
2025-04-11 13:00 | 432.469 | 75 | 55.7117
2025-04-11 14:00 | 439.585 | 34.553 | 55.6233
2025-04-11 15:00 | 422.724 | 21.53 | 57.1017
2025-04-11 16:00 | 382.001 | 34.553 | 55.7983
2025-04-11 17:00 | 320.556 | 16.472 | 55.73
2025-04-11 18:00 | 239.569 | 25.937 | 54.9683
2025-04-11 19:00 | 140.916 | 44.892 | 53.2475
2025-04-11 20:00 | 30.421 | 0.000119 | 51.4675
2025-04-11 21:00 | 0 | 4.2e-06 | 49.6383
2025-04-11 22:00 | 0 | 0 | 47.7842
2025-04-11 23:00 | 0 | 0 | 45.7958
2025-04-12 | 0 | 0 | 44.6025
2025-04-12 01:00 | 0 | 0 | 44.3033
2025-04-12 02:00 | 0 | 0 | 42.7383
2025-04-12 03:00 | 0 | 0 | 42.1408
2025-04-12 04:00 | 0 | 0 | 42.535
2025-04-12 05:00 | 0 | 0 | 44.1142
2025-04-12 06:00 | 0 | 0 | 45.165
2025-04-12 07:00 | 0.0004924 | 6.85e-05 | 46.8208
2025-04-12 08:00 | 92.591 | 8.33e-05 | 48.5025
2025-04-12 09:00 | 198.685 | 15.345 | 51.2767
2025-04-12 10:00 | 289.084 | 21.53 | 53.145
2025-04-12 11:00 | 362.643 | 44.892 | 55.7517
2025-04-12 12:00 | 416.6 | 54.509 | 58.5225
2025-04-12 13:00 | 421.962 | 54.509 | 60.18
2025-04-12 14:00 | 450.038 | 75 | 60.3475
2025-04-12 15:00 | 429.84 | 75 | 60.7883
2025-04-12 16:00 | 353.798 | 75 | 60.8925
2025-04-12 17:00 | 195.563 | 75 | 60.6067
2025-04-12 18:00 | 122.788 | 47.18 | 57.08
2025-04-12 19:00 | 128.969 | 0.0009645 | 56.0208
2025-04-12 20:00 | 20.861 | 27.53 | 52.7783
2025-04-12 21:00 | 0 | 38.473 | 50.6725
2025-04-12 22:00 | 0 | 32.697 | 48.4492
2025-04-12 23:00 | 0 | 57.111 | 46.33
2025-04-13 | 0 | 68.346 | 44.6158
2025-04-13 01:00 | 0 | 75 | 43.6858
2025-04-13 02:00 | 0 | 75 | 42.6533
2025-04-13 03:00 | 0 | 75 | 41.9292
2025-04-13 04:00 | 0 | 75 | 43.3108
2025-04-13 05:00 | 0 | 75 | 44.0583
2025-04-13 06:00 | 0 | 75 | 45.305
2025-04-13 07:00 | 0.0001708 | 75 | 45.6592
2025-04-13 08:00 | 17.855 | 0 | 48.3533
2025-04-13 09:00 | 106.212 | 0 | 50.4142
2025-04-13 10:00 | 223.003 | 0 | 51.4
2025-04-13 11:00 | 161.161 | 0 | 53.605
2025-04-13 12:00 | 178.796 | 0 | 54.9658
2025-04-13 13:00 | 172.102 | 0 | 57.0225
2025-04-13 14:00 | 135.19 | 0 | 57.735
2025-04-13 15:00 | 170.278 | 0 | 56.1692
2025-04-13 16:00 | 192.724 | 0 | 58.02
2025-04-13 17:00 | 165.524 | 0 | 55.6442
2025-04-13 18:00 | 67.076 | 0 | 55.5142
2025-04-13 19:00 | 21.12 | 0 | 54.085
2025-04-13 20:00 | 0.0004196 | 0 | 51.4175
2025-04-13 21:00 | 0 | 0 | 50.3225
2025-04-13 22:00 | 0 | 0 | 48.15
2025-04-13 23:00 | 0 | 0 | 46.7067
2025-04-14 | 0 | 0 | 45.2167
2025-04-14 01:00 | 0 | 0 | 44.4325
2025-04-14 02:00 | 0 | 0 | 43.0892
2025-04-14 03:00 | 0 | 0 | 42.7025
2025-04-14 04:00 | 0 | 0 | 43.5992
2025-04-14 05:00 | 0 | 0 | 44.125
2025-04-14 06:00 | 0 | 0 | 45.4675
2025-04-14 07:00 | 8.02e-05 | 0 | 46.46
2025-04-14 08:00 | 25.251 | 0 | 48.2933
2025-04-14 09:00 | 38.665 | 0 | 50.7708
2025-04-14 10:00 | 124.382 | 0 | 53.0517
2025-04-14 11:00 | 99.582 | 0 | 55.9675
2025-04-14 12:00 | 231.175 | 0 | 58.01
2025-04-14 13:00 | 346.693 | 0 | 58.9692
2025-04-14 14:00 | 319.685 | 0 | 60.7333
2025-04-14 15:00 | 121.076 | 75 | 61.0358
2025-04-14 16:00 | 254.21 | 0 | 60.14
2025-04-14 17:00 | 95.873 | 0 | 58.6358
2025-04-14 18:00 | 90.747 | 0 | 58.31
2025-04-14 19:00 | 65.097 | 0 | 55.5442
2025-04-14 20:00 | 0.0008448 | 0 | 53.425
2025-04-14 21:00 | 0 | 0 | 50.885
2025-04-14 22:00 | 0 | 0 | 48.3708
2025-04-14 23:00 | 0 | 0 | 46.0575
2025-04-15 | 0 | 0 | 45.4717
2025-04-15 01:00 | 0 | 0 | 43.5617
2025-04-15 02:00 | 0 | 0 | 44.71
2025-04-15 03:00 | 0 | 0 | 42.3708
2025-04-15 04:00 | 0 | 0 | 42.5517
2025-04-15 05:00 | 0 | 0 | 44.2083
2025-04-15 06:00 | 0 | 0 | 45.92
2025-04-15 07:00 | 0.0002495 | 0 | 46.7042
2025-04-15 08:00 | 44.76 | 0 | 48.6525
2025-04-15 09:00 | 123.385 | 75 | 49.1783
2025-04-15 10:00 | 208.614 | 0 | 51.4058
2025-04-15 11:00 | 301.935 | 0 | 52.6617
2025-04-15 12:00 | 365.512 | 0 | 53.4375
2025-04-15 13:00 | 409.822 | 0 | 55.3158
2025-04-15 14:00 | 437.894 | 0 | 54.6675
2025-04-15 15:00 | 386.056 | 0 | 55.3058
2025-04-15 16:00 | 339.827 | 0 | 55.5208
2025-04-15 17:00 | 291.242 | 0 | 54.8417
2025-04-15 18:00 | 191.638 | 0 | 54.5833
2025-04-15 19:00 | 123.442 | 0 | 53.3508
2025-04-15 20:00 | 30.75 | 0 | 52.1917
2025-04-15 21:00 | 0 | 0 | 50.4758
2025-04-15 22:00 | 0 | 0 | 48.9367
2025-04-15 23:00 | 0 | 75 | 46.6708
2025-04-16 | 0 | 75 | 45.505
2025-04-16 01:00 | 0 | 75 | 44.3575
2025-04-16 02:00 | 0 | 75 | 43.3825
2025-04-16 03:00 | 0 | 75 | 42.8425
2025-04-16 04:00 | 0 | 75 | 43.145
2025-04-16 05:00 | 0 | 75 | 43.6933
2025-04-16 06:00 | 0 | 0 | 45.5642
2025-04-16 07:00 | 0.0007213 | 0 | 46.9258
2025-04-16 08:00 | 68.529 | 0 | 48.5117
2025-04-16 09:00 | 126.776 | 75 | 50.5008
2025-04-16 10:00 | 218.954 | 75 | 52.195
2025-04-16 11:00 | 325.197 | 0 | 55.1067
2025-04-16 12:00 | 365.953 | 0 | 56.2025
2025-04-16 13:00 | 337.97 | 0 | 56.91
2025-04-16 14:00 | 382.95 | 0 | 58.4825
2025-04-16 15:00 | 423.998 | 0 | 58.0483
2025-04-16 16:00 | 388.327 | 0 | 57.375
2025-04-16 17:00 | 327.103 | 0 | 57.8517
2025-04-16 18:00 | 242.511 | 0 | 55.895
2025-04-16 19:00 | 82.12 | 0 | 54.4125
2025-04-16 20:00 | 18.397 | 0 | 52.8208
2025-04-16 21:00 | 0 | 0 | 51.4033
2025-04-16 22:00 | 0 | 0 | 48.8533
2025-04-16 23:00 | 0 | 0 | 46.3733
2025-04-17 | 0 | 0 | 45.7342
2025-04-17 01:00 | 0 | 0 | 43.99
2025-04-17 02:00 | 0 | 0 | 44.3858
2025-04-17 03:00 | 0 | 0 | 43.1683
2025-04-17 04:00 | 0 | 0 | 42.3242
2025-04-17 05:00 | 0 | 0 | 44.4108
2025-04-17 06:00 | 0 | 0 | 46.4342
2025-04-17 07:00 | 0.0006481 | 0 | 47.8
2025-04-17 08:00 | 40.812 | 0 | 49.6583
2025-04-17 09:00 | 92.395 | 0 | 50.0025
2025-04-17 10:00 | 103.675 | 0 | 52.645
2025-04-17 11:00 | 142.497 | 0 | 53.3075
2025-04-17 12:00 | 226.978 | 0 | 54.9875
2025-04-17 13:00 | 313.265 | 0 | 55.125
2025-04-17 14:00 | 470.22 | 0 | 55.9792
2025-04-17 15:00 | 402.505 | 0 | 56.1442
2025-04-17 16:00 | 368.743 | 0 | 56.75
2025-04-17 17:00 | 321.925 | 0 | 56.1625
2025-04-17 18:00 | 252.21 | 0 | 55.0142
2025-04-17 19:00 | 142.612 | 0 | 52.9933
2025-04-17 20:00 | 35.323 | 0 | 52.0333
2025-04-17 21:00 | 0 | 0 | 50.1392
2025-04-17 22:00 | 0 | 0 | 49.1783
2025-04-17 23:00 | 0 | 0 | 47.6017
2025-04-18 | 0 | 0 | 46.1833
2025-04-18 01:00 | 0 | 0 | 44.0033
2025-04-18 02:00 | 0 | 0 | 42.2042
2025-04-18 03:00 | 0 | 0 | 42.4133
2025-04-18 04:00 | 0 | 0 | 44.2842
2025-04-18 05:00 | 0 | 0 | 44.18
2025-04-18 06:00 | 0 | 75 | 45.2792
2025-04-18 07:00 | 0.0007282 | 75 | 48.1175
2025-04-18 08:00 | 84.14 | 32.697 | 49.8133
2025-04-18 09:00 | 202.163 | 0.0008119 | 51.1833
2025-04-18 10:00 | 292.759 | 62.561 | 52.9817
2025-04-18 11:00 | 355.895 | 75 | 54.8567
2025-04-18 12:00 | 404.699 | 47.18 | 56.5533
2025-04-18 13:00 | 460.453 | 75 | 58.39
2025-04-18 14:00 | 463.466 | 75 | 58.5175
2025-04-18 15:00 | 447.661 | 75 | 58.9125
2025-04-18 16:00 | 405.521 | 75 | 58.8917
2025-04-18 17:00 | 344.538 | 75 | 57.005
2025-04-18 18:00 | 262.335 | 75 | 56.8175
2025-04-18 19:00 | 160.282 | 75 | 54.775
2025-04-18 20:00 | 44.607 | 75 | 51.8708
2025-04-18 21:00 | 0 | 65.411 | 50.1075
2025-04-18 22:00 | 0 | 59.794 | 48.6717
2025-04-18 23:00 | 0 | 75 | 47.5617
2025-04-19 | 0 | 75 | 45.9417
2025-04-19 01:00 | 0 | 75 | 44.6292
2025-04-19 02:00 | 0 | 75 | 44.6817
2025-04-19 03:00 | 0 | 75 | 42.7908
2025-04-19 04:00 | 0 | 75 | 43.6925
2025-04-19 05:00 | 0 | 75 | 44.6892
2025-04-19 06:00 | 0 | 75 | 45.5167
2025-04-19 07:00 | 0.0009037 | 75 | 47.7025
2025-04-19 08:00 | 95.536 | 75 | 49.0558
2025-04-19 09:00 | 206.148 | 75 | 52.9667
2025-04-19 10:00 | 302.757 | 0 | 54.41
2025-04-19 11:00 | 358.689 | 0 | 58.1608
2025-04-19 12:00 | 428.151 | 0 | 59.2433
2025-04-19 13:00 | 460.147 | 0 | 61.4317
2025-04-19 14:00 | 473.164 | 0 | 61.9492
2025-04-19 15:00 | 457.735 | 75 | 62.325
2025-04-19 16:00 | 395.314 | 0 | 61.6842
2025-04-19 17:00 | 325.473 | 0 | 60.9775
2025-04-19 18:00 | 226.76 | 0 | 59.4183
2025-04-19 19:00 | 111.761 | 75 | 56.7533
2025-04-19 20:00 | 26.051 | 75 | 54.6883
2025-04-19 21:00 | 0 | 75 | 51.9567
2025-04-19 22:00 | 0 | 75 | 51.005
2025-04-19 23:00 | 0 | 0 | 47.6433
2025-04-20 | 0 | 75 | 46.6492
2025-04-20 01:00 | 0 | 0 | 44.5458
2025-04-20 02:00 | 0 | 0 | 43.965
2025-04-20 03:00 | 0 | 0 | 42.8933
2025-04-20 04:00 | 0 | 75 | 43.6125
2025-04-20 05:00 | 0 | 75 | 44.7492
2025-04-20 06:00 | 0 | 75 | 46.6692
2025-04-20 07:00 | 12.052 | 0 | 47.4958
2025-04-20 08:00 | 110.608 | 0 | 49.6942
2025-04-20 09:00 | 219.139 | 0 | 50.8908
2025-04-20 10:00 | 313.039 | 0 | 52.7792
2025-04-20 11:00 | 382.769 | 75 | 53.08
2025-04-20 12:00 | 391.694 | 75 | 55.1675
2025-04-20 13:00 | 416.653 | 0 | 54.3167
2025-04-20 14:00 | 422.396 | 75 | 54.5117
2025-04-20 15:00 | 448.631 | 75 | 54.3983
2025-04-20 16:00 | 398.234 | 75 | 56.06
2025-04-20 17:00 | 338.034 | 75 | 54.9692
2025-04-20 18:00 | 251.527 | 75 | 53.805
2025-04-20 19:00 | 140.872 | 49.545 | 53.7342
2025-04-20 20:00 | 34.375 | 2.4e-06 | 52.3092
2025-04-20 21:00 | 0 | 0 | 51.5533
2025-04-20 22:00 | 0 | 1e-07 | 48.2283
2025-04-20 23:00 | 0 | 0 | 47.2525
2025-04-21 | 0 | 2.67e-05 | 45.94
2025-04-21 01:00 | 0 | 0.0003615 | 43.8275
2025-04-21 02:00 | 0 | 6.7e-06 | 44.5
2025-04-21 03:00 | 0 | 3.48e-05 | 43.5475
2025-04-21 04:00 | 0 | 0 | 44.3392
2025-04-21 05:00 | 0 | 0 | 45.9942
2025-04-21 06:00 | 0 | 0 | 45.995
2025-04-21 07:00 | 10.741 | 0 | 47.755
2025-04-21 08:00 | 116.724 | 2.4e-06 | 50.1492
2025-04-21 09:00 | 224.098 | 5e-07 | 52.9058
2025-04-21 10:00 | 317.486 | 0.000886 | 54.495
2025-04-21 11:00 | 372.673 | 10.475 | 56.7075
2025-04-21 12:00 | 400.484 | 0.0006145 | 59.5092
2025-04-21 13:00 | 466.888 | 40.539 | 60.6917
2025-04-21 14:00 | 470.893 | 75 | 60.445
2025-04-21 15:00 | 441.348 | 75 | 61.185
2025-04-21 16:00 | 397.785 | 75 | 62.2175
2025-04-21 17:00 | 331.923 | 75 | 60.7033
2025-04-21 18:00 | 255.253 | 75 | 58.6
2025-04-21 19:00 | 158.476 | 49.545 | 56.9375
2025-04-21 20:00 | 45.959 | 0.0003615 | 54.785
2025-04-21 21:00 | 0 | 0.0004521 | 52.78
2025-04-21 22:00 | 0 | 0.0004521 | 49.4108
2025-04-21 23:00 | 0 | 18.888 | 47.545
2025-04-22 | 0 | 75 | 46.4517
2025-04-22 01:00 | 0 | 29.187 | 44.9033
2025-04-22 02:00 | 0 | 11.351 | 44.3875
2025-04-22 03:00 | 0 | 75 | 43.1967
2025-04-22 04:00 | 0 | 75 | 44.28
2025-04-22 05:00 | 0 | 75 | 45.4983
2025-04-22 06:00 | 0 | 75 | 46.5583
2025-04-22 07:00 | 15.77 | 30.909 | 48.1733
2025-04-22 08:00 | 124.411 | 0.0001896 | 50.1592
2025-04-22 09:00 | 231.864 | 0.0004521 | 52.07
2025-04-22 10:00 | 320.242 | 0.0002839 | 54.7558
2025-04-22 11:00 | 389.564 | 0.0002183 | 57.5908
2025-04-22 12:00 | 437.989 | 38.473 | 58.7817
2025-04-22 13:00 | 454.294 | 75 | 59.8492
2025-04-22 14:00 | 457.483 | 75 | 60.9658
2025-04-22 15:00 | 443.927 | 59.794 | 61.6267
2025-04-22 16:00 | 400.812 | 65.411 | 61.025
2025-04-22 17:00 | 323.073 | 75 | 60.5367
2025-04-22 18:00 | 238.302 | 75 | 59.1025
2025-04-22 19:00 | 129.899 | 75 | 57.4058
2025-04-22 20:00 | 48.518 | 12.275 | 55.5033
2025-04-22 21:00 | 0 | 15.345 | 52.985
2025-04-22 22:00 | 0 | 0.000119 | 49.74
2025-04-22 23:00 | 0 | 0.0001636 | 47.6525
2025-04-23 | 0 | 0 | 46.3783
2025-04-23 01:00 | 0 | 0 | 44.8575
2025-04-23 02:00 | 0 | 0 | 43.6633
2025-04-23 03:00 | 0 | 0 | 43.72
2025-04-23 04:00 | 0 | 0 | 43.9958
2025-04-23 05:00 | 0 | 62.561 | 44.7467
2025-04-23 06:00 | 0 | 20.18 | 46.2583
2025-04-23 07:00 | 0.0009801 | 68.346 | 48.7083
2025-04-23 08:00 | 84.814 | 1.01e-05 | 50.1525
2025-04-23 09:00 | 197.269 | 0.0005567 | 53.3042
2025-04-23 10:00 | 320.186 | 14.271 | 54.1075
2025-04-23 11:00 | 369.134 | 21.53 | 55.6425
2025-04-23 12:00 | 421.071 | 75 | 57.2633
2025-04-23 13:00 | 445.451 | 75 | 58.4933
2025-04-23 14:00 | 381.363 | 75 | 59.265
2025-04-23 15:00 | 427.55 | 75 | 60.3158
2025-04-23 16:00 | 350.568 | 75 | 58.625
2025-04-23 17:00 | 307.687 | 75 | 58.795
2025-04-23 18:00 | 234.324 | 75 | 57.365
2025-04-23 19:00 | 153.555 | 75 | 55.0025
2025-04-23 20:00 | 49.915 | 0.0005567 | 54.4075
2025-04-23 21:00 | 0 | 0 | 52.7025
2025-04-23 22:00 | 0 | 8.33e-05 | 49.6242
2025-04-23 23:00 | 0 | 8.33e-05 | 48.115
2025-04-24 | 0 | 0 | 45.6525
2025-04-24 01:00 | 0 | 1.01e-05 | 44.5833
2025-04-24 02:00 | 0 | 32.697 | 44.8883
2025-04-24 03:00 | 0 | 75 | 43.8367
2025-04-24 04:00 | 0 | 75 | 43.81
2025-04-24 05:00 | 0 | 75 | 45.3275
2025-04-24 06:00 | 0 | 75 | 46.2542
2025-04-24 07:00 | 0.0008989 | 74.478 | 47.8917
2025-04-24 08:00 | 70.329 | 75 | 50.2525
2025-04-24 09:00 | 124.118 | 75 | 51.0392
2025-04-24 10:00 | 265.028 | 59.794 | 52.7533
2025-04-24 11:00 | 357.543 | 30.909 | 54.625
2025-04-24 12:00 | 415.157 | 2.67e-05 | 56.08
2025-04-24 13:00 | 442.625 | 0.0008119 | 56.9525
2025-04-24 14:00 | 443.311 | 75 | 56.4358
2025-04-24 15:00 | 458.751 | 75 | 57.38
2025-04-24 16:00 | 382.836 | 75 | 56.3758
2025-04-24 17:00 | 307.977 | 75 | 57.2467
2025-04-24 18:00 | 259.445 | 75 | 55.0283
2025-04-24 19:00 | 163.731 | 75 | 55.2125
2025-04-24 20:00 | 57.995 | 75 | 52.8783
2025-04-24 21:00 | 0 | 75 | 52.6267
2025-04-24 22:00 | 0 | 65.411 | 50.1783
2025-04-24 23:00 | 0 | 0.0004051 | 47.6192
2025-04-25 | 0 | 5e-07 | 46.5125
2025-04-25 01:00 | 0 | 0 | 45.7658
2025-04-25 02:00 | 0 | 0 | 45.0242
2025-04-25 03:00 | 0 | 0 | 44.1633
2025-04-25 04:00 | 0 | 0 | 44.52
2025-04-25 05:00 | 0 | 0 | 45.7542
2025-04-25 06:00 | 0 | 0 | 46.8392
2025-04-25 07:00 | 20.539 | 2.4e-06 | 47.9533
2025-04-25 08:00 | 132.745 | 11.351 | 50.3267
2025-04-25 09:00 | 243.908 | 0.0009645 | 53.1467
2025-04-25 10:00 | 333.813 | 27.53 | 55.9408
2025-04-25 11:00 | 404.315 | 75 | 58.295
2025-04-25 12:00 | 454.235 | 75 | 59.7317
2025-04-25 13:00 | 475.507 | 75 | 60.9125
2025-04-25 14:00 | 447.005 | 75 | 62.0408
2025-04-25 15:00 | 412.128 | 59.794 | 61.64
2025-04-25 16:00 | 338.158 | 75 | 61.59
2025-04-25 17:00 | 327.421 | 75 | 60.3567
2025-04-25 18:00 | 238.746 | 0.000742 | 58.7175
2025-04-25 19:00 | 148.236 | 3.48e-05 | 57.6542
2025-04-25 20:00 | 55.01 | 0 | 55.4258
2025-04-25 21:00 | 0 | 0 | 53.3733
2025-04-25 22:00 | 0 | 0 | 51.0058
2025-04-25 23:00 | 0 | 0 | 48.7208
2025-04-26 | 0 | 0 | 47.1667
2025-04-26 01:00 | 0 | 0 | 45.4867
2025-04-26 02:00 | 0 | 0 | 44.8358
2025-04-26 03:00 | 0 | 0 | 43.965
2025-04-26 04:00 | 0 | 0 | 44.8142
2025-04-26 05:00 | 0 | 38.473 | 45.8425
2025-04-26 06:00 | 0 | 75 | 46.5542
2025-04-26 07:00 | 22.758 | 75 | 48.6817
2025-04-26 08:00 | 141.323 | 75 | 50.3558
2025-04-26 09:00 | 252.012 | 75 | 52.5092
2025-04-26 10:00 | 342.065 | 75 | 54.2575
2025-04-26 11:00 | 409.905 | 75 | 57.31
2025-04-26 12:00 | 445.501 | 75 | 58.7658
2025-04-26 13:00 | 466.958 | 75 | 59.6708
2025-04-26 14:00 | 476.453 | 75 | 61.1125
2025-04-26 15:00 | 435.965 | 75 | 60.2767
2025-04-26 16:00 | 412.779 | 75 | 61.6417
2025-04-26 17:00 | 345.998 | 75 | 59.2883
2025-04-26 18:00 | 254.904 | 75 | 58.3608
2025-04-26 19:00 | 169.309 | 75 | 56.4783
2025-04-26 20:00 | 58.049 | 57.111 | 55.0058
2025-04-26 21:00 | 0 | 38.473 | 53.19
2025-04-26 22:00 | 0 | 75 | 50.6108
2025-04-26 23:00 | 0 | 75 | 49.5442
2025-04-27 | 0 | 75 | 47.2167
2025-04-27 01:00 | 0 | 75 | 45.7958
2025-04-27 02:00 | 0 | 29.187 | 44.3083
2025-04-27 03:00 | 0 | 25.937 | 44.6667
2025-04-27 04:00 | 0 | 38.473 | 44.6958
2025-04-27 05:00 | 0 | 54.509 | 45.3567
2025-04-27 06:00 | 0 | 75 | 46.7092
2025-04-27 07:00 | 25.546 | 75 | 50.32
2025-04-27 08:00 | 140.815 | 75 | 51.0692
2025-04-27 09:00 | 246.339 | 75 | 52.8758
2025-04-27 10:00 | 337.449 | 75 | 55.6842
2025-04-27 11:00 | 407.593 | 75 | 58.2933
2025-04-27 12:00 | 456.283 | 75 | 60.5725
2025-04-27 13:00 | 472.082 | 75 | 62.1067
2025-04-27 14:00 | 478.035 | 75 | 63.135
2025-04-27 15:00 | 456.252 | 75 | 62.805
2025-04-27 16:00 | 388.7 | 47.18 | 62.9667
2025-04-27 17:00 | 343.177 | 2e-05 | 61.3917
2025-04-27 18:00 | 234.33 | 2.4e-06 | 59.9892
2025-04-27 19:00 | 134.195 | 4.2e-06 | 57.86
2025-04-27 20:00 | 34.157 | 0 | 55.4392
2025-04-27 21:00 | 0 | 1.45e-05 | 54.1367
2025-04-27 22:00 | 0 | 5.55e-05 | 51.545
2025-04-27 23:00 | 0 | 1.01e-05 | 49.4725
2025-04-28 | 0 | 0 | 47.2592
2025-04-28 01:00 | 0 | 0 | 46.1875
2025-04-28 02:00 | 0 | 0 | 44.0142
2025-04-28 03:00 | 0 | 68.346 | 45.0175
2025-04-28 04:00 | 0 | 54.509 | 44.9833
2025-04-28 05:00 | 0 | 51.988 | 46.1125
2025-04-28 06:00 | 0 | 0.0001896 | 47.4292
2025-04-28 07:00 | 13.964 | 40.539 | 48.6233
2025-04-28 08:00 | 85.047 | 0.0002496 | 50.5567
2025-04-28 09:00 | 225.832 | 0 | 53.3008
2025-04-28 10:00 | 303.831 | 4.44e-05 | 56.2925
2025-04-28 11:00 | 404.078 | 10.475 | 58.5508
2025-04-28 12:00 | 451.095 | 27.53 | 59.4083
2025-04-28 13:00 | 472.614 | 75 | 61.05
2025-04-28 14:00 | 400.14 | 20.18 | 62.0908
2025-04-28 15:00 | 422.875 | 75 | 62.5842
2025-04-28 16:00 | 153.6 | 20.18 | 61.7708
2025-04-28 17:00 | 253.67 | 0.0006145 | 60.83
2025-04-28 18:00 | 242.848 | 0.000742 | 59.6817
2025-04-28 19:00 | 127.658 | 11.351 | 58.2483
2025-04-28 20:00 | 35.885 | 30.909 | 55.42
2025-04-28 21:00 | 0 | 36.478 | 53.5992
2025-04-28 22:00 | 0 | 27.53 | 51.835
2025-04-28 23:00 | 0 | 0.0005026 | 48.4658
2025-04-29 | 0 | 6.7e-06 | 47.4033
2025-04-29 01:00 | 0 | 0 | 46.4758
2025-04-29 02:00 | 0 | 2.4e-06 | 44.8192
2025-04-29 03:00 | 0 | 0.0001636 | 44.4283
2025-04-29 04:00 | 0 | 2e-05 | 45.61
2025-04-29 05:00 | 0 | 5e-07 | 45.8108
2025-04-29 06:00 | 0 | 6.7e-06 | 48.0592
2025-04-29 07:00 | 29.301 | 6.7e-06 | 49.8317
2025-04-29 08:00 | 147.889 | 0.0002183 | 52.0467
2025-04-29 09:00 | 255.337 | 0 | 55.4192
2025-04-29 10:00 | 343.47 | 0 | 58.4775
2025-04-29 11:00 | 411.745 | 0.0003211 | 61.9108
2025-04-29 12:00 | 460.031 | 51.988 | 63.8958
2025-04-29 13:00 | 466.067 | 75 | 66.3933
2025-04-29 14:00 | 463.615 | 75 | 67.76
2025-04-29 15:00 | 439.621 | 75 | 68.6325
2025-04-29 16:00 | 389.515 | 75 | 67.2783
2025-04-29 17:00 | 303.801 | 75 | 66.8808
2025-04-29 18:00 | 221.384 | 75 | 64.4033
2025-04-29 19:00 | 139.159 | 75 | 60.7417
2025-04-29 20:00 | 53.611 | 75 | 58.9217
2025-04-29 21:00 | 0 | 13.248 | 56.2967
2025-04-29 22:00 | 0 | 0.0001896 | 52.7192
2025-04-29 23:00 | 0 | 0.0004051 | 50.3308
2025-04-30 | 0 | 34.553 | 47.575
2025-04-30 01:00 | 0 | 75 | 45.2467
2025-04-30 02:00 | 0 | 75 | 44.2358
2025-04-30 03:00 | 0 | 74.478 | 44.9708
2025-04-30 04:00 | 0 | 75 | 44.8625
2025-04-30 05:00 | 0 | 71.368 | 45.6208
2025-04-30 06:00 | 0 | 20.18 | 47.5008
2025-04-30 07:00 | 33.565 | 0.0001001 | 49.7208
2025-04-30 08:00 | 155.41 | 5e-07 | 50.8558
2025-04-30 09:00 | 262.049 | 0 | 53.6592
2025-04-30 10:00 | 351.125 | 4.44e-05 | 56.9133
2025-04-30 11:00 | 419.974 | 0.0008119 | 57.7167
2025-04-30 12:00 | 467.363 | 13.248 | 60.47
2025-04-30 13:00 | 489.265 | 17.652 | 61.1483
2025-04-30 14:00 | 469.841 | 30.909 | 62.51
2025-04-30 15:00 | 459.345 | 51.988 | 63.0742
2025-04-30 16:00 | 429.334 | 44.892 | 62.6075
2025-04-30 17:00 | 367.799 | 12.275 | 61.845
2025-04-30 18:00 | 289.043 | 0.0008119 | 59.4592
2025-04-30 19:00 | 189.91 | 0.0002183 | 58.8108
2025-04-30 20:00 | 74.623 | 0 | 55.7317
2025-04-30 21:00 | 0 | 0 | 54.0133
2025-04-30 22:00 | 0 | 0 | 51.7108
2025-04-30 23:00 | 0 | 2.67e-05 | 49.6558
2025-05-01 | 0 | 2.4e-06 | 47.8
2025-05-01 01:00 | 0 | 6.7e-06 | 45.785
2025-05-01 02:00 | 0 | 6.7e-06 | 44.6142
2025-05-01 03:00 | 0 | 0 | 45.4083
2025-05-01 04:00 | 0 | 0 | 45.3817
2025-05-01 05:00 | 0 | 0 | 46.7817
2025-05-01 06:00 | 0 | 0 | 47.6092
2025-05-01 07:00 | 37.012 | 0 | 48.72
2025-05-01 08:00 | 162.273 | 0 | 51.8992
2025-05-01 09:00 | 270.955 | 0 | 53.2592
2025-05-01 10:00 | 358.041 | 6.7e-06 | 55.5275
2025-05-01 11:00 | 424.344 | 0.000742 | 56.7117
2025-05-01 12:00 | 472.428 | 65.411 | 59.2192
2025-05-01 13:00 | 498.352 | 75 | 58.9533
2025-05-01 14:00 | 497.745 | 75 | 59.8267
2025-05-01 15:00 | 478.432 | 75 | 60.2508
2025-05-01 16:00 | 439.7 | 75 | 59.4492
2025-05-01 17:00 | 381.239 | 75 | 59.5575
2025-05-01 18:00 | 300.633 | 75 | 59.2033
2025-05-01 19:00 | 197.905 | 75 | 56.79
2025-05-01 20:00 | 78.153 | 75 | 55.5542
2025-05-01 21:00 | 0 | 38.473 | 52.0692
2025-05-01 22:00 | 0 | 0.0005567 | 51.3967
2025-05-01 23:00 | 0 | 0.0004051 | 49.2667
2025-05-02 | 0 | 68.346 | 47.4642
2025-05-02 01:00 | 0 | 75 | 46.9067
2025-05-02 02:00 | 0 | 75 | 45.2583
2025-05-02 03:00 | 0 | 36.478 | 45.0117
2025-05-02 04:00 | 0 | 34.553 | 45.2333
2025-05-02 05:00 | 0 | 36.478 | 45.4075
2025-05-02 06:00 | 0 | 13.248 | 47.3075
2025-05-02 07:00 | 40.179 | 0.000119 | 50.3308
2025-05-02 08:00 | 168.59 | 16.472 | 51.1142
2025-05-02 09:00 | 275.856 | 17.652 | 54.2933
2025-05-02 10:00 | 362.755 | 0.0008119 | 57.005
2025-05-02 11:00 | 430.737 | 0.0005567 | 60.4508
2025-05-02 12:00 | 477.131 | 18.888 | 62.0158
2025-05-02 13:00 | 502.431 | 75 | 62.9367
2025-05-02 14:00 | 506.61 | 75 | 64.8675
2025-05-02 15:00 | 487.079 | 75 | 64.1867
2025-05-02 16:00 | 449.889 | 59.794 | 64.72
2025-05-02 17:00 | 390.202 | 59.794 | 62.5358
2025-05-02 18:00 | 308.165 | 54.509 | 62.1683
2025-05-02 19:00 | 204.889 | 27.53 | 59.3758
2025-05-02 20:00 | 84.025 | 4.44e-05 | 56.69
2025-05-02 21:00 | 0 | 4.2e-06 | 54.5683
2025-05-02 22:00 | 0 | 0 | 52.3075
2025-05-02 23:00 | 0 | 5e-07 | 49.6033
2025-05-03 | 0 | 5e-07 | 48.3083
2025-05-03 01:00 | 0 | 1e-07 | 46.215
2025-05-03 02:00 | 0 | 1.45e-05 | 45.8625
2025-05-03 03:00 | 0 | 0 | 45.4492
2025-05-03 04:00 | 0 | 4.2e-06 | 45.5225
2025-05-03 05:00 | 0 | 5e-07 | 46.2858
2025-05-03 06:00 | 0 | 2.4e-06 | 48.1075
2025-05-03 07:00 | 31.536 | 0.000886 | 50.3092
2025-05-03 08:00 | 119.121 | 75 | 53.4158
2025-05-03 09:00 | 196.333 | 0.0009645 | 55.4033
2025-05-03 10:00 | 282.922 | 11.351 | 57.9942
2025-05-03 11:00 | 361.318 | 36.478 | 61.4717
2025-05-03 12:00 | 479.427 | 51.988 | 62.2817
2025-05-03 13:00 | 506.162 | 75 | 63.885
2025-05-03 14:00 | 507.556 | 75 | 65.0175
2025-05-03 15:00 | 487.636 | 62.561 | 64.5108
2025-05-03 16:00 | 402.636 | 68.346 | 64.4433
2025-05-03 17:00 | 364.362 | 24.407 | 63.39
2025-05-03 18:00 | 196.388 | 38.473 | 62.3475
2025-05-03 19:00 | 169.949 | 38.473 | 59.84
2025-05-03 20:00 | 46.562 | 32.697 | 57.5758
2025-05-03 21:00 | 0 | 75 | 55.4767
2025-05-03 22:00 | 0 | 75 | 52.8167
2025-05-03 23:00 | 0 | 75 | 49.9525
2025-05-04 | 0 | 75 | 47.9358
2025-05-04 01:00 | 0 | 75 | 47.2317
2025-05-04 02:00 | 0 | 75 | 46.0717
2025-05-04 03:00 | 0 | 75 | 44.5525
2025-05-04 04:00 | 0 | 75 | 45.5283
2025-05-04 05:00 | 0 | 75 | 46.7467
2025-05-04 06:00 | 0 | 75 | 48.6608
2025-05-04 07:00 | 42.933 | 75 | 50.9092
2025-05-04 08:00 | 167.635 | 75 | 53.2658
2025-05-04 09:00 | 263.078 | 75 | 56.4325
2025-05-04 10:00 | 347.103 | 0 | 59.3467
2025-05-04 11:00 | 415.97 | 0 | 62.0767
2025-05-04 12:00 | 362.264 | 0 | 65.0542
2025-05-04 13:00 | 315.651 | 0 | 67.3883
2025-05-04 14:00 | 309.011 | 0 | 68.7717
2025-05-04 15:00 | 355.03 | 0 | 68.3325
2025-05-04 16:00 | 246.151 | 0 | 68.59
2025-05-04 17:00 | 139.97 | 0 | 67.4075
2025-05-04 18:00 | 201.352 | 0 | 65.0442
2025-05-04 19:00 | 169.131 | 0 | 62.2908
2025-05-04 20:00 | 53.622 | 0 | 59.5583
2025-05-04 21:00 | 0 | 0 | 55.6008
2025-05-04 22:00 | 0 | 0 | 52.3092
2025-05-04 23:00 | 0 | 0 | 50.28
2025-05-05 | 0 | 0 | 48.7692
2025-05-05 01:00 | 0 | 0 | 47.64
2025-05-05 02:00 | 0 | 0 | 46.2058
2025-05-05 03:00 | 0 | 0 | 44.7492
2025-05-05 04:00 | 0 | 75 | 45.6983
2025-05-05 05:00 | 0 | 0 | 46.9242
2025-05-05 06:00 | 0 | 0 | 48.4758
2025-05-05 07:00 | 19.325 | 0 | 50.7858
2025-05-05 08:00 | 87.305 | 0 | 52.615
2025-05-05 09:00 | 189.75 | 75 | 55.9458
2025-05-05 10:00 | 242.971 | 75 | 59.06
2025-05-05 11:00 | 333.446 | 75 | 62.0875
2025-05-05 12:00 | 330.45 | 75 | 63.765
2025-05-05 13:00 | 417.522 | 75 | 65.9517
2025-05-05 14:00 | 502.288 | 0 | 66.02
2025-05-05 15:00 | 451.735 | 0 | 67.4908
2025-05-05 16:00 | 445.56 | 0 | 67.11
2025-05-05 17:00 | 369.27 | 75 | 65.6142
2025-05-05 18:00 | 272.704 | 75 | 64.2508
2025-05-05 19:00 | 194.987 | 75 | 61.6467
2025-05-05 20:00 | 68.022 | 75 | 57.7208
2025-05-05 21:00 | 0 | 75 | 56.0208
2025-05-05 22:00 | 0 | 75 | 52.6092
2025-05-05 23:00 | 0 | 75 | 50.7583
2025-05-06 | 0 | 75 | 47.8642
2025-05-06 01:00 | 0 | 75 | 46.9425
2025-05-06 02:00 | 0 | 75 | 45.8025
2025-05-06 03:00 | 0 | 75 | 45.7617
2025-05-06 04:00 | 0 | 0 | 46.0067
2025-05-06 05:00 | 0 | 71.368 | 46.8
2025-05-06 06:00 | 0 | 75 | 47.7367
2025-05-06 07:00 | 33.463 | 75 | 49.8467
2025-05-06 08:00 | 109.826 | 71.368 | 52.7492
2025-05-06 09:00 | 113.642 | 75 | 55.7125
2025-05-06 10:00 | 197.632 | 75 | 58.1308
2025-05-06 11:00 | 331.381 | 75 | 61.3192
2025-05-06 12:00 | 443.213 | 75 | 63.1042
2025-05-06 13:00 | 484.712 | 75 | 64.4958
2025-05-06 14:00 | 478.506 | 75 | 65.9375
2025-05-06 15:00 | 478.268 | 0 | 66.5658
2025-05-06 16:00 | 434.924 | 75 | 66.2392
2025-05-06 17:00 | 364.327 | 75 | 65.9175
2025-05-06 18:00 | 308.334 | 75 | 62.9092
2025-05-06 19:00 | 197.121 | 75 | 60.97
2025-05-06 20:00 | 87.586 | 75 | 58.6483
2025-05-06 21:00 | 7.99e-05 | 75 | 55.705
2025-05-06 22:00 | 0 | 75 | 52.7908
2025-05-06 23:00 | 0 | 75 | 49.81
2025-05-07 | 0 | 75 | 48.4875
2025-05-07 01:00 | 0 | 75 | 46.5475
2025-05-07 02:00 | 0 | 75 | 45.2117
2025-05-07 03:00 | 0 | 49.545 | 45.3383
2025-05-07 04:00 | 0 | 62.561 | 45.5517
2025-05-07 05:00 | 0 | 75 | 47.3758
2025-05-07 06:00 | 0 | 75 | 49.0433
2025-05-07 07:00 | 41.266 | 75 | 50.5517
2025-05-07 08:00 | 147.312 | 75 | 53.6475
2025-05-07 09:00 | 220.846 | 75 | 55.9925
2025-05-07 10:00 | 279.12 | 75 | 59.9942
2025-05-07 11:00 | 339.911 | 75 | 63.6908
2025-05-07 12:00 | 444.551 | 75 | 66.815
2025-05-07 13:00 | 467.329 | 75 | 68.3558
2025-05-07 14:00 | 510.446 | 75 | 70.7242
2025-05-07 15:00 | 485.657 | 75 | 69.9533
2025-05-07 16:00 | 449.717 | 75 | 69.5742
2025-05-07 17:00 | 393.586 | 75 | 69.0675
2025-05-07 18:00 | 319.824 | 75 | 67.2383
2025-05-07 19:00 | 215.454 | 71.368 | 63.7375
2025-05-07 20:00 | 94.507 | 15.345 | 60.2208
2025-05-07 21:00 | 0.0001701 | 0.0001636 | 55.8242
2025-05-07 22:00 | 0 | 2e-05 | 52.7658
2025-05-07 23:00 | 0 | 0 | 51.0683
2025-05-08 | 0 | 2.4e-06 | 48.5133
2025-05-08 01:00 | 0 | 3.48e-05 | 46.6267
2025-05-08 02:00 | 0 | 0 | 46.2342
2025-05-08 03:00 | 0 | 0 | 45.92
2025-05-08 04:00 | 0 | 8.33e-05 | 46.6733
2025-05-08 05:00 | 0 | 0.0002183 | 47.2483
2025-05-08 06:00 | 0 | 0.0002839 | 49.3067
2025-05-08 07:00 | 51.094 | 2.67e-05 | 50.5875
2025-05-08 08:00 | 171.193 | 5.55e-05 | 52.6117
2025-05-08 09:00 | 282.19 | 2e-05 | 55.3025
2025-05-08 10:00 | 379.917 | 0.0001401 | 56.2383
2025-05-08 11:00 | 434.64 | 0.0006763 | 59.8308
2025-05-08 12:00 | 474.642 | 62.561 | 59.9683
2025-05-08 13:00 | 502.28 | 75 | 60.95
2025-05-08 14:00 | 506.977 | 75 | 61.61
2025-05-08 15:00 | 492.255 | 75 | 62.4817
2025-05-08 16:00 | 459.186 | 75 | 61.7442
2025-05-08 17:00 | 395.518 | 75 | 59.9575
2025-05-08 18:00 | 314.054 | 68.346 | 60.4825
2025-05-08 19:00 | 213.574 | 68.346 | 58.2533
2025-05-08 20:00 | 92.432 | 25.937 | 56.7817
2025-05-08 21:00 | 0.0001695 | 38.473 | 54.1308
2025-05-08 22:00 | 0 | 44.892 | 52.9325
2025-05-08 23:00 | 0 | 68.346 | 50.2575
2025-05-09 | 0 | 0.000886 | 48.9367
2025-05-09 01:00 | 0 | 0.0005567 | 47.1842
2025-05-09 02:00 | 0 | 0.0001636 | 47.2925
2025-05-09 03:00 | 0 | 22.939 | 46.9792
2025-05-09 04:00 | 0 | 10.475 | 46.3533
2025-05-09 05:00 | 0 | 12.275 | 47.3583
2025-05-09 06:00 | 0 | 18.888 | 48.7
2025-05-09 07:00 | 49.466 | 65.411 | 51.4292
2025-05-09 08:00 | 159.484 | 75 | 52.9658
2025-05-09 09:00 | 267.363 | 68.346 | 55.2633
2025-05-09 10:00 | 337.492 | 42.679 | 58.2292
2025-05-09 11:00 | 440.313 | 75 | 59.5133
2025-05-09 12:00 | 481.781 | 68.346 | 61.4633
2025-05-09 13:00 | 479.636 | 42.679 | 61.9617
2025-05-09 14:00 | 492.98 | 75 | 63.8883
2025-05-09 15:00 | 487.998 | 75 | 64.7708
2025-05-09 16:00 | 437.877 | 75 | 63.8967
2025-05-09 17:00 | 291.259 | 75 | 63.4833
2025-05-09 18:00 | 262.448 | 75 | 61.0592
2025-05-09 19:00 | 191.937 | 75 | 59.9
2025-05-09 20:00 | 91.703 | 75 | 57.2683
2025-05-09 21:00 | 0.0001685 | 75 | 55.36
2025-05-09 22:00 | 0 | 75 | 53.5158
2025-05-09 23:00 | 0 | 49.545 | 50.9267
2025-05-10 | 0 | 0.0001896 | 48.3083
2025-05-10 01:00 | 0 | 2.4e-06 | 46.8008
2025-05-10 02:00 | 0 | 0 | 45.7675
2025-05-10 03:00 | 0 | 0 | 46.3583
2025-05-10 04:00 | 0 | 0.0001001 | 47.49
2025-05-10 05:00 | 0 | 10.475 | 48.14
2025-05-10 06:00 | 0 | 30.909 | 48.0667
2025-05-10 07:00 | 57.642 | 75 | 51.69
2025-05-10 08:00 | 182.143 | 75 | 53.6433
2025-05-10 09:00 | 290.673 | 74.478 | 54.6492
2025-05-10 10:00 | 379.052 | 38.473 | 57.4033
2025-05-10 11:00 | 446.933 | 12.275 | 59.9892
2025-05-10 12:00 | 492.034 | 24.407 | 61.2567
2025-05-10 13:00 | 517.083 | 75 | 61.46
2025-05-10 14:00 | 491.82 | 75 | 63.1108
2025-05-10 15:00 | 484.403 | 75 | 61.9683
2025-05-10 16:00 | 451.396 | 75 | 62.6942
2025-05-10 17:00 | 381.591 | 75 | 62.6842
2025-05-10 18:00 | 323.534 | 18.888 | 60.9908
2025-05-10 19:00 | 223.632 | 0.000886 | 59.1917
2025-05-10 20:00 | 99.395 | 0 | 58
2025-05-10 21:00 | 0.0002483 | 0 | 55.9092
2025-05-10 22:00 | 0 | 0 | 53.83
2025-05-10 23:00 | 0 | 4.44e-05 | 51.4167
2025-05-11 | 0 | 5.55e-05 | 49.7483
2025-05-11 01:00 | 0 | 0.0001001 | 47.97
2025-05-11 02:00 | 0 | 3.48e-05 | 46.7192
2025-05-11 03:00 | 0 | 2e-05 | 46.2825
2025-05-11 04:00 | 0 | 2.67e-05 | 46.4675
2025-05-11 05:00 | 0 | 0.0002839 | 46.9975
2025-05-11 06:00 | 0 | 6.85e-05 | 48.73
2025-05-11 07:00 | 45.624 | 3.48e-05 | 51.1292
2025-05-11 08:00 | 148.923 | 30.909 | 53.7542
2025-05-11 09:00 | 276.798 | 0.0004521 | 56.8442
2025-05-11 10:00 | 377.235 | 0.0008119 | 58.5442
2025-05-11 11:00 | 426.042 | 32.697 | 61.2983
2025-05-11 12:00 | 450.69 | 75 | 63.22
2025-05-11 13:00 | 454.575 | 75 | 63.9883
2025-05-11 14:00 | 496.54 | 75 | 65.2875
2025-05-11 15:00 | 495.847 | 75 | 65.1692
2025-05-11 16:00 | 450.472 | 75 | 65.6508
2025-05-11 17:00 | 390.541 | 75 | 64.4225
2025-05-11 18:00 | 314.914 | 30.909 | 62.085
2025-05-11 19:00 | 221.217 | 4.44e-05 | 60.8775
2025-05-11 20:00 | 103.336 | 0 | 59.3892
2025-05-11 21:00 | 0.0002485 | 0 | 56.0325
2025-05-11 22:00 | 0 | 0 | 53.8575
2025-05-11 23:00 | 0 | 0 | 51.5433
2025-05-12 | 0 | 0 | 48.76
2025-05-12 01:00 | 0 | 0 | 47.9783
2025-05-12 02:00 | 0 | 0 | 46.015
2025-05-12 03:00 | 0 | 5e-07 | 46.0483
2025-05-12 04:00 | 0 | 0 | 47.25
2025-05-12 05:00 | 0 | 6.85e-05 | 47.9008
2025-05-12 06:00 | 0 | 0.0003211 | 49.1258
2025-05-12 07:00 | 64.793 | 0.0003211 | 51.4317
2025-05-12 08:00 | 193.306 | 17.652 | 53.2875
2025-05-12 09:00 | 302.515 | 0.0008119 | 55.4217
2025-05-12 10:00 | 388.555 | 0.0006763 | 57.67
2025-05-12 11:00 | 455.193 | 17.652 | 58.6183
2025-05-12 12:00 | 483.963 | 75 | 60.2925
2025-05-12 13:00 | 503.409 | 75 | 61.0317
2025-05-12 14:00 | 506.229 | 75 | 60.9367
2025-05-12 15:00 | 472.168 | 75 | 61.4483
2025-05-12 16:00 | 413.622 | 75 | 62.5142
2025-05-12 17:00 | 400.809 | 75 | 61.38
2025-05-12 18:00 | 326.243 | 75 | 59.6108
2025-05-12 19:00 | 223.158 | 75 | 58.2125
2025-05-12 20:00 | 98.913 | 24.407 | 57.2858
2025-05-12 21:00 | 0.0002486 | 4.44e-05 | 56.1958
2025-05-12 22:00 | 0 | 0 | 53.2242
2025-05-12 23:00 | 0 | 0 | 51.8617
2025-05-13 | 0 | 0 | 49.7642
2025-05-13 01:00 | 0 | 0 | 48.1275
2025-05-13 02:00 | 0 | 0 | 46.1725
2025-05-13 03:00 | 0 | 0 | 46.9533
2025-05-13 04:00 | 0 | 0 | 46.6725
2025-05-13 05:00 | 0 | 0 | 48.3233
2025-05-13 06:00 | 0 | 0 | 49.1817
2025-05-13 07:00 | 52.77 | 75 | 51.9333
2025-05-13 08:00 | 182.085 | 44.892 | 54.7133
2025-05-13 09:00 | 291.81 | 32.697 | 57.4267
2025-05-13 10:00 | 378.327 | 47.18 | 60.7525
2025-05-13 11:00 | 451.13 | 75 | 63.3275
2025-05-13 12:00 | 487.943 | 75 | 65.6908
2025-05-13 13:00 | 515.832 | 75 | 68.8133
2025-05-13 14:00 | 475.395 | 75 | 69.8042
2025-05-13 15:00 | 470.742 | 75 | 69.335
2025-05-13 16:00 | 472.244 | 75 | 69.5642
2025-05-13 17:00 | 338.358 | 71.368 | 67.6392
2025-05-13 18:00 | 298.184 | 17.652 | 65.4233
2025-05-13 19:00 | 222.633 | 54.509 | 63.9775
2025-05-13 20:00 | 87.455 | 75 | 59.6983
2025-05-13 21:00 | 0.0002471 | 47.18 | 57.9675
2025-05-13 22:00 | 0 | 13.248 | 54.4108
2025-05-13 23:00 | 0 | 0.0003211 | 51.7392
2025-05-14 | 0 | 0.0002839 | 49.8725
2025-05-14 01:00 | 0 | 21.53 | 48.3017
2025-05-14 02:00 | 0 | 24.407 | 46.5517
2025-05-14 03:00 | 0 | 18.888 | 46.9658
2025-05-14 04:00 | 0 | 12.275 | 47.0217
2025-05-14 05:00 | 0 | 0.0001001 | 47.3833
2025-05-14 06:00 | 0 | 5e-07 | 49.5825
2025-05-14 07:00 | 66.3 | 0.0001001 | 52.5008
2025-05-14 08:00 | 188.54 | 1.2e-06 | 55.1208
2025-05-14 09:00 | 298.924 | 0 | 57.2675
2025-05-14 10:00 | 383.512 | 0.0004521 | 58.9117
2025-05-14 11:00 | 432.668 | 0.0002839 | 62.1475
2025-05-14 12:00 | 462.223 | 0.0003211 | 64.365
2025-05-14 13:00 | 493.598 | 62.561 | 65.8533
2025-05-14 14:00 | 481.792 | 44.892 | 66.8533
2025-05-14 15:00 | 456.554 | 42.679 | 66.9717
2025-05-14 16:00 | 434.179 | 75 | 66.4242
2025-05-14 17:00 | 339.267 | 15.345 | 65.1867
2025-05-14 18:00 | 298.499 | 13.248 | 62.9908
2025-05-14 19:00 | 219.752 | 0.000886 | 62.0717
2025-05-14 20:00 | 100.547 | 0.000886 | 59.6
2025-05-14 21:00 | 0.0003361 | 0 | 57.1875
2025-05-14 22:00 | 0 | 0 | 53.6142
2025-05-14 23:00 | 0 | 0 | 52.1325
2025-05-15 | 0 | 0 | 50.74
2025-05-15 01:00 | 0 | 1.01e-05 | 48.1625
2025-05-15 02:00 | 0 | 2e-05 | 47.0575
2025-05-15 03:00 | 0 | 5e-07 | 46.8833
2025-05-15 04:00 | 0 | 2.4e-06 | 48.1042
2025-05-15 05:00 | 0 | 0.0008119 | 47.6117
2025-05-15 06:00 | 0 | 0.0003615 | 49.8142
2025-05-15 07:00 | 60.663 | 75 | 51.2775
2025-05-15 08:00 | 129.64 | 27.53 | 53.5408
2025-05-15 09:00 | 255.864 | 4.2e-06 | 55.9008
2025-05-15 10:00 | 350.703 | 0.0001001 | 58.5225
2025-05-15 11:00 | 423.359 | 0.0008119 | 60.3717
2025-05-15 12:00 | 466.872 | 18.888 | 60.9592
2025-05-15 13:00 | 477.247 | 75 | 61.4342
2025-05-15 14:00 | 462.921 | 0.0003615 | 63.3908
2025-05-15 15:00 | 468.549 | 38.473 | 62.1025
2025-05-15 16:00 | 381.502 | 27.53 | 61.8592
2025-05-15 17:00 | 325.07 | 0.0002839 | 60.735
2025-05-15 18:00 | 272.938 | 75 | 61.4333
2025-05-15 19:00 | 197.83 | 75 | 59.9558
2025-05-15 20:00 | 93.713 | 27.53 | 59.0575
2025-05-15 21:00 | 0.0006796 | 0.0003615 | 55.2308
2025-05-15 22:00 | 0 | 4.2e-06 | 54.5433
2025-05-15 23:00 | 0 | 6.85e-05 | 51.7125
2025-05-16 | 0 | 0.0005567 | 50.2992
2025-05-16 01:00 | 0 | 11.351 | 47.44
2025-05-16 02:00 | 0 | 36.478 | 47.9467
2025-05-16 03:00 | 0 | 65.411 | 47.2425
2025-05-16 04:00 | 0 | 75 | 47.1933
2025-05-16 05:00 | 0 | 0 | 48.5867
2025-05-16 06:00 | 0 | 0 | 49.5133
2025-05-16 07:00 | 71.239 | 0 | 51.6592
2025-05-16 08:00 | 198.956 | 0 | 54.0025
2025-05-16 09:00 | 306.911 | 0 | 55.6333
2025-05-16 10:00 | 384.888 | 0 | 59.1858
2025-05-16 11:00 | 384.214 | 0 | 61.2783
2025-05-16 12:00 | 498.086 | 0 | 61.8967
2025-05-16 13:00 | 544.359 | 0 | 63.565
2025-05-16 14:00 | 543.918 | 0 | 63.9525
2025-05-16 15:00 | 527.379 | 0 | 64.4808
2025-05-16 16:00 | 488.195 | 0 | 63.7708
2025-05-16 17:00 | 419.254 | 0 | 62.9492
2025-05-16 18:00 | 346.056 | 0 | 62.7733
2025-05-16 19:00 | 243.017 | 0 | 60.6508
2025-05-16 20:00 | 117.962 | 0 | 59.7658
2025-05-16 21:00 | 0.000766 | 0 | 56.5833
2025-05-16 22:00 | 0 | 0 | 53.7708
2025-05-16 23:00 | 0 | 75 | 52.5625
2025-05-17 | 0 | 0 | 50.4667
2025-05-17 01:00 | 0 | 0 | 48.7817
2025-05-17 02:00 | 0 | 0 | 47.9325
2025-05-17 03:00 | 0 | 75 | 46.6433
2025-05-17 04:00 | 0 | 75 | 47.2733
2025-05-17 05:00 | 0 | 75 | 48.3325
2025-05-17 06:00 | 0 | 75 | 49.5058
2025-05-17 07:00 | 80.731 | 0 | 52.3008
2025-05-17 08:00 | 212.257 | 75 | 55.7908
2025-05-17 09:00 | 321.92 | 75 | 58.1667
2025-05-17 10:00 | 411.267 | 49.545 | 60.3408
2025-05-17 11:00 | 476.509 | 0 | 63.0375
2025-05-17 12:00 | 513.496 | 59.794 | 67.0808
2025-05-17 13:00 | 544.159 | 75 | 68.0883
2025-05-17 14:00 | 533.759 | 75 | 69.0025
2025-05-17 15:00 | 502.405 | 75 | 69.5975
2025-05-17 16:00 | 252.962 | 75 | 68.5875
2025-05-17 17:00 | 105.908 | 71.368 | 68.845
2025-05-17 18:00 | 53.318 | 5e-07 | 66.0517
2025-05-17 19:00 | 118.382 | 6.7e-06 | 64.4992
2025-05-17 20:00 | 55.287 | 0.0004051 | 61.04
2025-05-17 21:00 | 0.0007566 | 0.0001401 | 58.7625
2025-05-17 22:00 | 0 | 24.407 | 55.2508
2025-05-17 23:00 | 0 | 75 | 52.8592
2025-05-18 | 0 | 75 | 50.7
2025-05-18 01:00 | 0 | 75 | 48.87
2025-05-18 02:00 | 0 | 75 | 47.6342
2025-05-18 03:00 | 0 | 47.18 | 46.9725
2025-05-18 04:00 | 0 | 75 | 48.4175
2025-05-18 05:00 | 0 | 75 | 48.105
2025-05-18 06:00 | 0 | 75 | 50.3425
2025-05-18 07:00 | 71.907 | 75 | 52.7317
2025-05-18 08:00 | 182.976 | 75 | 55.79
2025-05-18 09:00 | 297.715 | 75 | 58.5542
2025-05-18 10:00 | 381.592 | 75 | 62.2158
2025-05-18 11:00 | 427.221 | 75 | 65.1383
2025-05-18 12:00 | 493.281 | 75 | 67.225
2025-05-18 13:00 | 520.438 | 75 | 70.2125
2025-05-18 14:00 | 517.075 | 0 | 71.0558
2025-05-18 15:00 | 466.235 | 0 | 71.22
2025-05-18 16:00 | 452.927 | 0 | 71.6742
2025-05-18 17:00 | 401.383 | 75 | 70.4517
2025-05-18 18:00 | 334.604 | 75 | 68.28
2025-05-18 19:00 | 236.19 | 68.346 | 65.5067
2025-05-18 20:00 | 116.345 | 32.697 | 61.0925
2025-05-18 21:00 | 0.0008321 | 44.892 | 58.0883
2025-05-18 22:00 | 0 | 75 | 56.575
2025-05-18 23:00 | 0 | 71.368 | 52.2
2025-05-19 | 0 | 75 | 50.8875
2025-05-19 01:00 | 0 | 75 | 48.3658
2025-05-19 02:00 | 0 | 75 | 47.6225
2025-05-19 03:00 | 0 | 75 | 46.8908
2025-05-19 04:00 | 0 | 75 | 47.8633
2025-05-19 05:00 | 0 | 75 | 48.7775
2025-05-19 06:00 | 0 | 75 | 50.3583
2025-05-19 07:00 | 79.571 | 75 | 52.6467
2025-05-19 08:00 | 208.64 | 75 | 56.535
2025-05-19 09:00 | 316.825 | 75 | 59.5142
2025-05-19 10:00 | 405.448 | 75 | 64.3175
2025-05-19 11:00 | 471.655 | 75 | 69.3658
2025-05-19 12:00 | 517.874 | 75 | 72.3008
2025-05-19 13:00 | 541.005 | 75 | 74.8417
2025-05-19 14:00 | 538.012 | 75 | 76.2858
2025-05-19 15:00 | 521.181 | 75 | 75.9983
2025-05-19 16:00 | 481.934 | 75 | 75.6675
2025-05-19 17:00 | 421.29 | 75 | 75.1242
2025-05-19 18:00 | 340.637 | 75 | 71.2308
2025-05-19 19:00 | 238.613 | 30.909 | 67.7025
2025-05-19 20:00 | 118.003 | 0.0005567 | 64.0208
2025-05-19 21:00 | 0.0009103 | 1.01e-05 | 59.5892
2025-05-19 22:00 | 0 | 0.0003211 | 55.7875
2025-05-19 23:00 | 0 | 0.0001636 | 53.1467
2025-05-20 | 0 | 0.0001896 | 50.3583
2025-05-20 01:00 | 0 | 21.53 | 48.4842
2025-05-20 02:00 | 0 | 75 | 47.3133
2025-05-20 03:00 | 0 | 12.275 | 47.5858
2025-05-20 04:00 | 0 | 0.0003615 | 47.5883
2025-05-20 05:00 | 0 | 30.909 | 48.7658
2025-05-20 06:00 | 0 | 75 | 51.1025
2025-05-20 07:00 | 38.483 | 75 | 53.4925
2025-05-20 08:00 | 98.189 | 75 | 56.9508
2025-05-20 09:00 | 144.409 | 75 | 61.4842
2025-05-20 10:00 | 173.256 | 75 | 66.1292
2025-05-20 11:00 | 352.873 | 0 | 70.3067
2025-05-20 12:00 | 215.614 | 0 | 74.6267
2025-05-20 13:00 | 335.508 | 0 | 77.5908
2025-05-20 14:00 | 358.149 | 0 | 79.7608
2025-05-20 15:00 | 395.192 | 0 | 81.3425
2025-05-20 16:00 | 431.332 | 0 | 80.4142
2025-05-20 17:00 | 414.124 | 0 | 78.21
2025-05-20 18:00 | 289.334 | 0 | 74.7267
2025-05-20 19:00 | 99.751 | 0 | 70.4033
2025-05-20 20:00 | 58.856 | 0 | 66.1433
2025-05-20 21:00 | 0.0004178 | 0 | 61.7167
2025-05-20 22:00 | 0 | 0 | 57.5458
2025-05-20 23:00 | 0 | 0 | 53.5133
2025-05-21 | 0 | 0 | 51.4258
2025-05-21 01:00 | 0 | 75 | 49.0525
2025-05-21 02:00 | 0 | 75 | 48.1367
2025-05-21 03:00 | 0 | 59.794 | 47.5825
2025-05-21 04:00 | 0 | 0.0002839 | 47.9442
2025-05-21 05:00 | 0 | 0 | 48.57
2025-05-21 06:00 | 0 | 0 | 51.0833
2025-05-21 07:00 | 46.772 | 0.0004521 | 54.5258
2025-05-21 08:00 | 138.65 | 0.0003615 | 55.72
2025-05-21 09:00 | 193.374 | 75 | 59.0067
2025-05-21 10:00 | 324.853 | 0.000886 | 61.8675
2025-05-21 11:00 | 431.091 | 75 | 64.8033
2025-05-21 12:00 | 436.15 | 75 | 68.3967
2025-05-21 13:00 | 520.689 | 75 | 69.29
2025-05-21 14:00 | 522.672 | 75 | 70.6583
2025-05-21 15:00 | 478.513 | 75 | 70.5367
2025-05-21 16:00 | 440.737 | 75 | 70.5167
2025-05-21 17:00 | 384.159 | 75 | 68.7725
2025-05-21 18:00 | 304.226 | 75 | 67.94
2025-05-21 19:00 | 232.64 | 75 | 66.4467
2025-05-21 20:00 | 119.507 | 44.892 | 61.9075
2025-05-21 21:00 | 0.0009851 | 2.67e-05 | 58.1383
2025-05-21 22:00 | 0 | 1.01e-05 | 56.3575
2025-05-21 23:00 | 0 | 0.0001636 | 52.7392
2025-05-22 | 0 | 0.0006145 | 51.4017
2025-05-22 01:00 | 0 | 22.939 | 48.8983
2025-05-22 02:00 | 0 | 75 | 47.6217
2025-05-22 03:00 | 0 | 75 | 47.4683
2025-05-22 04:00 | 0 | 75 | 48.3167
2025-05-22 05:00 | 0 | 75 | 48.9258
2025-05-22 06:00 | 0 | 75 | 50.5033
2025-05-22 07:00 | 49.587 | 0 | 52.8075
2025-05-22 08:00 | 140.61 | 0 | 54.6733
2025-05-22 09:00 | 227.31 | 0 | 57.9575
2025-05-22 10:00 | 352.653 | 0 | 59.1808
2025-05-22 11:00 | 409.465 | 0 | 61.8892
2025-05-22 12:00 | 476.854 | 0 | 64.1475
2025-05-22 13:00 | 454.726 | 0 | 65.1333
2025-05-22 14:00 | 506.535 | 0 | 66.0133
2025-05-22 15:00 | 469.72 | 0 | 65.9325
2025-05-22 16:00 | 388.501 | 0 | 66.3033
2025-05-22 17:00 | 315.479 | 0 | 65.4442
2025-05-22 18:00 | 267.826 | 0 | 63.9908
2025-05-22 19:00 | 213.583 | 0 | 62.575
2025-05-22 20:00 | 72.469 | 0 | 60.4492
2025-05-22 21:00 | 0.0002481 | 0 | 57.5392
2025-05-22 22:00 | 0 | 0 | 54.6375
2025-05-22 23:00 | 0 | 0 | 53.1175
2025-05-23 | 0 | 0 | 51.0633
2025-05-23 01:00 | 0 | 0 | 49.69
2025-05-23 02:00 | 0 | 0 | 47.5858
2025-05-23 03:00 | 0 | 0 | 47.2183
2025-05-23 04:00 | 0 | 0 | 48.2833
2025-05-23 05:00 | 0 | 0 | 49.1092
2025-05-23 06:00 | 0 | 75 | 49.8475
2025-05-23 07:00 | 57.132 | 75 | 52.9592
2025-05-23 08:00 | 206.299 | 74.478 | 53.9183
2025-05-23 09:00 | 312.589 | 25.937 | 56.3158
2025-05-23 10:00 | 403.746 | 0.000742 | 59.1192
2025-05-23 11:00 | 461.656 | 0.000742 | 60.6358
2025-05-23 12:00 | 492.094 | 32.697 | 60.0142
2025-05-23 13:00 | 518.166 | 75 | 61.0208
2025-05-23 14:00 | 511.549 | 75 | 61.505
2025-05-23 15:00 | 408.615 | 75 | 62.4667
2025-05-23 16:00 | 379.76 | 75 | 61.2375
2025-05-23 17:00 | 336.909 | 21.53 | 60.9475
2025-05-23 18:00 | 304.329 | 38.473 | 61.3967
2025-05-23 19:00 | 225.718 | 2.67e-05 | 59.5358
2025-05-23 20:00 | 111.445 | 0.0002496 | 58.8042
2025-05-23 21:00 | 0.0009732 | 0.0002183 | 56.05
2025-05-23 22:00 | 0 | 25.937 | 54.7583
2025-05-23 23:00 | 0 | 24.407 | 51.9417
2025-05-24 | 0 | 75 | 50.6092
2025-05-24 01:00 | 0 | 75 | 49.7325
2025-05-24 02:00 | 0 | 75 | 48.1483
2025-05-24 03:00 | 0 | 75 | 47.6258
2025-05-24 04:00 | 0 | 75 | 47.7983
2025-05-24 05:00 | 0 | 75 | 49.2025
2025-05-24 06:00 | 0 | 75 | 51.2875
2025-05-24 07:00 | 90.75 | 75 | 54.0275
2025-05-24 08:00 | 217.593 | 75 | 55.0458
2025-05-24 09:00 | 326.792 | 75 | 59.0067
2025-05-24 10:00 | 412.708 | 75 | 62.6033
2025-05-24 11:00 | 477.304 | 62.561 | 65.3975
2025-05-24 12:00 | 515.697 | 29.187 | 68.1842
2025-05-24 13:00 | 507.372 | 0.0004051 | 70.0775
2025-05-24 14:00 | 474.93 | 0 | 71.0308
2025-05-24 15:00 | 490.817 | 75 | 71.3442
2025-05-24 16:00 | 490.125 | 0 | 71.0608
2025-05-24 17:00 | 434.278 | 0 | 70.5183
2025-05-24 18:00 | 353.86 | 0 | 67.6158
2025-05-24 19:00 | 256.347 | 0 | 65.4158
2025-05-24 20:00 | 135.027 | 0 | 62.6158
2025-05-24 21:00 | 14.405 | 75 | 60.2033
2025-05-24 22:00 | 0 | 0 | 56.2083
2025-05-24 23:00 | 0 | 0 | 54.015
2025-05-25 | 0 | 0 | 51.7942
2025-05-25 01:00 | 0 | 0 | 49.3842
2025-05-25 02:00 | 0 | 0 | 48.1817
2025-05-25 03:00 | 0 | 0 | 47.7333
2025-05-25 04:00 | 0 | 0 | 48.1592
2025-05-25 05:00 | 0 | 0 | 49.8433
2025-05-25 06:00 | 0 | 0 | 51.2942
2025-05-25 07:00 | 97.881 | 0 | 53.5292
2025-05-25 08:00 | 227.282 | 75 | 55.3583
2025-05-25 09:00 | 334.328 | 75 | 58.0217
2025-05-25 10:00 | 421.066 | 75 | 62.05
2025-05-25 11:00 | 485.553 | 75 | 63.0925
2025-05-25 12:00 | 530.137 | 75 | 64.6083
2025-05-25 13:00 | 552.037 | 75 | 67.0542
2025-05-25 14:00 | 553.978 | 75 | 67.3025
2025-05-25 15:00 | 534.533 | 0 | 67.7275
2025-05-25 16:00 | 487.705 | 0 | 67.0925
2025-05-25 17:00 | 384.07 | 0 | 66.1792
2025-05-25 18:00 | 349.839 | 0 | 64.9108
2025-05-25 19:00 | 248.648 | 0 | 62.49
2025-05-25 20:00 | 129.974 | 75 | 60.9342
2025-05-25 21:00 | 14.255 | 75 | 58.6533
2025-05-25 22:00 | 0 | 10.475 | 56.8458
2025-05-25 23:00 | 0 | 0.0004051 | 53.4542
2025-05-26 | 0 | 0.0006145 | 50.1808
2025-05-26 01:00 | 0 | 0.0006145 | 49.4992
2025-05-26 02:00 | 0 | 0.0002496 | 49.7717
2025-05-26 03:00 | 0 | 6.85e-05 | 48.4425
2025-05-26 04:00 | 0 | 1.2e-06 | 47.9958
2025-05-26 05:00 | 0 | 0 | 49.8417
2025-05-26 06:00 | 8.03e-05 | 0 | 50.9775
2025-05-26 07:00 | 92.689 | 0 | 52.9875
2025-05-26 08:00 | 216.293 | 0 | 56.1408
2025-05-26 09:00 | 322.268 | 1.01e-05 | 59.15
2025-05-26 10:00 | 407.504 | 21.53 | 60.8992
2025-05-26 11:00 | 473.265 | 75 | 63.7533
2025-05-26 12:00 | 519.786 | 75 | 66.4342
2025-05-26 13:00 | 545.72 | 75 | 67.8117
2025-05-26 14:00 | 548.449 | 75 | 69.2
2025-05-26 15:00 | 451.08 | 75 | 68.7292
2025-05-26 16:00 | 404.465 | 75 | 69.3592
2025-05-26 17:00 | 416.31 | 75 | 67.4242
2025-05-26 18:00 | 266.62 | 75 | 67.25
2025-05-26 19:00 | 198.27 | 75 | 63.47
2025-05-26 20:00 | 127.686 | 75 | 61.2892
2025-05-26 21:00 | 14.189 | 75 | 59.3125
2025-05-26 22:00 | 0 | 75 | 57.1475
2025-05-26 23:00 | 0 | 75 | 53.8217
2025-05-27 | 0 | 75 | 51.745
2025-05-27 01:00 | 0 | 75 | 49.6717
2025-05-27 02:00 | 0 | 75 | 48.0008
2025-05-27 03:00 | 0 | 75 | 47.875
2025-05-27 04:00 | 0 | 57.111 | 47.9083
2025-05-27 05:00 | 0 | 54.509 | 49.0233
2025-05-27 06:00 | 8.03e-05 | 36.478 | 51.665
2025-05-27 07:00 | 49.392 | 54.509 | 53.2008
2025-05-27 08:00 | 159.746 | 24.407 | 56.53
2025-05-27 09:00 | 236.941 | 54.509 | 58.4342
2025-05-27 10:00 | 398.692 | 75 | 61.8633
2025-05-27 11:00 | 471.413 | 75 | 63.8442
2025-05-27 12:00 | 518.312 | 75 | 66.7708
2025-05-27 13:00 | 543.689 | 75 | 67.7108
2025-05-27 14:00 | 522.758 | 75 | 69.0817
2025-05-27 15:00 | 471.549 | 75 | 68.395
2025-05-27 16:00 | 458.845 | 75 | 68.4917
2025-05-27 17:00 | 351.872 | 18.888 | 67.0583
2025-05-27 18:00 | 244.166 | 2.4e-06 | 65.8608
2025-05-27 19:00 | 178.983 | 27.53 | 63.9575
2025-05-27 20:00 | 89.13 | 22.939 | 61.3525
2025-05-27 21:00 | 14.946 | 12.275 | 58.4775
2025-05-27 22:00 | 0 | 24.407 | 55.6633
2025-05-27 23:00 | 0 | 32.697 | 52.5925
2025-05-28 | 0 | 24.407 | 51.11
2025-05-28 01:00 | 0 | 20.18 | 50.105
2025-05-28 02:00 | 0 | 16.472 | 47.8275
2025-05-28 03:00 | 0 | 0.0002839 | 47.545
2025-05-28 04:00 | 0 | 0.0009645 | 49.5225
2025-05-28 05:00 | 0 | 22.939 | 49.4733
2025-05-28 06:00 | 0.0001697 | 51.988 | 51.7992
2025-05-28 07:00 | 78.334 | 75 | 54.355
2025-05-28 08:00 | 205.526 | 75 | 57.1383
2025-05-28 09:00 | 323.674 | 29.187 | 59.0033
2025-05-28 10:00 | 407.945 | 0.0003615 | 62.5867
2025-05-28 11:00 | 474.363 | 75 | 64.6125
2025-05-28 12:00 | 514.081 | 75 | 68.9658
2025-05-28 13:00 | 526.485 | 75 | 68.7183
2025-05-28 14:00 | 495.718 | 75 | 70.1025
2025-05-28 15:00 | 527.468 | 75 | 70.4842
2025-05-28 16:00 | 484.905 | 75 | 69.8775
2025-05-28 17:00 | 428.805 | 75 | 70.1917
2025-05-28 18:00 | 353.208 | 75 | 68.9542
2025-05-28 19:00 | 226.394 | 75 | 65.1833
2025-05-28 20:00 | 104.772 | 71.368 | 62.0417
2025-05-28 21:00 | 12.034 | 68.346 | 58.6458
2025-05-28 22:00 | 0 | 75 | 56.685
2025-05-28 23:00 | 0 | 14.271 | 53.8758
2025-05-29 | 0 | 0.000742 | 51.5525
2025-05-29 01:00 | 0 | 0.0003615 | 50.0433
2025-05-29 02:00 | 0 | 0.0004521 | 48.9367
2025-05-29 03:00 | 0 | 0.0003615 | 48.4983
2025-05-29 04:00 | 0 | 0 | 48.5808
2025-05-29 05:00 | 0 | 0 | 49.3817
2025-05-29 06:00 | 0.0001685 | 42.679 | 52.2117
2025-05-29 07:00 | 88.495 | 21.53 | 54.5058
2025-05-29 08:00 | 215.337 | 24.407 | 58.1183
2025-05-29 09:00 | 323.138 | 75 | 61.6217
2025-05-29 10:00 | 409.849 | 75 | 64.22
2025-05-29 11:00 | 475.207 | 75 | 67.8008
2025-05-29 12:00 | 520.295 | 75 | 71.3258
2025-05-29 13:00 | 522.388 | 75 | 73.6858
2025-05-29 14:00 | 520.042 | 75 | 76.1983
2025-05-29 15:00 | 487.749 | 0 | 76.55
2025-05-29 16:00 | 474.456 | 75 | 76.37
2025-05-29 17:00 | 394.585 | 75 | 74.4117
2025-05-29 18:00 | 329.929 | 75 | 71.8083
2025-05-29 19:00 | 253.562 | 0 | 69.1183
2025-05-29 20:00 | 137.571 | 75 | 65.1658
2025-05-29 21:00 | 18.972 | 75 | 61.2608
2025-05-29 22:00 | 0 | 75 | 58.4142
2025-05-29 23:00 | 0 | 75 | 54.5575
2025-05-30 | 0 | 75 | 51.7733
2025-05-30 01:00 | 0 | 57.111 | 49.6133
2025-05-30 02:00 | 0 | 38.473 | 49.1983
2025-05-30 03:00 | 0 | 0.0002183 | 49.0617
2025-05-30 04:00 | 0 | 0 | 48.8217
2025-05-30 05:00 | 0 | 0 | 50.6867
2025-05-30 06:00 | 0.0001684 | 0 | 50.94
2025-05-30 07:00 | 98.503 | 1e-07 | 54.3767
2025-05-30 08:00 | 221.708 | 6.85e-05 | 57.29
2025-05-30 09:00 | 325.132 | 0 | 60.0858
2025-05-30 10:00 | 409.974 | 0.0001636 | 64.8033
2025-05-30 11:00 | 476.66 | 62.561 | 66.545
2025-05-30 12:00 | 523.566 | 75 | 68.9375
2025-05-30 13:00 | 546.635 | 75 | 71.1308
2025-05-30 14:00 | 548.328 | 75 | 71.3633
2025-05-30 15:00 | 530.33 | 75 | 72.4108
2025-05-30 16:00 | 491.62 | 75 | 72.8558
2025-05-30 17:00 | 433.282 | 75 | 70.8033
2025-05-30 18:00 | 354.823 | 75 | 68.7267
2025-05-30 19:00 | 256.926 | 75 | 67.2333
2025-05-30 20:00 | 137.749 | 75 | 64.2817
2025-05-30 21:00 | 18.991 | 51.988 | 60.7083
2025-05-30 22:00 | 0 | 47.18 | 57.0825
2025-05-30 23:00 | 0 | 40.539 | 54.285
2025-05-31 | 0 | 75 | 51.6217
2025-05-31 01:00 | 0 | 75 | 49.645
2025-05-31 02:00 | 0 | 75 | 48.4325
2025-05-31 03:00 | 0 | 75 | 48.24
2025-05-31 04:00 | 0 | 75 | 48.4375
2025-05-31 05:00 | 0 | 75 | 49.36
2025-05-31 06:00 | 0.000167 | 75 | 52.1342
2025-05-31 07:00 | 100.9 | 54.509 | 54.5808
2025-05-31 08:00 | 223.68 | 8.33e-05 | 58.1367
2025-05-31 09:00 | 328.64 | 0.0004521 | 59.9592
2025-05-31 10:00 | 414.232 | 20.18 | 63.4258
2025-05-31 11:00 | 478.934 | 71.368 | 66.195
2025-05-31 12:00 | 524.311 | 75 | 68.2667
2025-05-31 13:00 | 548.562 | 75 | 70.5625
2025-05-31 14:00 | 551.565 | 75 | 71.7033
2025-05-31 15:00 | 532.622 | 75 | 71.8617
2025-05-31 16:00 | 486.594 | 75 | 71.1875
2025-05-31 17:00 | 422.622 | 75 | 70.0117
2025-05-31 18:00 | 344.31 | 75 | 67.7092
2025-05-31 19:00 | 242.463 | 75 | 65.6358
2025-05-31 20:00 | 132.199 | 75 | 62.9675
2025-05-31 21:00 | 19.614 | 65.411 | 59.7317
2025-05-31 22:00 | 0 | 25.937 | 57.5067
2025-05-31 23:00 | 0 | 0.0003211 | 55.0625
2025-06-01 | 0 | 0.0004521 | 51.615
2025-06-01 01:00 | 0 | 0.0004521 | 50.3808
2025-06-01 02:00 | 0 | 0.0002496 | 48.5433
2025-06-01 03:00 | 0 | 2e-05 | 48.5008
2025-06-01 04:00 | 0 | 0.000742 | 48.715
2025-06-01 05:00 | 0 | 15.345 | 50.54
2025-06-01 06:00 | 0.0001667 | 38.473 | 51.73
2025-06-01 07:00 | 98.434 | 36.478 | 54.8742
2025-06-01 08:00 | 220.76 | 0.000742 | 56.8033
2025-06-01 09:00 | 326.126 | 38.473 | 59.2008
2025-06-01 10:00 | 411.122 | 75 | 61.3492
2025-06-01 11:00 | 476.723 | 75 | 64.25
2025-06-01 12:00 | 522.154 | 75 | 66.3125
2025-06-01 13:00 | 543.63 | 75 | 67.2725
2025-06-01 14:00 | 538.699 | 75 | 69.025
2025-06-01 15:00 | 532.313 | 75 | 68.8775
2025-06-01 16:00 | 498.824 | 75 | 67.7517
2025-06-01 17:00 | 441.344 | 75 | 66.9767
2025-06-01 18:00 | 361.521 | 57.111 | 66.0992
2025-06-01 19:00 | 263.113 | 38.473 | 63.705
2025-06-01 20:00 | 144.023 | 0.0008119 | 62.5583
2025-06-01 21:00 | 19.714 | 2e-05 | 59.7067
2025-06-01 22:00 | 0 | 0.0001896 | 57.0542
2025-06-01 23:00 | 0 | 0.0008119 | 54.7125
2025-06-02 | 0 | 40.539 | 52.995
2025-06-02 01:00 | 0 | 75 | 50.425
2025-06-02 02:00 | 0 | 75 | 49.1083
2025-06-02 03:00 | 0 | 75 | 49.51
2025-06-02 04:00 | 0 | 68.346 | 49.6483
2025-06-02 05:00 | 0 | 75 | 50.1792
2025-06-02 06:00 | 0.0001674 | 75 | 52.1358
2025-06-02 07:00 | 98.896 | 75 | 54.4308
2025-06-02 08:00 | 221.364 | 75 | 56.88
2025-06-02 09:00 | 324.924 | 75 | 58.3233
2025-06-02 10:00 | 410.229 | 75 | 60.29
2025-06-02 11:00 | 475.379 | 0 | 62.3175
2025-06-02 12:00 | 521.16 | 0 | 63.5692
2025-06-02 13:00 | 546.092 | 0 | 64.615
2025-06-02 14:00 | 549.798 | 0 | 65.7633
2025-06-02 15:00 | 533.603 | 0 | 65.5267
2025-06-02 16:00 | 494.96 | 0 | 65.5442
2025-06-02 17:00 | 435.948 | 0 | 64.3242
2025-06-02 18:00 | 357.501 | 0 | 63.8208
2025-06-02 19:00 | 260.219 | 75 | 63.055
2025-06-02 20:00 | 141.62 | 75 | 61.3583
2025-06-02 21:00 | 20.49 | 75 | 58.6392
2025-06-02 22:00 | 0 | 75 | 56.78
2025-06-02 23:00 | 0 | 75 | 55.4325
2025-06-03 | 0 | 75 | 52.3575
2025-06-03 01:00 | 0 | 75 | 50.1275
2025-06-03 02:00 | 0 | 75 | 49.1833
2025-06-03 03:00 | 0 | 75 | 48.9033
2025-06-03 04:00 | 0 | 75 | 49.195
2025-06-03 05:00 | 0 | 75 | 50.4583
2025-06-03 06:00 | 0.0001675 | 75 | 51.645
2025-06-03 07:00 | 99.586 | 75 | 54.3117
2025-06-03 08:00 | 224.537 | 75 | 57.4867
2025-06-03 09:00 | 330.479 | 75 | 60.3808
2025-06-03 10:00 | 415.717 | 75 | 63.0117
2025-06-03 11:00 | 482.405 | 0 | 65.78
2025-06-03 12:00 | 528.674 | 0 | 68.06
2025-06-03 13:00 | 552.955 | 0 | 70.1017
2025-06-03 14:00 | 556.57 | 0 | 70.6158
2025-06-03 15:00 | 539.54 | 75 | 71.2075
2025-06-03 16:00 | 501.998 | 75 | 70.395
2025-06-03 17:00 | 443.748 | 75 | 69.9425
2025-06-03 18:00 | 365.581 | 75 | 68.2175
2025-06-03 19:00 | 268.485 | 75 | 66.3017
2025-06-03 20:00 | 148.101 | 75 | 63.6517
2025-06-03 21:00 | 23.902 | 75 | 60.7583
2025-06-03 22:00 | 0 | 75 | 57.5125
2025-06-03 23:00 | 0 | 42.679 | 54.9158
2025-06-04 | 0 | 32.697 | 53.06
2025-06-04 01:00 | 0 | 44.892 | 50.2658
2025-06-04 02:00 | 0 | 44.892 | 49.0592
2025-06-04 03:00 | 0 | 0.0002839 | 49.0483
2025-06-04 04:00 | 0 | 20.18 | 49.5808
2025-06-04 05:00 | 0 | 34.553 | 50.18
2025-06-04 06:00 | 0.0001678 | 49.545 | 52.4908
2025-06-04 07:00 | 83.67 | 75 | 55.0008
2025-06-04 08:00 | 216.956 | 75 | 56.8667
2025-06-04 09:00 | 325.502 | 75 | 60.9983
2025-06-04 10:00 | 414.167 | 75 | 64.155
2025-06-04 11:00 | 480.501 | 75 | 67.0592
2025-06-04 12:00 | 526.203 | 75 | 70.3367
2025-06-04 13:00 | 550.411 | 75 | 70.9275
2025-06-04 14:00 | 554.569 | 75 | 72.32
2025-06-04 15:00 | 537.102 | 75 | 71.8342
2025-06-04 16:00 | 499.414 | 75 | 72.4925
2025-06-04 17:00 | 441.876 | 75 | 71.3375
2025-06-04 18:00 | 364.602 | 75 | 69.3733
2025-06-04 19:00 | 266.858 | 0.0004521 | 67.6933
2025-06-04 20:00 | 147.406 | 2.4e-06 | 64.6642
2025-06-04 21:00 | 23.768 | 0 | 61.1467
2025-06-04 22:00 | 0 | 0.0002839 | 57.7892
2025-06-04 23:00 | 0 | 65.411 | 55.5608
2025-06-05 | 0 | 0.000119 | 52.8108
2025-06-05 01:00 | 0 | 0.0001401 | 50.3275
2025-06-05 02:00 | 0 | 0.0005026 | 48.6183
2025-06-05 03:00 | 0 | 0 | 48.835
2025-06-05 04:00 | 0 | 6.7e-06 | 49.8542
2025-06-05 05:00 | 0 | 0.0006763 | 51.875
2025-06-05 06:00 | 0.0002472 | 40.539 | 52.8517
2025-06-05 07:00 | 99.461 | 75 | 55.3025
2025-06-05 08:00 | 220.312 | 75 | 58.6392
2025-06-05 09:00 | 323.382 | 75 | 63.5675
2025-06-05 10:00 | 407.885 | 75 | 66.73
2025-06-05 11:00 | 438.719 | 75 | 72.1492
2025-06-05 12:00 | 477.471 | 75 | 76.125
2025-06-05 13:00 | 528.317 | 75 | 78.995
2025-06-05 14:00 | 525.625 | 0 | 80.6425
2025-06-05 15:00 | 534.251 | 0 | 81.7167
2025-06-05 16:00 | 454.779 | 0 | 80.8375
2025-06-05 17:00 | 435.204 | 75 | 78.3883
2025-06-05 18:00 | 358.088 | 75 | 76.6408
2025-06-05 19:00 | 244.263 | 75 | 71.6983
2025-06-05 20:00 | 140.574 | 75 | 68
2025-06-05 21:00 | 23.662 | 75 | 62.0817
2025-06-05 22:00 | 0 | 75 | 59.87
2025-06-05 23:00 | 0 | 68.346 | 56.4192
2025-06-06 | 0 | 44.892 | 52.7983
2025-06-06 01:00 | 0 | 34.553 | 51.09
2025-06-06 02:00 | 0 | 13.248 | 49.8533
2025-06-06 03:00 | 0 | 0.000742 | 48.8317
2025-06-06 04:00 | 0 | 0.000742 | 49.8475
2025-06-06 05:00 | 0 | 14.271 | 50.4058
2025-06-06 06:00 | 0.0002466 | 18.888 | 52.4783
2025-06-06 07:00 | 93.886 | 29.187 | 55.9283
2025-06-06 08:00 | 208.769 | 16.472 | 58.8742
2025-06-06 09:00 | 318.483 | 44.892 | 61.2958
2025-06-06 10:00 | 405.583 | 54.509 | 64.5642
2025-06-06 11:00 | 473.721 | 75 | 67.6833
2025-06-06 12:00 | 521.355 | 75 | 71.0267
2025-06-06 13:00 | 548.176 | 75 | 72.205
2025-06-06 14:00 | 551.949 | 75 | 74.1725
2025-06-06 15:00 | 537.369 | 75 | 74.8083
2025-06-06 16:00 | 500.966 | 75 | 73.95
2025-06-06 17:00 | 440.68 | 75 | 73.21
2025-06-06 18:00 | 363.056 | 75 | 70.5083
2025-06-06 19:00 | 264.717 | 75 | 67.8992
2025-06-06 20:00 | 147.576 | 57.111 | 64.4417
2025-06-06 21:00 | 24.376 | 25.937 | 62.1575
2025-06-06 22:00 | 0 | 21.53 | 58.0042
2025-06-06 23:00 | 0 | 20.18 | 55.54
2025-06-07 | 0 | 14.271 | 52.945
2025-06-07 01:00 | 0 | 17.652 | 50.4058
2025-06-07 02:00 | 0 | 24.407 | 49.3683
2025-06-07 03:00 | 0 | 25.937 | 49.94
2025-06-07 04:00 | 0 | 71.368 | 49.7742
2025-06-07 05:00 | 0 | 75 | 50.4283
2025-06-07 06:00 | 0.0002459 | 75 | 53.1333
2025-06-07 07:00 | 94.866 | 75 | 55.6608
2025-06-07 08:00 | 202.401 | 75 | 60.785
2025-06-07 09:00 | 319.608 | 75 | 62.91
2025-06-07 10:00 | 406.114 | 75 | 66.4342
2025-06-07 11:00 | 473.657 | 0 | 71.0608
2025-06-07 12:00 | 518.516 | 0 | 72.7325
2025-06-07 13:00 | 544.095 | 0 | 76.2983
2025-06-07 14:00 | 548.855 | 0 | 78.9092
2025-06-07 15:00 | 530.128 | 0 | 78.4258
2025-06-07 16:00 | 493.619 | 0 | 77.0458
2025-06-07 17:00 | 436.518 | 0 | 76.0525
2025-06-07 18:00 | 359.886 | 0 | 74.38
2025-06-07 19:00 | 263.517 | 0 | 70.5392
2025-06-07 20:00 | 142.843 | 0 | 66.205
2025-06-07 21:00 | 24.088 | 0 | 62.425
2025-06-07 22:00 | 0 | 75 | 58.7783
2025-06-07 23:00 | 0 | 75 | 55.9142
2025-06-08 | 0 | 75 | 53.6217
2025-06-08 01:00 | 0 | 75 | 51.5325
2025-06-08 02:00 | 0 | 75 | 49.9958
2025-06-08 03:00 | 0 | 75 | 48.6775
2025-06-08 04:00 | 0 | 75 | 49.1042
2025-06-08 05:00 | 0 | 75 | 51.2725
2025-06-08 06:00 | 0.0002438 | 75 | 52.28
2025-06-08 07:00 | 101.089 | 75 | 55.3342
2025-06-08 08:00 | 222.359 | 75 | 58.4433
2025-06-08 09:00 | 325.564 | 75 | 60.7017
2025-06-08 10:00 | 409.528 | 75 | 63.6625
2025-06-08 11:00 | 475.245 | 75 | 66.7658
2025-06-08 12:00 | 520.435 | 75 | 69.2783
2025-06-08 13:00 | 544.173 | 75 | 71.2233
2025-06-08 14:00 | 551.543 | 75 | 72.0292
2025-06-08 15:00 | 534.571 | 74.478 | 72.1117
2025-06-08 16:00 | 494.699 | 75 | 71.3525
2025-06-08 17:00 | 439.719 | 75 | 70.1575
2025-06-08 18:00 | 365.693 | 75 | 68.7708
2025-06-08 19:00 | 268.134 | 0.000742 | 67.0183
2025-06-08 20:00 | 150.57 | 0.0002839 | 64.3425
2025-06-08 21:00 | 27.459 | 1.45e-05 | 60.22
2025-06-08 22:00 | 0 | 10.475 | 57.8983
2025-06-08 23:00 | 0 | 75 | 56.0492
2025-06-09 | 0 | 75 | 53.0375
2025-06-09 01:00 | 0 | 75 | 50.385
2025-06-09 02:00 | 0 | 75 | 51.04
2025-06-09 03:00 | 0 | 75 | 49.4208
2025-06-09 04:00 | 0 | 75 | 50.0542
2025-06-09 05:00 | 0 | 75 | 51.2933
2025-06-09 06:00 | 0.0002463 | 75 | 52.8142
2025-06-09 07:00 | 104.734 | 75 | 55.015
2025-06-09 08:00 | 231.113 | 62.561 | 59.0667
2025-06-09 09:00 | 333.47 | 40.539 | 61.1533
2025-06-09 10:00 | 416.857 | 27.53 | 63.53
2025-06-09 11:00 | 481.211 | 75 | 65.5442
2025-06-09 12:00 | 527.207 | 75 | 66.465
2025-06-09 13:00 | 552.306 | 75 | 68.8408
2025-06-09 14:00 | 555.76 | 75 | 68.5217
2025-06-09 15:00 | 538.779 | 75 | 69.3325
2025-06-09 16:00 | 504.601 | 75 | 68.1242
2025-06-09 17:00 | 450.053 | 75 | 67.1817
2025-06-09 18:00 | 375.27 | 75 | 67.1258
2025-06-09 19:00 | 278.498 | 24.407 | 64.8517
2025-06-09 20:00 | 158.06 | 0.0002496 | 62.1242
2025-06-09 21:00 | 29.164 | 0 | 60.9225
2025-06-09 22:00 | 0 | 0 | 59.0658
2025-06-09 23:00 | 0 | 0 | 56.0733
2025-06-10 | 0 | 0 | 53.0008
2025-06-10 01:00 | 0 | 0 | 51.2025
2025-06-10 02:00 | 0 | 0 | 50.3992
2025-06-10 03:00 | 0 | 0 | 50.0875
2025-06-10 04:00 | 0 | 0 | 49.7833
2025-06-10 05:00 | 0 | 1e-07 | 51.215
2025-06-10 06:00 | 0.0002476 | 0 | 53.28
2025-06-10 07:00 | 104.986 | 0.0005026 | 55.84
2025-06-10 08:00 | 224.851 | 1.01e-05 | 58.2125
2025-06-10 09:00 | 336.533 | 0 | 60.9917
2025-06-10 10:00 | 423.066 | 2.4e-06 | 64.3675
2025-06-10 11:00 | 487.783 | 0.0001896 | 66.5967
2025-06-10 12:00 | 536.766 | 75 | 68.1167
2025-06-10 13:00 | 562.819 | 75 | 70.12
2025-06-10 14:00 | 563.302 | 75 | 69.9092
2025-06-10 15:00 | 549.016 | 75 | 71.195
2025-06-10 16:00 | 514.932 | 75 | 70.3733
2025-06-10 17:00 | 456.342 | 75 | 70.8967
2025-06-10 18:00 | 379.36 | 75 | 67.2817
2025-06-10 19:00 | 281.554 | 32.697 | 65.6475
2025-06-10 20:00 | 161.563 | 0.0001001 | 63.8867
2025-06-10 21:00 | 29.054 | 0 | 61.25
2025-06-10 22:00 | 0 | 0 | 59.2542
2025-06-10 23:00 | 0 | 0 | 55.2292
2025-06-11 | 0 | 1e-07 | 53.7133
2025-06-11 01:00 | 0 | 1e-07 | 51.8825
2025-06-11 02:00 | 0 | 0 | 50.4
2025-06-11 03:00 | 0 | 4.44e-05 | 49.1358
2025-06-11 04:00 | 0 | 0.0003615 | 50.7517
2025-06-11 05:00 | 0 | 0.000742 | 51.9158
2025-06-11 06:00 | 0.0002466 | 0.0003211 | 53.5608
2025-06-11 07:00 | 101.948 | 0.0001636 | 55.8542
2025-06-11 08:00 | 222.699 | 0 | 58.6767
2025-06-11 09:00 | 328.146 | 4.2e-06 | 61.435
2025-06-11 10:00 | 414.598 | 14.271 | 64.5933
2025-06-11 11:00 | 479.459 | 59.794 | 66.7975
2025-06-11 12:00 | 524.13 | 75 | 68.435
2025-06-11 13:00 | 547.595 | 75 | 69.8808
2025-06-11 14:00 | 546.533 | 75 | 70.9792
2025-06-11 15:00 | 520.588 | 75 | 71.7867
2025-06-11 16:00 | 493.5 | 75 | 71.3417
2025-06-11 17:00 | 440.007 | 75 | 70.5125
2025-06-11 18:00 | 364.146 | 75 | 69.11
2025-06-11 19:00 | 269.73 | 36.478 | 66.4683
2025-06-11 20:00 | 154.316 | 0.0008119 | 65.0058
2025-06-11 21:00 | 28.555 | 0 | 61.34
2025-06-11 22:00 | 0 | 0 | 58.3475
2025-06-11 23:00 | 0 | 5e-07 | 55.9933
2025-06-12 | 0 | 0 | 52.7292
2025-06-12 01:00 | 0 | 0 | 51.0608
2025-06-12 02:00 | 0 | 0 | 50.6317
2025-06-12 03:00 | 0 | 0 | 48.835
2025-06-12 04:00 | 0 | 0 | 50.7
2025-06-12 05:00 | 0 | 0 | 52.2117
2025-06-12 06:00 | 0.0002442 | 0 | 53.4633
2025-06-12 07:00 | 102.249 | 5.55e-05 | 56.835
2025-06-12 08:00 | 222.056 | 0.0004521 | 61.055
2025-06-12 09:00 | 322.96 | 0 | 64.6625
2025-06-12 10:00 | 406.603 | 27.53 | 70.0575
2025-06-12 11:00 | 474.711 | 75 | 73.9875
2025-06-12 12:00 | 515.796 | 75 | 78.3467
2025-06-12 13:00 | 527.371 | 75 | 81.5992
2025-06-12 14:00 | 535.057 | 75 | 84.3783
2025-06-12 15:00 | 506.753 | 75 | 85.5508
2025-06-12 16:00 | 480.935 | 75 | 84.115
2025-06-12 17:00 | 435.676 | 75 | 81.3633
2025-06-12 18:00 | 362.83 | 75 | 78.0442
2025-06-12 19:00 | 270.54 | 65.411 | 74.5208
2025-06-12 20:00 | 156.545 | 15.345 | 70.545
2025-06-12 21:00 | 31.795 | 0.0001001 | 65.0925
2025-06-12 22:00 | 0 | 0.0001001 | 60.3017
2025-06-12 23:00 | 0 | 0.0001636 | 57.0725
2025-06-13 | 0 | 15.345 | 53.3417
2025-06-13 01:00 | 0 | 0.0002183 | 51.3008
2025-06-13 02:00 | 0 | 0 | 49.7467
2025-06-13 03:00 | 0 | 0 | 50.495
2025-06-13 04:00 | 0 | 3.48e-05 | 48.9558
2025-06-13 05:00 | 0 | 0.0003211 | 51.8883
2025-06-13 06:00 | 0.000244 | 0.0006763 | 53.23
2025-06-13 07:00 | 103.019 | 54.509 | 55.7542
2025-06-13 08:00 | 223.007 | 38.473 | 59.6117
2025-06-13 09:00 | 324.791 | 34.553 | 61.2975
2025-06-13 10:00 | 406.762 | 75 | 64.0767
2025-06-13 11:00 | 469.596 | 75 | 66.8117
2025-06-13 12:00 | 513.227 | 75 | 69.1083
2025-06-13 13:00 | 514.039 | 75 | 70.1783
2025-06-13 14:00 | 504.126 | 0 | 70.53
2025-06-13 15:00 | 451.123 | 75 | 71.1925
2025-06-13 16:00 | 434.851 | 75 | 71.9575
2025-06-13 17:00 | 372.867 | 75 | 70.4367
2025-06-13 18:00 | 318.579 | 75 | 69.1267
2025-06-13 19:00 | 256.261 | 75 | 66.7458
2025-06-13 20:00 | 149.858 | 14.271 | 64.0875
2025-06-13 21:00 | 31.545 | 8.33e-05 | 62.4933
2025-06-13 22:00 | 0 | 13.248 | 58.6717
2025-06-13 23:00 | 0 | 0.0002839 | 55.7375
2025-06-14 | 0 | 0.0001896 | 54.2767
2025-06-14 01:00 | 0 | 5.55e-05 | 51.2558
2025-06-14 02:00 | 0 | 8.33e-05 | 50.0175
2025-06-14 03:00 | 0 | 0.0001001 | 49.88
2025-06-14 04:00 | 0 | 0 | 50.315
2025-06-14 05:00 | 0 | 0.0001001 | 51.7467
2025-06-14 06:00 | 0.0002422 | 20.18 | 54.7742
2025-06-14 07:00 | 101.723 | 14.271 | 56.7225
2025-06-14 08:00 | 220.636 | 0 | 58.7608
2025-06-14 09:00 | 322.684 | 0 | 63.8825
2025-06-14 10:00 | 405.337 | 0.0002496 | 67.6375
2025-06-14 11:00 | 470.507 | 54.509 | 71.3917
2025-06-14 12:00 | 515.986 | 75 | 74.8042
2025-06-14 13:00 | 539.579 | 75 | 77.2642
2025-06-14 14:00 | 542.049 | 75 | 78.91
2025-06-14 15:00 | 502.048 | 75 | 79.8125
2025-06-14 16:00 | 442.982 | 75 | 78.665
2025-06-14 17:00 | 419.969 | 75 | 76.8042
2025-06-14 18:00 | 315.579 | 75 | 76.1925
2025-06-14 19:00 | 219.854 | 75 | 71.0117
2025-06-14 20:00 | 124.851 | 75 | 67.6683
2025-06-14 21:00 | 23.214 | 38.473 | 62.9708
2025-06-14 22:00 | 0 | 0.0001896 | 60.0075
2025-06-14 23:00 | 0 | 12.275 | 56.0875
2025-06-15 | 0 | 4.2e-06 | 53.4342
2025-06-15 01:00 | 0 | 0 | 52.1942
2025-06-15 02:00 | 0 | 0 | 50.6333
2025-06-15 03:00 | 0 | 0 | 50.2417
2025-06-15 04:00 | 0 | 0.000119 | 49.5117
2025-06-15 05:00 | 0 | 0.0001636 | 52.59
2025-06-15 06:00 | 0.0002425 | 0 | 53.06
2025-06-15 07:00 | 98.559 | 0 | 56.9258
2025-06-15 08:00 | 215.77 | 0 | 59.4767
2025-06-15 09:00 | 316.48 | 0 | 62.1283
2025-06-15 10:00 | 398.174 | 17.652 | 64.145
2025-06-15 11:00 | 466.295 | 65.411 | 67.0675
2025-06-15 12:00 | 513.418 | 75 | 68.7367
2025-06-15 13:00 | 533.303 | 24.407 | 70.445
2025-06-15 14:00 | 525.278 | 21.53 | 71.1958
2025-06-15 15:00 | 509.404 | 75 | 70.6
2025-06-15 16:00 | 469.507 | 0.0003211 | 71.8817
2025-06-15 17:00 | 346.578 | 11.351 | 70.39
2025-06-15 18:00 | 318.194 | 17.652 | 68.73
2025-06-15 19:00 | 255.252 | 40.539 | 66.7117
2025-06-15 20:00 | 148.111 | 0.0001896 | 64.7517
2025-06-15 21:00 | 31.185 | 5.55e-05 | 61.3925
2025-06-15 22:00 | 0 | 0.0008119 | 57.8383
2025-06-15 23:00 | 0 | 0.0003211 | 56.365
2025-06-16 | 0 | 1.01e-05 | 54.1967
2025-06-16 01:00 | 0 | 1e-07 | 51.6992
2025-06-16 02:00 | 0 | 8.33e-05 | 49.9092
2025-06-16 03:00 | 0 | 4.2e-06 | 50.0833
2025-06-16 04:00 | 0 | 0 | 49.7508
2025-06-16 05:00 | 0 | 0 | 51.2858
2025-06-16 06:00 | 0.0002419 | 0 | 53.5625
2025-06-16 07:00 | 102.363 | 0 | 57.2292
2025-06-16 08:00 | 220.251 | 5e-07 | 60.085
2025-06-16 09:00 | 323.757 | 0 | 63.8958
2025-06-16 10:00 | 405.861 | 6.85e-05 | 69.0958
2025-06-16 11:00 | 473.558 | 18.888 | 72.1525
2025-06-16 12:00 | 499.822 | 14.271 | 75.56
2025-06-16 13:00 | 531.337 | 75 | 77.8883
2025-06-16 14:00 | 548.272 | 75 | 79.49
2025-06-16 15:00 | 505.638 | 75 | 79.285
2025-06-16 16:00 | 494.824 | 75 | 80.2725
2025-06-16 17:00 | 440.32 | 75 | 78.2975
2025-06-16 18:00 | 364.944 | 75 | 75.3008
2025-06-16 19:00 | 266.903 | 14.271 | 71.9075
2025-06-16 20:00 | 151.617 | 2.4e-06 | 68.4867
2025-06-16 21:00 | 32.025 | 0.0005026 | 63.3417
2025-06-16 22:00 | 0 | 0 | 59.9708
2025-06-16 23:00 | 0 | 0.0003211 | 56.2383
2025-06-17 | 0 | 4.2e-06 | 54.865
2025-06-17 01:00 | 0 | 0.0001896 | 52.3125
2025-06-17 02:00 | 0 | 0 | 49.4625
2025-06-17 03:00 | 0 | 75 | 49.3617
2025-06-17 04:00 | 0 | 75 | 50.4975
2025-06-17 05:00 | 0 | 75 | 51.6383
2025-06-17 06:00 | 0.0002435 | 75 | 53.3167
2025-06-17 07:00 | 103.944 | 0 | 57.7283
2025-06-17 08:00 | 226.926 | 75 | 60.1942
2025-06-17 09:00 | 330.315 | 75 | 63.8567
2025-06-17 10:00 | 413.188 | 75 | 66.9142
2025-06-17 11:00 | 476.682 | 42.679 | 71.0692
2025-06-17 12:00 | 507.428 | 75 | 73.5208
2025-06-17 13:00 | 462.703 | 0 | 75.9
2025-06-17 14:00 | 521.065 | 0 | 77.8233
2025-06-17 15:00 | 479.148 | 75 | 77.2092
2025-06-17 16:00 | 470.567 | 75 | 78.3167
2025-06-17 17:00 | 355.645 | 71.368 | 76.1325
2025-06-17 18:00 | 340.741 | 42.679 | 74.3517
2025-06-17 19:00 | 257.519 | 0.0003615 | 70.1708
2025-06-17 20:00 | 124.992 | 17.652 | 66.7992
2025-06-17 21:00 | 25.783 | 75 | 63.0383
2025-06-17 22:00 | 0 | 75 | 60.1633
2025-06-17 23:00 | 0 | 75 | 56.7883
2025-06-18 | 0 | 75 | 53.7867
2025-06-18 01:00 | 0 | 75 | 51.4417
2025-06-18 02:00 | 0 | 75 | 50.0092
2025-06-18 03:00 | 0 | 75 | 50.1717
2025-06-18 04:00 | 0 | 75 | 50.41
2025-06-18 05:00 | 0 | 75 | 51.6058
2025-06-18 06:00 | 0.0002441 | 75 | 54.7917
2025-06-18 07:00 | 99.252 | 75 | 56.6608
2025-06-18 08:00 | 208.161 | 75 | 60.4425
2025-06-18 09:00 | 312.074 | 0.0001001 | 62.8492
2025-06-18 10:00 | 405.846 | 1e-07 | 66.5225
2025-06-18 11:00 | 472.02 | 75 | 69.41
2025-06-18 12:00 | 482.62 | 75 | 71.18
2025-06-18 13:00 | 527.131 | 75 | 74.7208
2025-06-18 14:00 | 493.01 | 75 | 75.1775
2025-06-18 15:00 | 524.747 | 75 | 76.04
2025-06-18 16:00 | 442.153 | 75 | 74.8692
2025-06-18 17:00 | 429.267 | 75 | 73.9242
2025-06-18 18:00 | 286.687 | 75 | 71.595
2025-06-18 19:00 | 219.352 | 38.473 | 70.055
2025-06-18 20:00 | 138.492 | 16.472 | 66.5558
2025-06-18 21:00 | 32.151 | 5.55e-05 | 63.2992
2025-06-18 22:00 | 0 | 2.67e-05 | 60.4867
2025-06-18 23:00 | 0 | 15.345 | 57.28
2025-06-19 | 0 | 10.475 | 54.505
2025-06-19 01:00 | 0 | 0.0006763 | 51.3233
2025-06-19 02:00 | 0 | 0.0006145 | 50.3725
2025-06-19 03:00 | 0 | 0.0009645 | 49.77
2025-06-19 04:00 | 0 | 0.0006763 | 51.0842
2025-06-19 05:00 | 0 | 0.0006145 | 52.1192
2025-06-19 06:00 | 0.0002438 | 24.407 | 53.4267
2025-06-19 07:00 | 102.463 | 36.478 | 56.745
2025-06-19 08:00 | 222.486 | 0.0004051 | 59.2517
2025-06-19 09:00 | 323.86 | 0 | 63.3567
2025-06-19 10:00 | 407.108 | 0.0001401 | 65.9333
2025-06-19 11:00 | 471.544 | 75 | 70.1667
2025-06-19 12:00 | 515.914 | 75 | 72.785
2025-06-19 13:00 | 540.889 | 75 | 75.6133
2025-06-19 14:00 | 512.711 | 75 | 76.38
2025-06-19 15:00 | 444.134 | 0.0008119 | 76.1867
2025-06-19 16:00 | 427.043 | 75 | 76.365
2025-06-19 17:00 | 382.778 | 75 | 73.9608
2025-06-19 18:00 | 328.181 | 75 | 72.115
2025-06-19 19:00 | 228.568 | 29.187 | 70.0692
2025-06-19 20:00 | 134.488 | 0.0006145 | 65.6817
2025-06-19 21:00 | 28.719 | 0.0002183 | 63.3642
2025-06-19 22:00 | 0 | 4.44e-05 | 59.4892
2025-06-19 23:00 | 0 | 1.01e-05 | 56.89
2025-06-20 | 0 | 0 | 53.61
2025-06-20 01:00 | 0 | 0 | 52.3142
2025-06-20 02:00 | 0 | 0 | 50.805
2025-06-20 03:00 | 0 | 0 | 51.0467
2025-06-20 04:00 | 0 | 0 | 50.7992
2025-06-20 05:00 | 0 | 0 | 51.7183
2025-06-20 06:00 | 0.0002435 | 0.0004521 | 54.0258
2025-06-20 07:00 | 98.312 | 75 | 56.0858
2025-06-20 08:00 | 217.063 | 34.553 | 59.9142
2025-06-20 09:00 | 322.546 | 0.0008119 | 63.075
2025-06-20 10:00 | 406.867 | 11.351 | 66.9792
2025-06-20 11:00 | 473.071 | 42.679 | 68.1025
2025-06-20 12:00 | 521.433 | 75 | 70.4992
2025-06-20 13:00 | 549.926 | 75 | 72.0025
2025-06-20 14:00 | 546.911 | 75 | 73.4183
2025-06-20 15:00 | 487.321 | 75 | 73.8483
2025-06-20 16:00 | 438.415 | 57.111 | 73.2858
2025-06-20 17:00 | 352.856 | 68.346 | 72.8333
2025-06-20 18:00 | 281.244 | 75 | 70.3242
2025-06-20 19:00 | 191.575 | 10.475 | 68.9067
2025-06-20 20:00 | 130.462 | 1.45e-05 | 66.0142
2025-06-20 21:00 | 31.475 | 24.407 | 62.7742
2025-06-20 22:00 | 0 | 75 | 59.5542
2025-06-20 23:00 | 0 | 75 | 57.9708
2025-06-21 | 0 | 75 | 53.9408
2025-06-21 01:00 | 0 | 75 | 52.3542
2025-06-21 02:00 | 0 | 75 | 50.4958
2025-06-21 03:00 | 0 | 16.472 | 51.3108
2025-06-21 04:00 | 0 | 2.4e-06 | 51.3142
2025-06-21 05:00 | 0 | 0 | 51.8658
2025-06-21 06:00 | 0.0002428 | 0 | 54.6058
2025-06-21 07:00 | 102.187 | 0 | 57.3125
2025-06-21 08:00 | 222.042 | 0.0009645 | 60.2842
2025-06-21 09:00 | 322.14 | 0.000886 | 64.595
2025-06-21 10:00 | 403.686 | 0.0005567 | 68.155
2025-06-21 11:00 | 467.643 | 17.652 | 71.6217
2025-06-21 12:00 | 510.104 | 75 | 74.5942
2025-06-21 13:00 | 529.484 | 25.937 | 77.2408
2025-06-21 14:00 | 449.355 | 75 | 78.6692
2025-06-21 15:00 | 446.976 | 0.0008119 | 79.1083
2025-06-21 16:00 | 483.685 | 29.187 | 78.2342
2025-06-21 17:00 | 368.477 | 16.472 | 77.8725
2025-06-21 18:00 | 338.935 | 59.794 | 74.09
2025-06-21 19:00 | 226.664 | 18.888 | 71.7283
2025-06-21 20:00 | 116.17 | 0.0005026 | 67.8008
2025-06-21 21:00 | 29.403 | 0.0003211 | 65.0958
2025-06-21 22:00 | 0 | 2.4e-06 | 60.0908
2025-06-21 23:00 | 0 | 0 | 56.8167
2025-06-22 | 0 | 0 | 53.8575
2025-06-22 01:00 | 0 | 0 | 52.425
2025-06-22 02:00 | 0 | 0 | 50.255
2025-06-22 03:00 | 0 | 0 | 50.2492
2025-06-22 04:00 | 0 | 0 | 49.8658
2025-06-22 05:00 | 0 | 75 | 52.3833
2025-06-22 06:00 | 0.0001634 | 75 | 54.0917
2025-06-22 07:00 | 36.206 | 30.909 | 56.2667
2025-06-22 08:00 | 171.799 | 0 | 60.6017
2025-06-22 09:00 | 314.96 | 0.0006763 | 62.6058
2025-06-22 10:00 | 387.29 | 74.478 | 66.7858
2025-06-22 11:00 | 407.101 | 16.472 | 68.885
2025-06-22 12:00 | 453.128 | 21.53 | 72.4325
2025-06-22 13:00 | 495.677 | 22.939 | 73.8125
2025-06-22 14:00 | 471.415 | 71.368 | 74.0558
2025-06-22 15:00 | 499.253 | 75 | 74.4808
2025-06-22 16:00 | 458.96 | 0.0006763 | 74.8625
2025-06-22 17:00 | 353.706 | 5.55e-05 | 73.3067
2025-06-22 18:00 | 219.552 | 13.248 | 71.5467
2025-06-22 19:00 | 260.384 | 20.18 | 69.8717
2025-06-22 20:00 | 157.775 | 25.937 | 66.0125
2025-06-22 21:00 | 35.721 | 1.2e-06 | 63.305
2025-06-22 22:00 | 0 | 3.48e-05 | 60.5358
2025-06-22 23:00 | 0 | 4.2e-06 | 57.415
2025-06-23 | 0 | 0 | 54.2658
2025-06-23 01:00 | 0 | 2e-05 | 52.1767
2025-06-23 02:00 | 0 | 2e-05 | 50.1417
2025-06-23 03:00 | 0 | 22.939 | 50.0292
2025-06-23 04:00 | 0 | 34.553 | 51.17
2025-06-23 05:00 | 0 | 17.652 | 52.2525
2025-06-23 06:00 | 0.0002433 | 0.0005026 | 54.3825
2025-06-23 07:00 | 101.157 | 0.0001001 | 57.3908
2025-06-23 08:00 | 222.477 | 0 | 59.06
2025-06-23 09:00 | 324.202 | 0.0003615 | 62.33
2025-06-23 10:00 | 407.605 | 25.937 | 65.14
2025-06-23 11:00 | 471.449 | 42.679 | 66.9358
2025-06-23 12:00 | 517.356 | 75 | 69.7925
2025-06-23 13:00 | 530.422 | 75 | 70.8183
2025-06-23 14:00 | 530.271 | 75 | 71.28
2025-06-23 15:00 | 487.709 | 75 | 72.2883
2025-06-23 16:00 | 497.033 | 75 | 70.385
2025-06-23 17:00 | 445.479 | 75 | 70.36
2025-06-23 18:00 | 372.062 | 75 | 69.26
2025-06-23 19:00 | 278.719 | 25.937 | 66.8308
2025-06-23 20:00 | 164.925 | 2e-05 | 65.1958
2025-06-23 21:00 | 38.904 | 0 | 61.895
2025-06-23 22:00 | 0 | 0 | 59.9992
2025-06-23 23:00 | 0 | 0 | 57.4
2025-06-24 | 0 | 0 | 54.5567
2025-06-24 01:00 | 0 | 0 | 51.4667
2025-06-24 02:00 | 0 | 0 | 50.5958
2025-06-24 03:00 | 0 | 0 | 50.9058
2025-06-24 04:00 | 0 | 0 | 51.09
2025-06-24 05:00 | 0 | 0 | 51.0467
2025-06-24 06:00 | 0.0002435 | 1.01e-05 | 55.0417
2025-06-24 07:00 | 100.527 | 0.000886 | 57.0133
2025-06-24 08:00 | 221.472 | 22.939 | 59.3083
2025-06-24 09:00 | 324.38 | 74.478 | 62.9925
2025-06-24 10:00 | 407.371 | 75 | 64.7258
2025-06-24 11:00 | 471.504 | 75 | 66.9292
2025-06-24 12:00 | 516.542 | 75 | 69.2058
2025-06-24 13:00 | 540.711 | 75 | 71.1725
2025-06-24 14:00 | 544.82 | 75 | 71.8433
2025-06-24 15:00 | 529.116 | 75 | 71.46
2025-06-24 16:00 | 495.485 | 75 | 71.2625
2025-06-24 17:00 | 442.966 | 75 | 70.6775
2025-06-24 18:00 | 370.479 | 75 | 68.3975
2025-06-24 19:00 | 277.078 | 75 | 67.595
2025-06-24 20:00 | 163.08 | 75 | 64.6975
2025-06-24 21:00 | 35.593 | 75 | 62.6542
2025-06-24 22:00 | 0 | 75 | 59.6042
2025-06-24 23:00 | 0 | 75 | 57.1958
2025-06-25 | 0 | 75 | 54.7083
2025-06-25 01:00 | 0 | 75 | 50.9592
2025-06-25 02:00 | 0 | 75 | 51.2367
2025-06-25 03:00 | 0 | 54.509 | 51.01
2025-06-25 04:00 | 0 | 38.473 | 51.3708
2025-06-25 05:00 | 0 | 40.539 | 52.4442
2025-06-25 06:00 | 0.0001649 | 75 | 55.47
2025-06-25 07:00 | 104.973 | 75 | 57.6267
2025-06-25 08:00 | 226.608 | 75 | 60.9992
2025-06-25 09:00 | 327.967 | 75 | 64.88
2025-06-25 10:00 | 405.867 | 75 | 68.145
2025-06-25 11:00 | 469.307 | 75 | 70.9
2025-06-25 12:00 | 515.421 | 75 | 73.0567
2025-06-25 13:00 | 542.708 | 75 | 76.295
2025-06-25 14:00 | 546.954 | 75 | 78.3392
2025-06-25 15:00 | 533.231 | 75 | 78.2692
2025-06-25 16:00 | 498.639 | 75 | 78.3592
2025-06-25 17:00 | 444.98 | 75 | 76.6083
2025-06-25 18:00 | 371.676 | 75 | 74.92
2025-06-25 19:00 | 279.516 | 21.53 | 71.2017
2025-06-25 20:00 | 166.081 | 6.85e-05 | 68.1975
2025-06-25 21:00 | 38.624 | 0 | 64.6108
2025-06-25 22:00 | 0 | 0 | 61.5308
2025-06-25 23:00 | 0 | 0 | 56.6175
2025-06-26 | 0 | 2e-05 | 54.6425
2025-06-26 01:00 | 0 | 4.2e-06 | 53.0192
2025-06-26 02:00 | 0 | 0 | 51.9867
2025-06-26 03:00 | 0 | 0 | 50.8717
2025-06-26 04:00 | 0 | 0 | 51.0675
2025-06-26 05:00 | 0 | 0 | 52.9742
2025-06-26 06:00 | 0.0001653 | 0 | 55.3058
2025-06-26 07:00 | 105.482 | 0 | 57.8042
2025-06-26 08:00 | 228.072 | 0.0003211 | 61.9808
2025-06-26 09:00 | 331.105 | 18.888 | 66.7667
2025-06-26 10:00 | 414.564 | 59.794 | 71.7392
2025-06-26 11:00 | 477.824 | 75 | 75.7
2025-06-26 12:00 | 522.8 | 75 | 79.4225
2025-06-26 13:00 | 546.514 | 75 | 82.6092
2025-06-26 14:00 | 549.96 | 75 | 84.9992
2025-06-26 15:00 | 534.282 | 75 | 85.3825
2025-06-26 16:00 | 501.331 | 75 | 84.8158
2025-06-26 17:00 | 446.566 | 75 | 82.1075
2025-06-26 18:00 | 372.696 | 68.346 | 80.0492
2025-06-26 19:00 | 280.662 | 16.472 | 74.7583
2025-06-26 20:00 | 165.673 | 5.55e-05 | 70.5783
2025-06-26 21:00 | 38.655 | 0 | 66.225
2025-06-26 22:00 | 0 | 0 | 62.8117
2025-06-26 23:00 | 0 | 2.4e-06 | 57.7725
2025-06-27 | 0 | 0 | 54.4642
2025-06-27 01:00 | 0 | 5e-07 | 52.3558
2025-06-27 02:00 | 0 | 5.55e-05 | 52.1033
2025-06-27 03:00 | 0 | 1.01e-05 | 49.4058
2025-06-27 04:00 | 0 | 0.0003615 | 50.7725
2025-06-27 05:00 | 0 | 0.000742 | 53.9967
2025-06-27 06:00 | 0.0001654 | 4.2e-06 | 55.0933
2025-06-27 07:00 | 93.311 | 0.0008119 | 57.0825
2025-06-27 08:00 | 210.756 | 0.0009645 | 60.9408
2025-06-27 09:00 | 317.41 | 0.000886 | 64.5908
2025-06-27 10:00 | 402.846 | 51.988 | 68.6008
2025-06-27 11:00 | 466.612 | 75 | 72.495
2025-06-27 12:00 | 509.855 | 75 | 74.7058
2025-06-27 13:00 | 510.09 | 75 | 76.5058
2025-06-27 14:00 | 525.995 | 75 | 78.5975
2025-06-27 15:00 | 526.385 | 75 | 78.3425
2025-06-27 16:00 | 433.913 | 75 | 77.6867
2025-06-27 17:00 | 385.768 | 75 | 75.895
2025-06-27 18:00 | 334.364 | 75 | 73.7283
2025-06-27 19:00 | 228.895 | 75 | 71.1275
2025-06-27 20:00 | 151.918 | 75 | 67.5892
2025-06-27 21:00 | 37.185 | 75 | 64.7133
2025-06-27 22:00 | 0 | 75 | 60.3625
2025-06-27 23:00 | 0 | 21.53 | 56.0642
2025-06-28 | 0 | 51.988 | 54.3175
2025-06-28 01:00 | 0 | 75 | 52.4533
2025-06-28 02:00 | 0 | 75 | 51.0317
2025-06-28 03:00 | 0 | 75 | 51.6308
2025-06-28 04:00 | 0 | 75 | 51.0275
2025-06-28 05:00 | 0 | 75 | 53.13
2025-06-28 06:00 | 0.0001627 | 75 | 54.83
2025-06-28 07:00 | 102.033 | 0 | 57.61
2025-06-28 08:00 | 221.838 | 0 | 60.4475
2025-06-28 09:00 | 320.695 | 75 | 64.2883
2025-06-28 10:00 | 398.911 | 75 | 67.3683
2025-06-28 11:00 | 459.803 | 0.0003615 | 71.0175
2025-06-28 12:00 | 504.336 | 0.0002496 | 73.5333
2025-06-28 13:00 | 530.242 | 75 | 75.2567
2025-06-28 14:00 | 533.436 | 75 | 77.5267
2025-06-28 15:00 | 523.757 | 0 | 77.6883
2025-06-28 16:00 | 489.136 | 0 | 76.8075
2025-06-28 17:00 | 432.547 | 75 | 75.8017
2025-06-28 18:00 | 356.219 | 75 | 73.6092
2025-06-28 19:00 | 264.224 | 0 | 70.4992
2025-06-28 20:00 | 149.722 | 0 | 67.7867
2025-06-28 21:00 | 37.233 | 0 | 64.0075
2025-06-28 22:00 | 0 | 0 | 60.3933
2025-06-28 23:00 | 0 | 75 | 56.8192
2025-06-29 | 0 | 75 | 54.7717
2025-06-29 01:00 | 0 | 75 | 53.0442
2025-06-29 02:00 | 0 | 75 | 51.0458
2025-06-29 03:00 | 0 | 0 | 52.1883
2025-06-29 04:00 | 0 | 75 | 51.8358
2025-06-29 05:00 | 0 | 0 | 53.4125
2025-06-29 06:00 | 0.0001626 | 0 | 55.3483
2025-06-29 07:00 | 103.79 | 0 | 58.7583
2025-06-29 08:00 | 223.516 | 0 | 60.8317
2025-06-29 09:00 | 323.734 | 75 | 63.6317
2025-06-29 10:00 | 403.969 | 75 | 68.4225
2025-06-29 11:00 | 465.951 | 4.44e-05 | 72.4458
2025-06-29 12:00 | 510.507 | 13.248 | 75.2992
2025-06-29 13:00 | 535.623 | 75 | 77.7267
2025-06-29 14:00 | 542.242 | 0 | 79.7458
2025-06-29 15:00 | 526.244 | 0 | 79.7883
2025-06-29 16:00 | 491.583 | 0 | 79.4842
2025-06-29 17:00 | 437.831 | 75 | 77.1192
2025-06-29 18:00 | 366.973 | 75 | 74.6758
2025-06-29 19:00 | 275.896 | 71.368 | 72.9742
2025-06-29 20:00 | 164.206 | 0.0003211 | 68.6958
2025-06-29 21:00 | 37.882 | 0.0003211 | 64.6
2025-06-29 22:00 | 0 | 75 | 60.9142
2025-06-29 23:00 | 0 | 75 | 57.5075
2025-06-30 | 0 | 34.553 | 54.7708
2025-06-30 01:00 | 0 | 12.275 | 52.2017
2025-06-30 02:00 | 0 | 15.345 | 50.7
2025-06-30 03:00 | 0 | 0.000886 | 50.885
2025-06-30 04:00 | 0 | 0.0001636 | 51.1542
2025-06-30 05:00 | 0 | 5.55e-05 | 53.3967
2025-06-30 06:00 | 0.0001644 | 2e-05 | 55.2717
2025-06-30 07:00 | 100.838 | 0.0001896 | 58.3533
2025-06-30 08:00 | 220.15 | 2e-05 | 61.6283
2025-06-30 09:00 | 320.042 | 0 | 66.2025
2025-06-30 10:00 | 400.043 | 0.0003615 | 70.9217
2025-06-30 11:00 | 463.077 | 75 | 75.4658
2025-06-30 12:00 | 508.962 | 75 | 78.96
2025-06-30 13:00 | 534.948 | 75 | 82.6317
2025-06-30 14:00 | 539.47 | 75 | 84.0775
2025-06-30 15:00 | 523.616 | 75 | 85.1533
2025-06-30 16:00 | 488.98 | 75 | 83.8283
2025-06-30 17:00 | 435.883 | 75 | 81.1858
2025-06-30 18:00 | 362.598 | 75 | 79.1417
2025-06-30 19:00 | 274.151 | 54.509 | 75.4708
2025-06-30 20:00 | 164.787 | 0 | 71.0283
2025-06-30 21:00 | 38.09 | 0.0001896 | 66.4742
2025-06-30 22:00 | 0 | 0 | 61.825
2025-06-30 23:00 | 0 | 0 | 57.8175
2025-07-01 | 0 | 0 | 55.3508
2025-07-01 01:00 | 0 | 0 | 53.0908
2025-07-01 02:00 | 0 | 0 | 51.2225
2025-07-01 03:00 | 0 | 4.44e-05 | 51.59
2025-07-01 04:00 | 0 | 2e-05 | 51.0617
2025-07-01 05:00 | 0 | 0 | 52.5858
2025-07-01 06:00 | 0.0001643 | 5e-07 | 55.8933
2025-07-01 07:00 | 100.176 | 0.0002183 | 58.3933
2025-07-01 08:00 | 220.256 | 0.000119 | 61.1675
2025-07-01 09:00 | 321.019 | 0.0009645 | 65.1608
2025-07-01 10:00 | 400.53 | 54.509 | 68.8017
2025-07-01 11:00 | 463.54 | 75 | 70.8383
2025-07-01 12:00 | 507.879 | 75 | 74.7775
2025-07-01 13:00 | 522.633 | 75 | 77.5375
2025-07-01 14:00 | 532.179 | 75 | 78.8583
2025-07-01 15:00 | 510.551 | 75 | 79.6642
2025-07-01 16:00 | 490.22 | 75 | 79.6017
2025-07-01 17:00 | 437.975 | 75 | 77.4025
2025-07-01 18:00 | 365.877 | 65.411 | 74.7017
2025-07-01 19:00 | 277.598 | 0.0005026 | 72.3733
2025-07-01 20:00 | 165.252 | 0 | 68.5608
2025-07-01 21:00 | 38.167 | 1.45e-05 | 64.9392
2025-07-01 22:00 | 0 | 0 | 61.2008
2025-07-01 23:00 | 0 | 1.45e-05 | 59.08
2025-07-02 | 0 | 4.44e-05 | 53.9492
2025-07-02 01:00 | 0 | 0.0004521 | 52.725
2025-07-02 02:00 | 0 | 12.275 | 51.5525
2025-07-02 03:00 | 0 | 0 | 50.6958
2025-07-02 04:00 | 0 | 3.48e-05 | 52.0042
2025-07-02 05:00 | 0 | 0.0003211 | 53.3258
2025-07-02 06:00 | 7.74e-05 | 4.44e-05 | 55.0458
2025-07-02 07:00 | 81.756 | 5.55e-05 | 57.6975
2025-07-02 08:00 | 183.372 | 0.0008119 | 60.9408
2025-07-02 09:00 | 277.701 | 75 | 64.2733
2025-07-02 10:00 | 355.772 | 51.988 | 67.5475
2025-07-02 11:00 | 423.939 | 75 | 70.47
2025-07-02 12:00 | 481.789 | 75 | 73.2
2025-07-02 13:00 | 515.704 | 65.411 | 75.3458
2025-07-02 14:00 | 428.179 | 44.892 | 75.5333
2025-07-02 15:00 | 501.82 | 0.0001636 | 76.0225
2025-07-02 16:00 | 382.819 | 75 | 75.2742
2025-07-02 17:00 | 428.617 | 57.111 | 75.4025
2025-07-02 18:00 | 343.635 | 20.18 | 73.1983
2025-07-02 19:00 | 254.908 | 74.478 | 70.8167
2025-07-02 20:00 | 159.911 | 15.345 | 66.8717
2025-07-02 21:00 | 36.942 | 0.0005026 | 65.2183
2025-07-02 22:00 | 0 | 0.0002496 | 60.6925
2025-07-02 23:00 | 0 | 0.0001896 | 57.9175
2025-07-03 | 0 | 0.0002839 | 55.7167
2025-07-03 01:00 | 0 | 5.55e-05 | 52.5133
2025-07-03 02:00 | 0 | 0 | 51.3333
2025-07-03 03:00 | 0 | 5e-07 | 51.225
2025-07-03 04:00 | 0 | 0.000119 | 53.035
2025-07-03 05:00 | 0 | 17.652 | 53.1567
2025-07-03 06:00 | 7.75e-05 | 38.473 | 56.0933
2025-07-03 07:00 | 95.935 | 54.509 | 58.9725
2025-07-03 08:00 | 212.597 | 0.0009645 | 62.2883
2025-07-03 09:00 | 310.041 | 0.0002496 | 65.7958
2025-07-03 10:00 | 391.525 | 51.988 | 71.19
2025-07-03 11:00 | 456.325 | 75 | 74.1483
2025-07-03 12:00 | 475.73 | 75 | 79.4633
2025-07-03 13:00 | 501.859 | 75 | 81.7325
2025-07-03 14:00 | 493.913 | 75 | 82.21
2025-07-03 15:00 | 485.484 | 75 | 84.02
2025-07-03 16:00 | 481.334 | 75 | 83.8617
2025-07-03 17:00 | 408.545 | 75 | 81.5142
2025-07-03 18:00 | 342.037 | 62.561 | 79.0208
2025-07-03 19:00 | 237.091 | 75 | 74.4725
2025-07-03 20:00 | 134.808 | 75 | 70.0067
2025-07-03 21:00 | 24.194 | 0 | 66.255
2025-07-03 22:00 | 0 | 0 | 62.1208
2025-07-03 23:00 | 0 | 0 | 58.1958
2025-07-04 | 0 | 2.67e-05 | 55.8883
2025-07-04 01:00 | 0 | 15.345 | 52.6175
2025-07-04 02:00 | 0 | 0.0008119 | 51.81
2025-07-04 03:00 | 0 | 6.7e-06 | 51.2158
2025-07-04 04:00 | 0 | 4.2e-06 | 50.875
2025-07-04 05:00 | 0 | 4.44e-05 | 52.3833
2025-07-04 06:00 | 7.75e-05 | 0.0001001 | 55.28
2025-07-04 07:00 | 97.587 | 0.0003211 | 59.2142
2025-07-04 08:00 | 214.265 | 1.45e-05 | 62.005
2025-07-04 09:00 | 314.615 | 0 | 64.6692
2025-07-04 10:00 | 395.63 | 0.0006763 | 67.8642
2025-07-04 11:00 | 458.795 | 75 | 73.4733
2025-07-04 12:00 | 501.476 | 75 | 76.2742
2025-07-04 13:00 | 508.172 | 75 | 79.3908
2025-07-04 14:00 | 528.125 | 75 | 79.9642
2025-07-04 15:00 | 503.422 | 32.697 | 81.1225
2025-07-04 16:00 | 459.693 | 75 | 80.8283
2025-07-04 17:00 | 419.083 | 21.53 | 78.5967
2025-07-04 18:00 | 331.71 | 38.473 | 76.1092
2025-07-04 19:00 | 263.011 | 36.478 | 73.1192
2025-07-04 20:00 | 156.449 | 14.271 | 69.6908
2025-07-04 21:00 | 37.107 | 0.0006763 | 65.5242
2025-07-04 22:00 | 0 | 0.000119 | 62.2025
2025-07-04 23:00 | 0 | 0.0001401 | 57.9925
2025-07-05 | 0 | 0.0001401 | 54.7825
2025-07-05 01:00 | 0 | 0.0005026 | 54.105
2025-07-05 02:00 | 0 | 17.652 | 51.3983
2025-07-05 03:00 | 0 | 0.0002183 | 50.9425
2025-07-05 04:00 | 0 | 2.67e-05 | 51.6675
2025-07-05 05:00 | 0 | 5.55e-05 | 53.15
2025-07-05 06:00 | 0 | 0 | 55.2533
2025-07-05 07:00 | 96.331 | 0 | 58.6208
2025-07-05 08:00 | 215.673 | 0 | 62.5225
2025-07-05 09:00 | 317.513 | 0 | 67.0767
2025-07-05 10:00 | 398.99 | 25.937 | 70.5142
2025-07-05 11:00 | 464.316 | 75 | 77.2467
2025-07-05 12:00 | 493.63 | 75 | 80.3725
2025-07-05 13:00 | 503.273 | 75 | 84.0242
2025-07-05 14:00 | 505.222 | 75 | 85.1608
2025-07-05 15:00 | 509.01 | 75 | 86.345
2025-07-05 16:00 | 474.772 | 75 | 85.5142
2025-07-05 17:00 | 399.229 | 75 | 84.4692
2025-07-05 18:00 | 342.112 | 75 | 80.1533
2025-07-05 19:00 | 263.27 | 75 | 76.6858
2025-07-05 20:00 | 159.079 | 71.368 | 71.3675
2025-07-05 21:00 | 37.083 | 0.0003211 | 66.7633
2025-07-05 22:00 | 0 | 8.33e-05 | 62.42
2025-07-05 23:00 | 0 | 0.0001636 | 59.2717
2025-07-06 | 0 | 0.000742 | 54.4092
2025-07-06 01:00 | 0 | 24.407 | 52.475
2025-07-06 02:00 | 0 | 42.679 | 50.7683
2025-07-06 03:00 | 0 | 54.509 | 50.725
2025-07-06 04:00 | 0 | 75 | 51.3367
2025-07-06 05:00 | 0 | 75 | 52.3258
2025-07-06 06:00 | 0 | 75 | 54.9867
2025-07-06 07:00 | 94.973 | 75 | 57.2583
2025-07-06 08:00 | 203.994 | 75 | 61.1733
2025-07-06 09:00 | 296.24 | 75 | 65.9775
2025-07-06 10:00 | 378.452 | 75 | 69.305
2025-07-06 11:00 | 446.879 | 0 | 72.6967
2025-07-06 12:00 | 496.858 | 0 | 75.1283
2025-07-06 13:00 | 519.977 | 0 | 77.1975
2025-07-06 14:00 | 510.566 | 75 | 78.87
2025-07-06 15:00 | 504.703 | 0 | 79.9217
2025-07-06 16:00 | 485.819 | 0 | 79.8742
2025-07-06 17:00 | 433.477 | 0 | 78.4167
2025-07-06 18:00 | 362.029 | 0 | 75.945
2025-07-06 19:00 | 272.543 | 0 | 72.2342
2025-07-06 20:00 | 161.008 | 0 | 69.1158
2025-07-06 21:00 | 36.322 | 75 | 65.2167
2025-07-06 22:00 | 0 | 75 | 61.5817
2025-07-06 23:00 | 0 | 0 | 59.285
2025-07-07 | 0 | 75 | 54.3708
2025-07-07 01:00 | 0 | 75 | 53.0283
2025-07-07 02:00 | 0 | 75 | 52.3875
2025-07-07 03:00 | 0 | 75 | 50.5767
2025-07-07 04:00 | 0 | 0 | 51.46
2025-07-07 05:00 | 0 | 75 | 52.8808
2025-07-07 06:00 | 0 | 75 | 55.14
2025-07-07 07:00 | 26.823 | 0 | 57.0825
2025-07-07 08:00 | 142.387 | 0 | 61.0742
2025-07-07 09:00 | 212.562 | 75 | 64.0183
2025-07-07 10:00 | 377.902 | 0 | 66.6433
2025-07-07 11:00 | 429.143 | 0 | 68.2883
2025-07-07 12:00 | 510.383 | 0 | 70.63
2025-07-07 13:00 | 533.616 | 0 | 71.4767
2025-07-07 14:00 | 528.291 | 0 | 72.5625
2025-07-07 15:00 | 515.557 | 0 | 74.0725
2025-07-07 16:00 | 470.74 | 0 | 72.7767
2025-07-07 17:00 | 404.385 | 0 | 71.3325
2025-07-07 18:00 | 355.54 | 0 | 70.6767
2025-07-07 19:00 | 263.06 | 0 | 68.0483
2025-07-07 20:00 | 163.179 | 0 | 65.79
2025-07-07 21:00 | 32.698 | 0 | 63.165
2025-07-07 22:00 | 0 | 0 | 60.5542
2025-07-07 23:00 | 0 | 0 | 58.3492
2025-07-08 | 0 | 0 | 55.5717
2025-07-08 01:00 | 0 | 0 | 53.4458
2025-07-08 02:00 | 0 | 0 | 51.2708
2025-07-08 03:00 | 0 | 0 | 51.0775
2025-07-08 04:00 | 0 | 0 | 51.9567
2025-07-08 05:00 | 0 | 0 | 52.87
2025-07-08 06:00 | 0 | 0 | 55.1433
2025-07-08 07:00 | 82.259 | 75 | 58.1075
2025-07-08 08:00 | 190.526 | 75 | 60.56
2025-07-08 09:00 | 316.662 | 75 | 63.6808
2025-07-08 10:00 | 396.013 | 0 | 66.9683
2025-07-08 11:00 | 439.951 | 0 | 68.305
2025-07-08 12:00 | 487.588 | 0 | 70.7275
2025-07-08 13:00 | 520.434 | 75 | 71.6575
2025-07-08 14:00 | 540.454 | 75 | 71.38
2025-07-08 15:00 | 535.593 | 75 | 71.805
2025-07-08 16:00 | 501.342 | 75 | 71.6967
2025-07-08 17:00 | 448.246 | 75 | 70.9508
2025-07-08 18:00 | 376.175 | 75 | 70.0925
2025-07-08 19:00 | 282.53 | 75 | 68.6983
2025-07-08 20:00 | 164.461 | 75 | 66.7992
2025-07-08 21:00 | 36.646 | 0.0001001 | 63.7225
2025-07-08 22:00 | 0 | 0.0001896 | 60.5117
2025-07-08 23:00 | 0 | 0.0005567 | 56.8458
2025-07-09 | 0 | 75 | 55.6867
2025-07-09 01:00 | 0 | 75 | 53.305
2025-07-09 02:00 | 0 | 75 | 51.9533
2025-07-09 03:00 | 0 | 75 | 52.4375
2025-07-09 04:00 | 0 | 75 | 52.4825
2025-07-09 05:00 | 0 | 75 | 53.6842
2025-07-09 06:00 | 0 | 75 | 55.1708
2025-07-09 07:00 | 101.795 | 75 | 58.6275
2025-07-09 08:00 | 232.462 | 0 | 62.825
2025-07-09 09:00 | 340.37 | 0 | 67.0333
2025-07-09 10:00 | 426.278 | 0 | 72.4983
2025-07-09 11:00 | 488.068 | 0 | 77.1742
2025-07-09 12:00 | 529.633 | 0 | 80.7208
2025-07-09 13:00 | 550.512 | 0 | 85.2608
2025-07-09 14:00 | 554.497 | 0 | 86.9025
2025-07-09 15:00 | 535.522 | 0 | 86.7425
2025-07-09 16:00 | 502.02 | 0 | 86.8258
2025-07-09 17:00 | 450.425 | 0 | 84.8025
2025-07-09 18:00 | 377.521 | 0 | 81.7517
2025-07-09 19:00 | 285.76 | 75 | 76.8267
2025-07-09 20:00 | 172.295 | 75 | 72.6617
2025-07-09 21:00 | 39.701 | 75 | 67.515
2025-07-09 22:00 | 0 | 75 | 62.215
2025-07-09 23:00 | 0 | 75 | 58.1767
2025-07-10 | 0 | 75 | 56.2625
2025-07-10 01:00 | 0 | 75 | 53.9292
2025-07-10 02:00 | 0 | 75 | 52.0583
2025-07-10 03:00 | 0 | 75 | 52.1658
2025-07-10 04:00 | 0 | 75 | 52.4258
2025-07-10 05:00 | 0 | 75 | 53.6725
2025-07-10 06:00 | 0 | 75 | 55.245
2025-07-10 07:00 | 100.946 | 75 | 59.82
2025-07-10 08:00 | 228.856 | 75 | 63.245
2025-07-10 09:00 | 332.541 | 16.472 | 67.3817
2025-07-10 10:00 | 415.197 | 0 | 72.1292
2025-07-10 11:00 | 478.538 | 0.0009645 | 77.4092
2025-07-10 12:00 | 522.84 | 75 | 80.7833
2025-07-10 13:00 | 547.092 | 75 | 85.4233
2025-07-10 14:00 | 551.787 | 75 | 86.825
2025-07-10 15:00 | 522.437 | 75 | 88.2567
2025-07-10 16:00 | 486.106 | 75 | 87.0408
2025-07-10 17:00 | 436.728 | 75 | 84.9417
2025-07-10 18:00 | 364.585 | 75 | 81.24
2025-07-10 19:00 | 264.259 | 75 | 77.2
2025-07-10 20:00 | 169.368 | 75 | 73.4083
2025-07-10 21:00 | 36.69 | 75 | 68.2675
2025-07-10 22:00 | 0 | 59.794 | 63.1542
2025-07-10 23:00 | 0 | 11.351 | 58.9417
2025-07-11 | 0 | 0.0002496 | 55.9558
2025-07-11 01:00 | 0 | 0 | 53.8875
2025-07-11 02:00 | 0 | 0 | 51.5125
2025-07-11 03:00 | 0 | 16.472 | 51.4108
2025-07-11 04:00 | 0 | 15.345 | 51.0158
2025-07-11 05:00 | 0 | 4.2e-06 | 53.8842
2025-07-11 06:00 | 0 | 0 | 56.5667
2025-07-11 07:00 | 95.657 | 2.4e-06 | 58.4383
2025-07-11 08:00 | 220.356 | 4.44e-05 | 60.6475
2025-07-11 09:00 | 322.505 | 1.45e-05 | 65.5383
2025-07-11 10:00 | 406.423 | 0 | 68.275
2025-07-11 11:00 | 471.373 | 25.937 | 71.6242
2025-07-11 12:00 | 521.099 | 75 | 75.02
2025-07-11 13:00 | 546.999 | 75 | 76.9325
2025-07-11 14:00 | 550.649 | 75 | 77.8742
2025-07-11 15:00 | 516.577 | 75 | 78.24
2025-07-11 16:00 | 477.159 | 75 | 78.1808
2025-07-11 17:00 | 435.474 | 75 | 76.6
2025-07-11 18:00 | 369.709 | 75 | 74.1525
2025-07-11 19:00 | 280.744 | 75 | 71.7892
2025-07-11 20:00 | 169.656 | 16.472 | 68.8975
2025-07-11 21:00 | 37.026 | 0 | 65.145
2025-07-11 22:00 | 0 | 0 | 61.0025
2025-07-11 23:00 | 0 | 5.55e-05 | 58.8933
2025-07-12 | 0 | 0.0001001 | 54.1783
2025-07-12 01:00 | 0 | 2e-05 | 53.1275
2025-07-12 02:00 | 0 | 5.55e-05 | 51.6475
2025-07-12 03:00 | 0 | 2.4e-06 | 51.5533
2025-07-12 04:00 | 0 | 5e-07 | 52.2383
2025-07-12 05:00 | 0 | 4.2e-06 | 53.9142
2025-07-12 06:00 | 0 | 5.55e-05 | 55.1917
2025-07-12 07:00 | 90.367 | 0.0006763 | 58.6675
2025-07-12 08:00 | 211.756 | 0.0003615 | 61.7117
2025-07-12 09:00 | 318.471 | 44.892 | 64.1717
2025-07-12 10:00 | 403.891 | 75 | 69.3267
2025-07-12 11:00 | 469.734 | 75 | 70.7192
2025-07-12 12:00 | 515.71 | 75 | 74.2325
2025-07-12 13:00 | 542.099 | 75 | 76.1733
2025-07-12 14:00 | 547.917 | 75 | 77.3325
2025-07-12 15:00 | 532.218 | 75 | 77.36
2025-07-12 16:00 | 497.221 | 75 | 77.6083
2025-07-12 17:00 | 441.257 | 75 | 75.1975
2025-07-12 18:00 | 368.017 | 75 | 73.99
2025-07-12 19:00 | 275.574 | 75 | 71.1567
2025-07-12 20:00 | 162.391 | 75 | 68.0375
2025-07-12 21:00 | 33.061 | 75 | 65.2417
2025-07-12 22:00 | 0 | 75 | 62.1525
2025-07-12 23:00 | 0 | 59.794 | 58.2025
2025-07-13 | 0 | 75 | 56.1717
2025-07-13 01:00 | 0 | 75 | 53.4475
2025-07-13 02:00 | 0 | 75 | 51.5417
2025-07-13 03:00 | 0 | 75 | 51.3783
2025-07-13 04:00 | 0 | 75 | 51.8383
2025-07-13 05:00 | 0 | 75 | 53.075
2025-07-13 06:00 | 0 | 75 | 55.9958
2025-07-13 07:00 | 82.179 | 0 | 59.1125
2025-07-13 08:00 | 154.906 | 75 | 62.1417
2025-07-13 09:00 | 275.9 | 0 | 66.5808
2025-07-13 10:00 | 194.23 | 0 | 72.3367
2025-07-13 11:00 | 216.694 | 0 | 76.335
2025-07-13 12:00 | 327.936 | 0 | 81.0317
2025-07-13 13:00 | 520.071 | 0 | 84.5533
2025-07-13 14:00 | 529.341 | 0 | 85.6392
2025-07-13 15:00 | 155.701 | 0 | 86.2975
2025-07-13 16:00 | 379.565 | 0 | 87.1117
2025-07-13 17:00 | 371.679 | 0 | 84.3392
2025-07-13 18:00 | 349.872 | 0 | 80.6708
2025-07-13 19:00 | 207.899 | 0 | 76.2758
2025-07-13 20:00 | 92.17 | 0 | 71.8692
2025-07-13 21:00 | 0.0007338 | 0 | 66.8117
2025-07-13 22:00 | 0 | 75 | 63.3792
2025-07-13 23:00 | 0 | 75 | 58.6067
2025-07-14 | 0 | 75 | 56.08
2025-07-14 01:00 | 0 | 75 | 53.1925
2025-07-14 02:00 | 0 | 75 | 51.4883
2025-07-14 03:00 | 0 | 25.937 | 51.3192
2025-07-14 04:00 | 0 | 0.0009645 | 50.6983
2025-07-14 05:00 | 0 | 0.0001001 | 53.3317
2025-07-14 06:00 | 0 | 2e-05 | 55.4483
2025-07-14 07:00 | 53.755 | 2.67e-05 | 58.6292
2025-07-14 08:00 | 174.854 | 0.0003615 | 60.2475
2025-07-14 09:00 | 290.328 | 12.275 | 64.7817
2025-07-14 10:00 | 370.234 | 54.509 | 67.4325
2025-07-14 11:00 | 433.197 | 75 | 70.1092
2025-07-14 12:00 | 495.354 | 75 | 71.44
2025-07-14 13:00 | 527.021 | 75 | 73.4133
2025-07-14 14:00 | 534.524 | 75 | 73.0392
2025-07-14 15:00 | 493.588 | 0 | 74.4217
2025-07-14 16:00 | 479.855 | 0 | 73.3892
2025-07-14 17:00 | 432.73 | 75 | 72.08
2025-07-14 18:00 | 356.557 | 75 | 70.9042
2025-07-14 19:00 | 273.016 | 0 | 69.4858
2025-07-14 20:00 | 161.489 | 0 | 66.6108
2025-07-14 21:00 | 33.107 | 75 | 64.3883
2025-07-14 22:00 | 0 | 75 | 60.2867
2025-07-14 23:00 | 0 | 36.478 | 57.1533
2025-07-15 | 0 | 24.407 | 56.2708
2025-07-15 01:00 | 0 | 32.697 | 53.875
2025-07-15 02:00 | 0 | 20.18 | 51.51
2025-07-15 03:00 | 0 | 0.0005026 | 51.5542
2025-07-15 04:00 | 0 | 0.0004051 | 52.5442
2025-07-15 05:00 | 0 | 0.0005567 | 53.6325
2025-07-15 06:00 | 0 | 0.0002183 | 55.6583
2025-07-15 07:00 | 85.598 | 0.0002839 | 58.8633
2025-07-15 08:00 | 210.261 | 0.0004051 | 61.0083
2025-07-15 09:00 | 312.976 | 12.275 | 64.5233
2025-07-15 10:00 | 393.931 | 40.539 | 67.4817
2025-07-15 11:00 | 456.608 | 75 | 69.9975
2025-07-15 12:00 | 500.567 | 75 | 72.1025
2025-07-15 13:00 | 524.67 | 75 | 73.9283
2025-07-15 14:00 | 530.343 | 75 | 74.8825
2025-07-15 15:00 | 506.579 | 75 | 74.6675
2025-07-15 16:00 | 469.813 | 75 | 75.2658
2025-07-15 17:00 | 415.78 | 0 | 73.4042
2025-07-15 18:00 | 345.791 | 0 | 72.1883
2025-07-15 19:00 | 265.009 | 75 | 69.9858
2025-07-15 20:00 | 160.584 | 75 | 67.67
2025-07-15 21:00 | 32.245 | 71.368 | 63.4483
2025-07-15 22:00 | 0 | 22.939 | 61.8192
2025-07-15 23:00 | 0 | 0.0004521 | 57.9767
2025-07-16 | 0 | 0.0004521 | 56.3875
2025-07-16 01:00 | 0 | 0.0005567 | 53.2417
2025-07-16 02:00 | 0 | 0.0008119 | 52.0342
2025-07-16 03:00 | 0 | 0.0005026 | 52.5333
2025-07-16 04:00 | 0 | 0.0006145 | 51.92
2025-07-16 05:00 | 0 | 0.000119 | 54.1
2025-07-16 06:00 | 0 | 5.55e-05 | 55.7967
2025-07-16 07:00 | 80.133 | 0.0006763 | 59.0392
2025-07-16 08:00 | 200.373 | 0.0006763 | 62.5125
2025-07-16 09:00 | 300.101 | 0.0003615 | 66.9192
2025-07-16 10:00 | 383.406 | 30.909 | 70.2792
2025-07-16 11:00 | 447.056 | 34.553 | 74.075
2025-07-16 12:00 | 457.291 | 22.939 | 77.71
2025-07-16 13:00 | 495.686 | 42.679 | 80.7842
2025-07-16 14:00 | 517.036 | 75 | 82.345
2025-07-16 15:00 | 482.115 | 75 | 83.4017
2025-07-16 16:00 | 468.109 | 75 | 83.1075
2025-07-16 17:00 | 423.468 | 75 | 80.2467
2025-07-16 18:00 | 355.98 | 47.18 | 77.6625
2025-07-16 19:00 | 262.73 | 14.271 | 73.8483
2025-07-16 20:00 | 157.149 | 0.0001401 | 71.6375
2025-07-16 21:00 | 31.387 | 0 | 66.6475
2025-07-16 22:00 | 0 | 4.2e-06 | 62.7175
2025-07-16 23:00 | 0 | 6.85e-05 | 58.1617
2025-07-17 | 0 | 6.85e-05 | 55.6867
2025-07-17 01:00 | 0 | 0 | 53.7325
2025-07-17 02:00 | 0 | 0 | 51.95
2025-07-17 03:00 | 0 | 0 | 52.1333
2025-07-17 04:00 | 0 | 0 | 53.2317
2025-07-17 05:00 | 0 | 0 | 53.0042
2025-07-17 06:00 | 0 | 0 | 55.1758
2025-07-17 07:00 | 78.891 | 0.000119 | 58.0892
2025-07-17 08:00 | 200.039 | 0.0004521 | 62.5858
2025-07-17 09:00 | 299.923 | 2.4e-06 | 65.7308
2025-07-17 10:00 | 379.009 | 0.0009645 | 68.5025
2025-07-17 11:00 | 441.066 | 75 | 71.6592
2025-07-17 12:00 | 489.596 | 75 | 73.8233
2025-07-17 13:00 | 509.772 | 75 | 76.635
2025-07-17 14:00 | 518.846 | 75 | 77.2183
2025-07-17 15:00 | 451.381 | 0.000886 | 77.6908
2025-07-17 16:00 | 453.514 | 74.478 | 77.7125
2025-07-17 17:00 | 402.499 | 49.545 | 76.0958
2025-07-17 18:00 | 288.922 | 38.473 | 74.1133
2025-07-17 19:00 | 250.982 | 24.407 | 71.6458
2025-07-17 20:00 | 149.924 | 0.0001401 | 68.9675
2025-07-17 21:00 | 28.407 | 0 | 66.0333
2025-07-17 22:00 | 0 | 0 | 62.075
2025-07-17 23:00 | 0 | 2e-05 | 58.93
2025-07-18 | 0 | 0.0001636 | 55.65
2025-07-18 01:00 | 0 | 0.000119 | 53.1508
2025-07-18 02:00 | 0 | 0.0001896 | 52.4208
2025-07-18 03:00 | 0 | 1e-07 | 51.6975
2025-07-18 04:00 | 0 | 0 | 51.3825
2025-07-18 05:00 | 0 | 0 | 53.3408
2025-07-18 06:00 | 0 | 2.67e-05 | 55.7083
2025-07-18 07:00 | 77.168 | 11.351 | 58.4192
2025-07-18 08:00 | 192.335 | 0.0003211 | 62.8208
2025-07-18 09:00 | 300.245 | 0.0005567 | 65.9733
2025-07-18 10:00 | 384.628 | 34.553 | 70.0725
2025-07-18 11:00 | 448.412 | 75 | 72.9208
2025-07-18 12:00 | 469.512 | 75 | 75.7508
2025-07-18 13:00 | 501.913 | 75 | 77.4833
2025-07-18 14:00 | 479.187 | 75 | 79.3667
2025-07-18 15:00 | 493.604 | 75 | 79.8475
2025-07-18 16:00 | 471.633 | 75 | 78.6767
2025-07-18 17:00 | 420.577 | 75 | 77.6817
2025-07-18 18:00 | 348.906 | 65.411 | 75.5483
2025-07-18 19:00 | 259.184 | 18.888 | 72.9958
2025-07-18 20:00 | 151.587 | 0.0003615 | 69.6167
2025-07-18 21:00 | 28.561 | 0 | 65.4425
2025-07-18 22:00 | 0 | 0 | 62.3142
2025-07-18 23:00 | 0 | 0 | 58.5833
2025-07-19 | 0 | 0 | 54.315
2025-07-19 01:00 | 0 | 2.4e-06 | 53.275
2025-07-19 02:00 | 0 | 8.33e-05 | 52.6475
2025-07-19 03:00 | 0 | 0.0001636 | 50.7858
2025-07-19 04:00 | 0 | 0.0005567 | 52.1642
2025-07-19 05:00 | 0 | 0.0006763 | 54.31
2025-07-19 06:00 | 0 | 17.652 | 55.3692
2025-07-19 07:00 | 74.665 | 74.478 | 58.645
2025-07-19 08:00 | 197.731 | 30.909 | 61.3392
2025-07-19 09:00 | 298.292 | 44.892 | 66.37
2025-07-19 10:00 | 379.791 | 75 | 69.0525
2025-07-19 11:00 | 443.848 | 75 | 72.3892
2025-07-19 12:00 | 488.552 | 75 | 75.8325
2025-07-19 13:00 | 514.15 | 75 | 77.615
2025-07-19 14:00 | 519.468 | 75 | 78.1792
2025-07-19 15:00 | 496.326 | 75 | 78.7467
2025-07-19 16:00 | 457.034 | 75 | 78.8642
2025-07-19 17:00 | 367.095 | 75 | 76.9717
2025-07-19 18:00 | 287.192 | 75 | 74.0967
2025-07-19 19:00 | 226.517 | 75 | 72.3392
2025-07-19 20:00 | 138.321 | 75 | 68.3542
2025-07-19 21:00 | 16.811 | 47.18 | 66.365
2025-07-19 22:00 | 0 | 75 | 62.0792
2025-07-19 23:00 | 0 | 75 | 58.1908
2025-07-20 | 0 | 75 | 55.47
2025-07-20 01:00 | 0 | 75 | 52.5975
2025-07-20 02:00 | 0 | 75 | 51.5717
2025-07-20 03:00 | 0 | 0 | 52.1467
2025-07-20 04:00 | 0 | 0 | 53.2375
2025-07-20 05:00 | 0 | 0 | 53.905
2025-07-20 06:00 | 0 | 0 | 55.7733
2025-07-20 07:00 | 71.391 | 0 | 58.6033
2025-07-20 08:00 | 194.665 | 0 | 61.8817
2025-07-20 09:00 | 294.849 | 0 | 67.245
2025-07-20 10:00 | 373.172 | 0 | 70.0333
2025-07-20 11:00 | 439.384 | 0 | 74.8833
2025-07-20 12:00 | 393.214 | 0 | 77.7383
2025-07-20 13:00 | 403.583 | 0 | 78.6633
2025-07-20 14:00 | 477.487 | 0 | 80.7783
2025-07-20 15:00 | 490.999 | 0 | 81.3167
2025-07-20 16:00 | 444.281 | 0 | 81.0717
2025-07-20 17:00 | 400.226 | 0 | 79.5033
2025-07-20 18:00 | 323.028 | 0 | 78.5392
2025-07-20 19:00 | 244.981 | 0 | 73.2875
2025-07-20 20:00 | 136.152 | 0 | 70.2425
2025-07-20 21:00 | 24.55 | 75 | 66.5233
2025-07-20 22:00 | 0 | 75 | 62.3592
2025-07-20 23:00 | 0 | 75 | 58.875
2025-07-21 | 0 | 75 | 55.4258
2025-07-21 01:00 | 0 | 75 | 53.6308
2025-07-21 02:00 | 0 | 75 | 52.3892
2025-07-21 03:00 | 0 | 75 | 51.8125
2025-07-21 04:00 | 0 | 75 | 52.4183
2025-07-21 05:00 | 0 | 75 | 54.2833
2025-07-21 06:00 | 0 | 75 | 56.4167
2025-07-21 07:00 | 38.592 | 75 | 59.21
2025-07-21 08:00 | 125.16 | 75 | 62.5383
2025-07-21 09:00 | 286.412 | 75 | 67.2958
2025-07-21 10:00 | 366.304 | 0 | 72.1975
2025-07-21 11:00 | 431.116 | 0 | 77.04
2025-07-21 12:00 | 473.806 | 0 | 80.7967
2025-07-21 13:00 | 508.649 | 0 | 83.8358
2025-07-21 14:00 | 518.547 | 0 | 85.8092
2025-07-21 15:00 | 503.949 | 0 | 86.3025
2025-07-21 16:00 | 472.531 | 0 | 86.2858
2025-07-21 17:00 | 408.466 | 0 | 83.5683
2025-07-21 18:00 | 315.406 | 0 | 80.5358
2025-07-21 19:00 | 258.624 | 0 | 76.7167
2025-07-21 20:00 | 147.765 | 0 | 71.6392
2025-07-21 21:00 | 18.401 | 75 | 67.7858
2025-07-21 22:00 | 0 | 75 | 63.4942
2025-07-21 23:00 | 0 | 0 | 58.8992
2025-07-22 | 0 | 0 | 55.595
2025-07-22 01:00 | 0 | 75 | 53.8242
2025-07-22 02:00 | 0 | 75 | 51.7825
2025-07-22 03:00 | 0 | 75 | 51.265
2025-07-22 04:00 | 0 | 0.0009645 | 52.7375
2025-07-22 05:00 | 0 | 74.478 | 53.9975
2025-07-22 06:00 | 0 | 40.539 | 56.1142
2025-07-22 07:00 | 43.727 | 13.248 | 59.2283
2025-07-22 08:00 | 138.241 | 0.0008119 | 61.2258
2025-07-22 09:00 | 223.083 | 14.271 | 66.6083
2025-07-22 10:00 | 341.459 | 0.0005567 | 69.86
2025-07-22 11:00 | 435.543 | 1.01e-05 | 73.6608
2025-07-22 12:00 | 486.124 | 75 | 76.3583
2025-07-22 13:00 | 515.764 | 75 | 78.505
2025-07-22 14:00 | 524.351 | 75 | 79.8017
2025-07-22 15:00 | 499.618 | 75 | 80.6208
2025-07-22 16:00 | 480.653 | 75 | 79.7833
2025-07-22 17:00 | 428.626 | 75 | 78.9142
2025-07-22 18:00 | 355.945 | 36.478 | 75.3717
2025-07-22 19:00 | 264.623 | 16.472 | 72.885
2025-07-22 20:00 | 152.301 | 0.0005026 | 70.6858
2025-07-22 21:00 | 24.068 | 5e-07 | 65.6183
2025-07-22 22:00 | 0 | 0 | 62.0958
2025-07-22 23:00 | 0 | 0 | 58.3242
2025-07-23 | 0 | 0 | 56.0492
2025-07-23 01:00 | 0 | 0 | 53.2067
2025-07-23 02:00 | 0 | 0 | 52.0533
2025-07-23 03:00 | 0 | 5e-07 | 52.0867
2025-07-23 04:00 | 0 | 8.33e-05 | 51.7967
2025-07-23 05:00 | 0 | 0.0002496 | 53.9692
2025-07-23 06:00 | 0 | 0.0001001 | 56.2925
2025-07-23 07:00 | 68.543 | 0 | 59.4767
2025-07-23 08:00 | 195.702 | 2.4e-06 | 62.6808
2025-07-23 09:00 | 298 | 1e-07 | 68.2675
2025-07-23 10:00 | 380.916 | 0.0003615 | 71.3192
2025-07-23 11:00 | 445.79 | 17.652 | 74.9167
2025-07-23 12:00 | 490.078 | 68.346 | 77.795
2025-07-23 13:00 | 514.869 | 75 | 80.9017
2025-07-23 14:00 | 519.837 | 75 | 83.3925
2025-07-23 15:00 | 503.012 | 47.18 | 84.1275
2025-07-23 16:00 | 475.402 | 75 | 83.4183
2025-07-23 17:00 | 421.246 | 74.478 | 81.3425
2025-07-23 18:00 | 348.43 | 40.539 | 77.605
2025-07-23 19:00 | 258.243 | 10.475 | 74.9975
2025-07-23 20:00 | 147.946 | 2.4e-06 | 70.1717
2025-07-23 21:00 | 23.296 | 0 | 65.9025
2025-07-23 22:00 | 0 | 2e-05 | 62.73
2025-07-23 23:00 | 0 | 0 | 59.2108
2025-07-24 | 0 | 0 | 56.0425
2025-07-24 01:00 | 0 | 0.000742 | 53.765
2025-07-24 02:00 | 0 | 5.55e-05 | 52.4108
2025-07-24 03:00 | 0 | 11.351 | 51.1733
2025-07-24 04:00 | 0 | 11.351 | 52.0925
2025-07-24 05:00 | 0 | 54.509 | 52.7633
2025-07-24 06:00 | 0 | 75 | 54.5883
2025-07-24 07:00 | 44.617 | 75 | 58.465
2025-07-24 08:00 | 178.25 | 75 | 60.3525
2025-07-24 09:00 | 283.504 | 75 | 63.6542
2025-07-24 10:00 | 367.534 | 75 | 65.91
2025-07-24 11:00 | 433.281 | 75 | 66.7233
2025-07-24 12:00 | 479.002 | 75 | 68.5258
2025-07-24 13:00 | 513.005 | 75 | 68.6675
2025-07-24 14:00 | 351.28 | 75 | 68.49
2025-07-24 15:00 | 495.294 | 75 | 69.6033
2025-07-24 16:00 | 457.151 | 0 | 69.1775
2025-07-24 17:00 | 313.906 | 75 | 68.7775
2025-07-24 18:00 | 329.405 | 75 | 69.2183
2025-07-24 19:00 | 249.512 | 13.248 | 66.27
2025-07-24 20:00 | 74.449 | 0.0001636 | 65.5475
2025-07-24 21:00 | 14.504 | 2.4e-06 | 62.72
2025-07-24 22:00 | 0 | 11.351 | 61.1833
2025-07-24 23:00 | 0 | 0.000119 | 58.2442
2025-07-25 | 0 | 1e-07 | 56
2025-07-25 01:00 | 0 | 3.48e-05 | 53.0908
2025-07-25 02:00 | 0 | 0.0004521 | 51.7667
2025-07-25 03:00 | 0 | 75 | 52.13
2025-07-25 04:00 | 0 | 6.85e-05 | 53.035
2025-07-25 05:00 | 0 | 11.351 | 53.8033
2025-07-25 06:00 | 0 | 1.01e-05 | 55.3617
2025-07-25 07:00 | 55.75 | 13.248 | 58.9042
2025-07-25 08:00 | 173.382 | 0.0001636 | 63.3467
2025-07-25 09:00 | 279.563 | 0.0002839 | 65.8225
2025-07-25 10:00 | 360.642 | 0 | 70.1325
2025-07-25 11:00 | 407.505 | 75 | 72.4067
2025-07-25 12:00 | 452.972 | 75 | 75.6483
2025-07-25 13:00 | 449.316 | 75 | 78.1958
2025-07-25 14:00 | 494.698 | 75 | 79.4758
2025-07-25 15:00 | 476.725 | 75 | 79.3683
2025-07-25 16:00 | 455.675 | 75 | 78.8725
2025-07-25 17:00 | 373.476 | 21.53 | 78.38
2025-07-25 18:00 | 309.014 | 47.18 | 76.2658
2025-07-25 19:00 | 214.452 | 75 | 73.5333
2025-07-25 20:00 | 88.985 | 71.368 | 70.3033
2025-07-25 21:00 | 11.277 | 0.0008119 | 65.8383
2025-07-25 22:00 | 0 | 75 | 61.9767
2025-07-25 23:00 | 0 | 0 | 59.41
2025-07-26 | 0 | 49.545 | 56.0792
2025-07-26 01:00 | 0 | 4.44e-05 | 53.0525
2025-07-26 02:00 | 0 | 75 | 51.63
2025-07-26 03:00 | 0 | 0.0003211 | 51.9117
2025-07-26 04:00 | 0 | 0.0002496 | 52.0583
2025-07-26 05:00 | 0 | 42.679 | 53.5308
2025-07-26 06:00 | 0 | 0 | 56.2583
2025-07-26 07:00 | 45.862 | 5e-07 | 58.8592
2025-07-26 08:00 | 153.439 | 16.472 | 62.2392
2025-07-26 09:00 | 247.454 | 75 | 63.7908
2025-07-26 10:00 | 311.327 | 65.411 | 67.9208
2025-07-26 11:00 | 424.792 | 75 | 70.8425
2025-07-26 12:00 | 480.094 | 75 | 71.9517
2025-07-26 13:00 | 512.176 | 75 | 74.0283
2025-07-26 14:00 | 510.876 | 75 | 74.9392
2025-07-26 15:00 | 480.077 | 0 | 75.7075
2025-07-26 16:00 | 397.254 | 0 | 76.1733
2025-07-26 17:00 | 338.43 | 75 | 75.3675
2025-07-26 18:00 | 319.846 | 75 | 72.3083
2025-07-26 19:00 | 237.396 | 75 | 70.7592
2025-07-26 20:00 | 131.864 | 12.275 | 68.0733
2025-07-26 21:00 | 17.273 | 0.0003211 | 64.95
2025-07-26 22:00 | 0 | 0.0001001 | 61.7742
2025-07-26 23:00 | 0 | 0.0004051 | 58.6317
2025-07-27 | 0 | 16.472 | 56.5208
2025-07-27 01:00 | 0 | 25.937 | 54.0833
2025-07-27 02:00 | 0 | 10.475 | 51.6133
2025-07-27 03:00 | 0 | 11.351 | 52.06
2025-07-27 04:00 | 0 | 0.000742 | 52.5892
2025-07-27 05:00 | 0 | 0.0002839 | 53.6892
2025-07-27 06:00 | 0 | 0.000119 | 56.2433
2025-07-27 07:00 | 54.748 | 0.0002496 | 58.4492
2025-07-27 08:00 | 177.807 | 0.000886 | 61.4067
2025-07-27 09:00 | 283.292 | 27.53 | 64.3325
2025-07-27 10:00 | 367.896 | 29.187 | 66.02
2025-07-27 11:00 | 431.517 | 71.368 | 69.3717
2025-07-27 12:00 | 459.672 | 75 | 70.9792
2025-07-27 13:00 | 472.58 | 75 | 72.0883
2025-07-27 14:00 | 490.331 | 75 | 74.2192
2025-07-27 15:00 | 482.578 | 75 | 74.0267
2025-07-27 16:00 | 426.688 | 75 | 73.4867
2025-07-27 17:00 | 402.747 | 75 | 72.3992
2025-07-27 18:00 | 332.865 | 75 | 71.4608
2025-07-27 19:00 | 243.269 | 75 | 69.9075
2025-07-27 20:00 | 130.562 | 42.679 | 66.6158
2025-07-27 21:00 | 16.336 | 0.0006763 | 64.27
2025-07-27 22:00 | 0 | 4.44e-05 | 61.7408
2025-07-27 23:00 | 0 | 2.67e-05 | 57.3875
2025-07-28 | 0 | 0 | 55.6792
2025-07-28 01:00 | 0 | 0 | 53.3192
2025-07-28 02:00 | 0 | 0 | 52.0708
2025-07-28 03:00 | 0 | 0.0002496 | 51.4058
2025-07-28 04:00 | 0 | 22.939 | 52.2067
2025-07-28 05:00 | 0 | 75 | 54.495
2025-07-28 06:00 | 0 | 75 | 55.5458
2025-07-28 07:00 | 28.173 | 75 | 58.6025
2025-07-28 08:00 | 141.556 | 0 | 62.5342
2025-07-28 09:00 | 236.197 | 0 | 64.4217
2025-07-28 10:00 | 237.215 | 75 | 68.615
2025-07-28 11:00 | 197.013 | 75 | 70.3808
2025-07-28 12:00 | 451.883 | 65.411 | 73.4583
2025-07-28 13:00 | 488.572 | 12.275 | 74.5567
2025-07-28 14:00 | 372.546 | 15.345 | 75.3217
2025-07-28 15:00 | 219.107 | 75 | 75.4667
2025-07-28 16:00 | 366.814 | 75 | 74.8558
2025-07-28 17:00 | 358.568 | 75 | 74.22
2025-07-28 18:00 | 295.748 | 75 | 73.0158
2025-07-28 19:00 | 222.462 | 75 | 70.3717
2025-07-28 20:00 | 127.225 | 75 | 67.5492
2025-07-28 21:00 | 12.427 | 75 | 64.5717
2025-07-28 22:00 | 0 | 75 | 62.0325
2025-07-28 23:00 | 0 | 75 | 59.0692
2025-07-29 | 0 | 75 | 55.4242
2025-07-29 01:00 | 0 | 75 | 53.2033
2025-07-29 02:00 | 0 | 75 | 52.32
2025-07-29 03:00 | 0 | 75 | 52.4125
2025-07-29 04:00 | 0 | 75 | 52.7033
2025-07-29 05:00 | 0 | 75 | 52.9117
2025-07-29 06:00 | 0 | 75 | 55.6258
2025-07-29 07:00 | 47.02 | 0 | 58.1542
2025-07-29 08:00 | 163.228 | 0 | 61.7717
2025-07-29 09:00 | 266.946 | 0 | 66.1792
2025-07-29 10:00 | 329.803 | 0 | 68.08
2025-07-29 11:00 | 408.272 | 0 | 71.1125
2025-07-29 12:00 | 468.823 | 0 | 74.1567
2025-07-29 13:00 | 497.369 | 0 | 76.7217
2025-07-29 14:00 | 500.855 | 0 | 78.14
2025-07-29 15:00 | 478.143 | 0 | 78.4725
2025-07-29 16:00 | 431.272 | 0 | 78.4175
2025-07-29 17:00 | 397.748 | 0 | 75.6967
2025-07-29 18:00 | 323.517 | 0 | 75.165
2025-07-29 19:00 | 228.412 | 0 | 71.7658
2025-07-29 20:00 | 129.009 | 0 | 69.1575
2025-07-29 21:00 | 15.786 | 0 | 64.715
2025-07-29 22:00 | 0 | 0 | 61.9083
2025-07-29 23:00 | 0 | 0 | 58.7375
2025-07-30 | 0 | 0 | 56.46
2025-07-30 01:00 | 0 | 0 | 52.7625
2025-07-30 02:00 | 0 | 0 | 52.1375
2025-07-30 03:00 | 0 | 0 | 51.0967
2025-07-30 04:00 | 0 | 0 | 52.375
2025-07-30 05:00 | 0 | 75 | 53.9433
2025-07-30 06:00 | 0 | 75 | 56.5258
2025-07-30 07:00 | 51.75 | 75 | 58.7358
2025-07-30 08:00 | 180.548 | 75 | 63.2283
2025-07-30 09:00 | 285.622 | 75 | 67.6325
2025-07-30 10:00 | 368.685 | 75 | 70.4733
2025-07-30 11:00 | 432.811 | 2.67e-05 | 75.7892
2025-07-30 12:00 | 478.545 | 0.0006145 | 79.6667
2025-07-30 13:00 | 505.071 | 75 | 81.9683
2025-07-30 14:00 | 469.818 | 75 | 83.3517
2025-07-30 15:00 | 462.821 | 75 | 85.0683
2025-07-30 16:00 | 413.003 | 75 | 83.3575
2025-07-30 17:00 | 338.729 | 0 | 82.0083
2025-07-30 18:00 | 296.472 | 0 | 79.1667
2025-07-30 19:00 | 222.065 | 0 | 75.84
2025-07-30 20:00 | 115.15 | 75 | 70.9817
2025-07-30 21:00 | 11.608 | 75 | 66.6092
2025-07-30 22:00 | 0 | 75 | 62.8142
2025-07-30 23:00 | 0 | 0.0005567 | 59.5067
2025-07-31 | 0 | 0.0001636 | 56.7667
2025-07-31 01:00 | 0 | 4.44e-05 | 52.7367
2025-07-31 02:00 | 0 | 8.33e-05 | 52.2642
2025-07-31 03:00 | 0 | 0 | 51.0833
2025-07-31 04:00 | 0 | 0 | 52.6158
2025-07-31 05:00 | 0 | 8.33e-05 | 53.0208
2025-07-31 06:00 | 0 | 0.0001401 | 55.2858
2025-07-31 07:00 | 46.165 | 0.0006145 | 57.9792
2025-07-31 08:00 | 167.581 | 42.679 | 61.14
2025-07-31 09:00 | 268.089 | 10.475 | 64.2383
2025-07-31 10:00 | 354.479 | 40.539 | 66.9908
2025-07-31 11:00 | 420.21 | 75 | 69.0333
2025-07-31 12:00 | 468.877 | 75 | 70.1783
2025-07-31 13:00 | 494.24 | 75 | 72.495
2025-07-31 14:00 | 502.418 | 0 | 72.8717
2025-07-31 15:00 | 462.81 | 0 | 73.7325
2025-07-31 16:00 | 443.06 | 0 | 72.5442
2025-07-31 17:00 | 375.303 | 0 | 71.33
2025-07-31 18:00 | 325.103 | 0 | 70.8258
2025-07-31 19:00 | 233.399 | 75 | 69.6842
2025-07-31 20:00 | 125.498 | 75 | 66.83
2025-07-31 21:00 | 11.754 | 22.939 | 63.9767
2025-07-31 22:00 | 0 | 13.248 | 60.7433
2025-07-31 23:00 | 0 | 0.000742 | 59.1525
2025-08-01 | 0 | 10.475 | 55.2383
2025-08-01 01:00 | 0 | 0.0003615 | 53.1433
2025-08-01 02:00 | 0 | 0.0001896 | 52.3783
2025-08-01 03:00 | 0 | 0.0001896 | 50.6842
2025-08-01 04:00 | 0 | 0 | 52.7308
2025-08-01 05:00 | 0 | 0 | 53.8175
2025-08-01 06:00 | 0 | 0 | 56.2033
2025-08-01 07:00 | 43.7 | 5e-07 | 58.965
2025-08-01 08:00 | 166.051 | 0.0005567 | 62.0242
2025-08-01 09:00 | 272.21 | 13.248 | 65.2467
2025-08-01 10:00 | 357.375 | 25.937 | 69.3875
2025-08-01 11:00 | 424.378 | 75 | 72.4033
2025-08-01 12:00 | 473.91 | 75 | 76.0858
2025-08-01 13:00 | 501.316 | 75 | 78.5133
2025-08-01 14:00 | 508.495 | 75 | 80.275
2025-08-01 15:00 | 493.256 | 75 | 80.2083
2025-08-01 16:00 | 457.622 | 75 | 79.9983
2025-08-01 17:00 | 402.86 | 65.411 | 77.9617
2025-08-01 18:00 | 327.933 | 54.509 | 75.6033
2025-08-01 19:00 | 233.969 | 20.18 | 73.1275
2025-08-01 20:00 | 121.998 | 0.0003211 | 69.265
2025-08-01 21:00 | 11.094 | 0.000886 | 65.9133
2025-08-01 22:00 | 0 | 0.0009645 | 61.5742
2025-08-01 23:00 | 0 | 0.0005026 | 58.245
2025-08-02 | 0 | 10.475 | 55.995
2025-08-02 01:00 | 0 | 51.988 | 53.9192
2025-08-02 02:00 | 0 | 75 | 51.5833
2025-08-02 03:00 | 0 | 75 | 51.9308
2025-08-02 04:00 | 0 | 75 | 51.8092
2025-08-02 05:00 | 0 | 75 | 53.4842
2025-08-02 06:00 | 0 | 75 | 56.3858
2025-08-02 07:00 | 38.245 | 75 | 58.9033
2025-08-02 08:00 | 144.55 | 0 | 62.1175
2025-08-02 09:00 | 251.599 | 0 | 66.05
2025-08-02 10:00 | 302.332 | 0 | 68.0375
2025-08-02 11:00 | 399.401 | 0 | 70.8917
2025-08-02 12:00 | 463.917 | 0 | 73.5383
2025-08-02 13:00 | 486.205 | 0 | 75.6667
2025-08-02 14:00 | 485.426 | 0 | 75.7908
2025-08-02 15:00 | 429.312 | 0 | 77.2625
2025-08-02 16:00 | 390.794 | 0 | 76.6958
2025-08-02 17:00 | 376.954 | 0 | 76.1858
2025-08-02 18:00 | 315.483 | 0 | 74.0758
2025-08-02 19:00 | 224.965 | 0 | 71.0842
2025-08-02 20:00 | 116.835 | 0 | 68.685
2025-08-02 21:00 | 0.0008369 | 0 | 65.4575
2025-08-02 22:00 | 0 | 0 | 61.3358
2025-08-02 23:00 | 0 | 0 | 58.2533
2025-08-03 | 0 | 75 | 54.5592
2025-08-03 01:00 | 0 | 75 | 52.9133
2025-08-03 02:00 | 0 | 75 | 51.6858
2025-08-03 03:00 | 0 | 75 | 51.6142
2025-08-03 04:00 | 0 | 75 | 51.5842
2025-08-03 05:00 | 0 | 75 | 53.2017
2025-08-03 06:00 | 0 | 75 | 55.0592
2025-08-03 07:00 | 28.055 | 75 | 58.6092
2025-08-03 08:00 | 135.109 | 75 | 62.0133
2025-08-03 09:00 | 199.859 | 75 | 65.4642
2025-08-03 10:00 | 313.061 | 0.000886 | 68.6758
2025-08-03 11:00 | 404.889 | 75 | 71.0233
2025-08-03 12:00 | 456.013 | 75 | 74.1283
2025-08-03 13:00 | 471.16 | 75 | 76.2392
2025-08-03 14:00 | 412.901 | 75 | 77.4908
2025-08-03 15:00 | 400.112 | 75 | 78.1542
2025-08-03 16:00 | 449.966 | 75 | 78.405
2025-08-03 17:00 | 375.861 | 75 | 76.8492
2025-08-03 18:00 | 308.51 | 0 | 73.9442
2025-08-03 19:00 | 188.213 | 75 | 72.1333
2025-08-03 20:00 | 108.686 | 51.988 | 68.99
2025-08-03 21:00 | 0.0007602 | 75 | 64.86
2025-08-03 22:00 | 0 | 75 | 62.225
2025-08-03 23:00 | 0 | 75 | 58.4433
2025-08-04 | 0 | 75 | 55.0858
2025-08-04 01:00 | 0 | 75 | 53.6933
2025-08-04 02:00 | 0 | 75 | 52.1458
2025-08-04 03:00 | 0 | 75 | 51.4417
2025-08-04 04:00 | 0 | 75 | 52.0183
2025-08-04 05:00 | 0 | 75 | 53.1067
2025-08-04 06:00 | 0 | 75 | 56.0958
2025-08-04 07:00 | 37.732 | 75 | 58.895
2025-08-04 08:00 | 161.599 | 75 | 62.7783
2025-08-04 09:00 | 266.927 | 75 | 67.0925
2025-08-04 10:00 | 351.848 | 0 | 70.7258
2025-08-04 11:00 | 416.774 | 0 | 75.0992
2025-08-04 12:00 | 462.818 | 0 | 78.2033
2025-08-04 13:00 | 487.183 | 0 | 82.5508
2025-08-04 14:00 | 492.59 | 0 | 83.5567
2025-08-04 15:00 | 479.955 | 0 | 84.8808
2025-08-04 16:00 | 421.034 | 0 | 84.3475
2025-08-04 17:00 | 305.508 | 75 | 82.57
2025-08-04 18:00 | 260.035 | 0 | 78.7058
2025-08-04 19:00 | 173.735 | 75 | 75.5133
2025-08-04 20:00 | 108.499 | 75 | 72.1383
2025-08-04 21:00 | 0.0006876 | 75 | 67.7708
2025-08-04 22:00 | 0 | 0.0006763 | 63.1883
2025-08-04 23:00 | 0 | 71.368 | 59.0858
2025-08-05 | 0 | 75 | 55.2092
2025-08-05 01:00 | 0 | 75 | 53.7892
2025-08-05 02:00 | 0 | 75 | 51.9342
2025-08-05 03:00 | 0 | 75 | 51.8125
2025-08-05 04:00 | 0 | 75 | 51.6967
2025-08-05 05:00 | 0 | 75 | 53.3433
2025-08-05 06:00 | 0 | 75 | 55.7942
2025-08-05 07:00 | 34.218 | 75 | 58.8608
2025-08-05 08:00 | 155.048 | 75 | 62.5825
2025-08-05 09:00 | 258.101 | 75 | 65.9942
2025-08-05 10:00 | 341.651 | 75 | 69.6525
2025-08-05 11:00 | 405.823 | 75 | 74.9833
2025-08-05 12:00 | 451.009 | 75 | 78.7817
2025-08-05 13:00 | 476.996 | 75 | 80.3833
2025-08-05 14:00 | 483.522 | 0 | 81.1642
2025-08-05 15:00 | 461.757 | 0 | 82.0117
2025-08-05 16:00 | 423.687 | 0 | 82.0808
2025-08-05 17:00 | 376.65 | 0 | 80.8308
2025-08-05 18:00 | 306.388 | 0 | 76.9308
2025-08-05 19:00 | 214.805 | 75 | 74.1083
2025-08-05 20:00 | 104.804 | 75 | 70.4217
2025-08-05 21:00 | 0.0006884 | 75 | 66.7158
2025-08-05 22:00 | 0 | 0.0005567 | 62.1633
2025-08-05 23:00 | 0 | 0.000742 | 57.9558
2025-08-06 | 0 | 75 | 56.0783
2025-08-06 01:00 | 0 | 75 | 53.9825
2025-08-06 02:00 | 0 | 59.794 | 51.9467
2025-08-06 03:00 | 0 | 0.0006145 | 51.71
2025-08-06 04:00 | 0 | 34.553 | 51.7508
2025-08-06 05:00 | 0 | 75 | 52.9975
2025-08-06 06:00 | 0 | 51.988 | 56.2808
2025-08-06 07:00 | 33.425 | 27.53 | 59.1492
2025-08-06 08:00 | 154.424 | 0.0009645 | 63.0958
2025-08-06 09:00 | 259.112 | 0 | 68.0008
2025-08-06 10:00 | 345.545 | 2e-05 | 71.3483
2025-08-06 11:00 | 411.959 | 0.0004521 | 76.1142
2025-08-06 12:00 | 462.237 | 75 | 80.5025
2025-08-06 13:00 | 488.701 | 75 | 83.335
2025-08-06 14:00 | 492.135 | 75 | 86.06
2025-08-06 15:00 | 476.211 | 75 | 86.2817
2025-08-06 16:00 | 439.922 | 75 | 85.1717
2025-08-06 17:00 | 385.122 | 75 | 83.65
2025-08-06 18:00 | 311.543 | 47.18 | 80.5083
2025-08-06 19:00 | 218.139 | 0 | 76.8575
2025-08-06 20:00 | 107.254 | 0 | 72.0725
2025-08-06 21:00 | 0.0006226 | 5e-07 | 67.4808
2025-08-06 22:00 | 0 | 1.45e-05 | 63.0108
2025-08-06 23:00 | 0 | 0.0001401 | 58.8617
2025-08-07 | 0 | 5.55e-05 | 55.2142
2025-08-07 01:00 | 0 | 0.0001896 | 53.5008
2025-08-07 02:00 | 0 | 0.0006763 | 51.7908
2025-08-07 03:00 | 0 | 4.44e-05 | 52.3242
2025-08-07 04:00 | 0 | 0 | 52.6283
2025-08-07 05:00 | 0 | 0 | 53.6725
2025-08-07 06:00 | 0 | 2e-05 | 55.7617
2025-08-07 07:00 | 30.989 | 6.85e-05 | 58.4025
2025-08-07 08:00 | 149.454 | 16.472 | 61.1417
2025-08-07 09:00 | 252.053 | 22.939 | 65.2083
2025-08-07 10:00 | 335.708 | 15.345 | 68.8842
2025-08-07 11:00 | 401.507 | 30.909 | 72.2025
2025-08-07 12:00 | 449.76 | 75 | 75.0992
2025-08-07 13:00 | 476.395 | 75 | 77.4442
2025-08-07 14:00 | 482.755 | 75 | 77.9642
2025-08-07 15:00 | 466.035 | 75 | 78.4208
2025-08-07 16:00 | 432.677 | 75 | 79.0358
2025-08-07 17:00 | 372.622 | 68.346 | 77.3692
2025-08-07 18:00 | 297.055 | 29.187 | 74.6692
2025-08-07 19:00 | 209.014 | 0.0009645 | 72.0342
2025-08-07 20:00 | 103.708 | 1.45e-05 | 68.7825
2025-08-07 21:00 | 0.0006211 | 5e-07 | 65.3317
2025-08-07 22:00 | 0 | 2.67e-05 | 62.0092
2025-08-07 23:00 | 0 | 4.2e-06 | 59.7142
2025-08-08 | 0 | 2.67e-05 | 55.5733
2025-08-08 01:00 | 0 | 0.0001001 | 53.6425
2025-08-08 02:00 | 0 | 2e-05 | 51.0833
2025-08-08 03:00 | 0 | 1.45e-05 | 51.2075
2025-08-08 04:00 | 0 | 4.44e-05 | 52.5408
2025-08-08 05:00 | 0 | 0.0003211 | 53.5125
2025-08-08 06:00 | 0 | 0.0004051 | 53.2833
2025-08-08 07:00 | 30.089 | 0.0006763 | 58.5725
2025-08-08 08:00 | 146.396 | 12.275 | 62.3108
2025-08-08 09:00 | 247.148 | 5e-07 | 63.5842
2025-08-08 10:00 | 329.647 | 4.44e-05 | 68.455
2025-08-08 11:00 | 395.062 | 27.53 | 69.105
2025-08-08 12:00 | 442.355 | 75 | 73.2783
2025-08-08 13:00 | 470.15 | 75 | 74.5333
2025-08-08 14:00 | 475.769 | 75 | 74.4267
2025-08-08 15:00 | 459.978 | 75 | 76.1833
2025-08-08 16:00 | 418.61 | 65.411 | 76.1767
2025-08-08 17:00 | 370.511 | 42.679 | 74.7192
2025-08-08 18:00 | 299.301 | 32.697 | 73.1017
2025-08-08 19:00 | 209.215 | 10.475 | 70.285
2025-08-08 20:00 | 99.976 | 20.18 | 66.765
2025-08-08 21:00 | 0.0002401 | 14.271 | 64.9283
2025-08-08 22:00 | 0 | 5.55e-05 | 62.2267
2025-08-08 23:00 | 0 | 2.4e-06 | 58.8
2025-08-09 | 0 | 0.000119 | 54.4967
2025-08-09 01:00 | 0 | 2.4e-06 | 52.5292
2025-08-09 02:00 | 0 | 0 | 51.4717
2025-08-09 03:00 | 0 | 1.2e-06 | 50.6217
2025-08-09 04:00 | 0 | 0.0001896 | 51.9167
2025-08-09 05:00 | 0 | 0.0004521 | 53.4833
2025-08-09 06:00 | 0 | 3.48e-05 | 54.7758
2025-08-09 07:00 | 27.672 | 0 | 58.73
2025-08-09 08:00 | 142.126 | 2e-05 | 61.9308
2025-08-09 09:00 | 243.098 | 0 | 64.8492
2025-08-09 10:00 | 325.58 | 2.67e-05 | 68.4925
2025-08-09 11:00 | 390.929 | 27.53 | 70.79
2025-08-09 12:00 | 440.156 | 75 | 74.3083
2025-08-09 13:00 | 467.679 | 75 | 76.5408
2025-08-09 14:00 | 472.255 | 75 | 77.9108
2025-08-09 15:00 | 457.871 | 75 | 78.4542
2025-08-09 16:00 | 423.686 | 75 | 77.9483
2025-08-09 17:00 | 369.729 | 59.794 | 76.405
2025-08-09 18:00 | 298.037 | 49.545 | 74.6175
2025-08-09 19:00 | 206.835 | 25.937 | 72.2658
2025-08-09 20:00 | 98.13 | 14.271 | 68.5308
2025-08-09 21:00 | 0.0002401 | 0.0002839 | 65.2825
2025-08-09 22:00 | 0 | 5.55e-05 | 61.5375
2025-08-09 23:00 | 0 | 2.4e-06 | 58.0175
2025-08-10 | 0 | 0.0003615 | 55.7608
2025-08-10 01:00 | 0 | 4.44e-05 | 52.9825
2025-08-10 02:00 | 0 | 0 | 52.0533
2025-08-10 03:00 | 0 | 0 | 51.3983
2025-08-10 04:00 | 0 | 4.44e-05 | 51.7083
2025-08-10 05:00 | 0 | 38.473 | 53.0958
2025-08-10 06:00 | 0 | 59.794 | 55.2458
2025-08-10 07:00 | 26.833 | 30.909 | 57.6183
2025-08-10 08:00 | 143.2 | 18.888 | 62.0917
2025-08-10 09:00 | 245.363 | 0 | 65.7667
2025-08-10 10:00 | 330.004 | 0.0001001 | 69.8683
2025-08-10 11:00 | 396.73 | 32.697 | 72.7475
2025-08-10 12:00 | 444.457 | 44.892 | 77.055
2025-08-10 13:00 | 469.688 | 62.561 | 78.31
2025-08-10 14:00 | 474.703 | 75 | 79.5733
2025-08-10 15:00 | 459.293 | 75 | 80.0308
2025-08-10 16:00 | 425.355 | 75 | 79.1442
2025-08-10 17:00 | 370.67 | 57.111 | 79.2658
2025-08-10 18:00 | 294.121 | 0.0006145 | 76.7933
2025-08-10 19:00 | 201.816 | 5.55e-05 | 73.3142
2025-08-10 20:00 | 94.162 | 0 | 68.995
2025-08-10 21:00 | 0.0001621 | 0 | 66.5567
2025-08-10 22:00 | 0 | 0 | 61.7242
2025-08-10 23:00 | 0 | 0 | 58.3067
2025-08-11 | 0 | 0 | 56.1675
2025-08-11 01:00 | 0 | 0.0001636 | 53.5483
2025-08-11 02:00 | 0 | 0.0004521 | 52.9233
2025-08-11 03:00 | 0 | 1.45e-05 | 51.4725
2025-08-11 04:00 | 0 | 0 | 51.6242
2025-08-11 05:00 | 0 | 1e-07 | 52.9133
2025-08-11 06:00 | 0 | 0 | 54.525
2025-08-11 07:00 | 23.667 | 0 | 58.2317
2025-08-11 08:00 | 136.981 | 0 | 62.3708
2025-08-11 09:00 | 237.197 | 0 | 65.805
2025-08-11 10:00 | 319.523 | 0.0001636 | 69.2525
2025-08-11 11:00 | 384.716 | 14.271 | 72.2533
2025-08-11 12:00 | 431.527 | 74.478 | 75.8975
2025-08-11 13:00 | 457.911 | 75 | 78.6308
2025-08-11 14:00 | 454.303 | 75 | 79.8167
2025-08-11 15:00 | 440.027 | 59.794 | 80.19
2025-08-11 16:00 | 398.177 | 38.473 | 79.2033
2025-08-11 17:00 | 348.081 | 75 | 78.5583
2025-08-11 18:00 | 285.989 | 75 | 74.2183
2025-08-11 19:00 | 190.528 | 32.697 | 72.9425
2025-08-11 20:00 | 84.679 | 1.2e-06 | 70.5275
2025-08-11 21:00 | 0.0001606 | 0.0002496 | 64.7517
2025-08-11 22:00 | 0 | 36.478 | 61.6783
2025-08-11 23:00 | 0 | 75 | 58.3675
2025-08-12 | 0 | 75 | 55.0358
2025-08-12 01:00 | 0 | 75 | 53.6667
2025-08-12 02:00 | 0 | 75 | 52.0183
2025-08-12 03:00 | 0 | 75 | 51.3858
2025-08-12 04:00 | 0 | 0.000886 | 52.1808
2025-08-12 05:00 | 0 | 5.55e-05 | 53.1567
2025-08-12 06:00 | 0 | 0.0001001 | 56.8567
2025-08-12 07:00 | 20.341 | 0.0002496 | 58
2025-08-12 08:00 | 121.864 | 0.0002183 | 60.97
2025-08-12 09:00 | 224.861 | 0.000119 | 63.0058
2025-08-12 10:00 | 313.285 | 1.45e-05 | 66.395
2025-08-12 11:00 | 376.639 | 0.0006763 | 69.6917
2025-08-12 12:00 | 423.022 | 74.478 | 70.43
2025-08-12 13:00 | 438.957 | 75 | 71.4583
2025-08-12 14:00 | 385.112 | 40.539 | 73.4225
2025-08-12 15:00 | 422.055 | 0.0005567 | 74.3825
2025-08-12 16:00 | 375.777 | 75 | 73.4283
2025-08-12 17:00 | 268 | 0.0006763 | 72.3692
2025-08-12 18:00 | 222.619 | 0 | 70.1683
2025-08-12 19:00 | 103.521 | 13.248 | 69.3442
2025-08-12 20:00 | 27.149 | 24.407 | 66.9975
2025-08-12 21:00 | 7.67e-05 | 0.0009645 | 62.97
2025-08-12 22:00 | 0 | 25.937 | 61.44
2025-08-12 23:00 | 0 | 4.44e-05 | 58.3075
2025-08-13 | 0 | 5.55e-05 | 55.91
2025-08-13 01:00 | 0 | 6.85e-05 | 53.4225
2025-08-13 02:00 | 0 | 4.44e-05 | 52.0692
2025-08-13 03:00 | 0 | 0 | 51.5292
2025-08-13 04:00 | 0 | 0 | 52.1767
2025-08-13 05:00 | 0 | 0.000119 | 52.2208
2025-08-13 06:00 | 0 | 0.000886 | 54.5933
2025-08-13 07:00 | 16.606 | 15.345 | 57.8692
2025-08-13 08:00 | 117.538 | 32.697 | 61.5533
2025-08-13 09:00 | 224.699 | 0.000742 | 65.4558
2025-08-13 10:00 | 309.802 | 0.0008119 | 69.0825
2025-08-13 11:00 | 376.291 | 30.909 | 72.9008
2025-08-13 12:00 | 423.481 | 71.368 | 75.8667
2025-08-13 13:00 | 448.392 | 75 | 77.1258
2025-08-13 14:00 | 431.52 | 38.473 | 79.1117
2025-08-13 15:00 | 374.095 | 75 | 79.0567
2025-08-13 16:00 | 369.166 | 3.48e-05 | 78.8983
2025-08-13 17:00 | 291.615 | 0.0002839 | 77.7233
2025-08-13 18:00 | 272.11 | 6.85e-05 | 73.5883
2025-08-13 19:00 | 156.4 | 36.478 | 73.5483
2025-08-13 20:00 | 65.779 | 2.4e-06 | 69.2033
2025-08-13 21:00 | 0 | 2.67e-05 | 64.9642
2025-08-13 22:00 | 0 | 0 | 62.5825
2025-08-13 23:00 | 0 | 0 | 58.0633
2025-08-14 | 0 | 6.85e-05 | 55.3733
2025-08-14 01:00 | 0 | 0.0002839 | 52.8433
2025-08-14 02:00 | 0 | 0.0004051 | 52.525
2025-08-14 03:00 | 0 | 0.0001896 | 51.1742
2025-08-14 04:00 | 0 | 5e-07 | 51.7733
2025-08-14 05:00 | 0 | 0 | 53.6892
2025-08-14 06:00 | 0 | 0 | 55.6
2025-08-14 07:00 | 12.023 | 3.48e-05 | 58.195
2025-08-14 08:00 | 101.699 | 0.0001636 | 62.2025
2025-08-14 09:00 | 214.733 | 3.48e-05 | 66.6292
2025-08-14 10:00 | 305.71 | 0.000119 | 69.2692
2025-08-14 11:00 | 374.627 | 47.18 | 72.6983
2025-08-14 12:00 | 424.949 | 32.697 | 75.7825
2025-08-14 13:00 | 431.942 | 0 | 78.7142
2025-08-14 14:00 | 447.884 | 8.33e-05 | 79.2517
2025-08-14 15:00 | 279.056 | 36.478 | 79.9225
2025-08-14 16:00 | 344.625 | 62.561 | 78.7833
2025-08-14 17:00 | 326.357 | 36.478 | 77.4675
2025-08-14 18:00 | 258.764 | 0.0001001 | 75.4383
2025-08-14 19:00 | 141.342 | 65.411 | 72.6117
2025-08-14 20:00 | 62.68 | 12.275 | 69.995
2025-08-14 21:00 | 0 | 8.33e-05 | 65.6275
2025-08-14 22:00 | 0 | 0.0003615 | 61.1908
2025-08-14 23:00 | 0 | 0.0002183 | 57.8583
2025-08-15 | 0 | 16.472 | 56.185
2025-08-15 01:00 | 0 | 25.937 | 53.6525
2025-08-15 02:00 | 0 | 21.53 | 51.6708
2025-08-15 03:00 | 0 | 0 | 50.9608
2025-08-15 04:00 | 0 | 0 | 52.2192
2025-08-15 05:00 | 0 | 11.351 | 52.5925
2025-08-15 06:00 | 0 | 0 | 55.6933
2025-08-15 07:00 | 13.621 | 75 | 60.0092
2025-08-15 08:00 | 93.955 | 75 | 63.245
2025-08-15 09:00 | 199.543 | 0.000119 | 67.7408
2025-08-15 10:00 | 305.255 | 0 | 73.74
2025-08-15 11:00 | 371.216 | 54.509 | 78.715
2025-08-15 12:00 | 403.593 | 57.111 | 83.1942
2025-08-15 13:00 | 423.477 | 16.472 | 88.215
2025-08-15 14:00 | 415.23 | 75 | 91.0017
2025-08-15 15:00 | 414.125 | 0 | 91.1817
2025-08-15 16:00 | 302.862 | 75 | 90.2542
2025-08-15 17:00 | 306.999 | 27.53 | 87.3833
2025-08-15 18:00 | 244.794 | 75 | 83.8158
2025-08-15 19:00 | 136.979 | 75 | 78.6692
2025-08-15 20:00 | 59.933 | 0.0004051 | 73.03
2025-08-15 21:00 | 0 | 1.01e-05 | 69.075
2025-08-15 22:00 | 0 | 0.0002496 | 63.3758
2025-08-15 23:00 | 0 | 0.0006145 | 59.1592
2025-08-16 | 0 | 0.0005026 | 55.8133
2025-08-16 01:00 | 0 | 0.0006763 | 53.4092
2025-08-16 02:00 | 0 | 0.0002496 | 51.4008
2025-08-16 03:00 | 0 | 0 | 51.2717
2025-08-16 04:00 | 0 | 2.4e-06 | 51.4733
2025-08-16 05:00 | 0 | 4.2e-06 | 53.2425
2025-08-16 06:00 | 0 | 0.0008119 | 55.5425
2025-08-16 07:00 | 16.614 | 36.478 | 58.4175
2025-08-16 08:00 | 123.244 | 75 | 61.965
2025-08-16 09:00 | 222.979 | 75 | 67.3192
2025-08-16 10:00 | 305.213 | 75 | 72.0725
2025-08-16 11:00 | 369.805 | 75 | 76.1025
2025-08-16 12:00 | 417.256 | 75 | 81.7025
2025-08-16 13:00 | 443.455 | 75 | 85.4442
2025-08-16 14:00 | 447.996 | 75 | 88.4933
2025-08-16 15:00 | 374.163 | 2.67e-05 | 87.8175
2025-08-16 16:00 | 374.634 | 0.0002183 | 86.96
2025-08-16 17:00 | 304.7 | 75 | 84.4067
2025-08-16 18:00 | 253.239 | 47.18 | 81.5533
2025-08-16 19:00 | 169.219 | 0.0001401 | 77.1492
2025-08-16 20:00 | 67.135 | 0 | 71.7692
2025-08-16 21:00 | 0 | 0 | 67.1592
2025-08-16 22:00 | 0 | 0 | 61.6408
2025-08-16 23:00 | 0 | 0 | 59.0717
2025-08-17 | 0 | 0 | 54.6375
2025-08-17 01:00 | 0 | 1.45e-05 | 52.8917
2025-08-17 02:00 | 0 | 0.0005026 | 50.84
2025-08-17 03:00 | 0 | 0.0005567 | 50.795
2025-08-17 04:00 | 0 | 29.187 | 51.4142
2025-08-17 05:00 | 0 | 18.888 | 52.9033
2025-08-17 06:00 | 0 | 0.0008119 | 55.2625
2025-08-17 07:00 | 14.297 | 25.937 | 58.4158
2025-08-17 08:00 | 111.586 | 16.472 | 61.0625
2025-08-17 09:00 | 215.122 | 2.67e-05 | 64.2592
2025-08-17 10:00 | 289.768 | 44.892 | 67.4425
2025-08-17 11:00 | 365.899 | 20.18 | 69.6175
2025-08-17 12:00 | 330.733 | 11.351 | 71.46
2025-08-17 13:00 | 363.962 | 18.888 | 73.5683
2025-08-17 14:00 | 407.933 | 51.988 | 74.57
2025-08-17 15:00 | 341.875 | 75 | 74.6833
2025-08-17 16:00 | 313.195 | 75 | 73.3058
2025-08-17 17:00 | 196.691 | 74.478 | 72.6433
2025-08-17 18:00 | 228.132 | 0.0004051 | 71.3408
2025-08-17 19:00 | 149.369 | 3.48e-05 | 69.7225
2025-08-17 20:00 | 50.034 | 0 | 66.7083
2025-08-17 21:00 | 0 | 0 | 64.3467
2025-08-17 22:00 | 0 | 0 | 61.3533
2025-08-17 23:00 | 0 | 0 | 58.2958
2025-08-18 | 0 | 0 | 55.6242
2025-08-18 01:00 | 0 | 0.0002839 | 52.3475
2025-08-18 02:00 | 0 | 8.33e-05 | 51.7433
2025-08-18 03:00 | 0 | 2.4e-06 | 50.7317
2025-08-18 04:00 | 0 | 5e-07 | 50.6775
2025-08-18 05:00 | 0 | 1e-07 | 52.7225
2025-08-18 06:00 | 0 | 0 | 55.6833
2025-08-18 07:00 | 14.297 | 0 | 58.0325
2025-08-18 08:00 | 117.587 | 0 | 62.0117
2025-08-18 09:00 | 217.454 | 0 | 64.4808
2025-08-18 10:00 | 299.885 | 14.271 | 68.9575
2025-08-18 11:00 | 365.697 | 54.509 | 70.8925
2025-08-18 12:00 | 412.427 | 65.411 | 73.4192
2025-08-18 13:00 | 437.852 | 65.411 | 74.7458
2025-08-18 14:00 | 435.546 | 57.111 | 77.175
2025-08-18 15:00 | 381.366 | 75 | 76.7883
2025-08-18 16:00 | 375.761 | 10.475 | 76.2958
2025-08-18 17:00 | 299.685 | 15.345 | 76.0267
2025-08-18 18:00 | 221.754 | 36.478 | 73.9875
2025-08-18 19:00 | 159.307 | 0.0004521 | 71.37
2025-08-18 20:00 | 62.474 | 0 | 67.5525
2025-08-18 21:00 | 0 | 0 | 64.3667
2025-08-18 22:00 | 0 | 0 | 60.9733
2025-08-18 23:00 | 0 | 0 | 58.1933
2025-08-19 | 0 | 0 | 55.61
2025-08-19 01:00 | 0 | 0 | 52.9667
2025-08-19 02:00 | 0 | 0 | 52.4342
2025-08-19 03:00 | 0 | 0.0003615 | 51.4317
2025-08-19 04:00 | 0 | 14.271 | 51.3292
2025-08-19 05:00 | 0 | 11.351 | 53.1967
2025-08-19 06:00 | 0 | 0.0009645 | 55.6858
2025-08-19 07:00 | 13.448 | 11.351 | 58.3683
2025-08-19 08:00 | 106.961 | 11.351 | 60.7208
2025-08-19 09:00 | 206.721 | 0.0002496 | 62.8675
2025-08-19 10:00 | 294.443 | 18.888 | 65.2325
2025-08-19 11:00 | 359.937 | 57.111 | 67.7283
2025-08-19 12:00 | 409.406 | 75 | 69.9125
2025-08-19 13:00 | 435.258 | 75 | 70.4425
2025-08-19 14:00 | 435.983 | 75 | 71.13
2025-08-19 15:00 | 398.333 | 34.553 | 71.1508
2025-08-19 16:00 | 364.406 | 0.0001001 | 70.7383
2025-08-19 17:00 | 287.477 | 0.0005567 | 70.145
2025-08-19 18:00 | 201.194 | 0.0002839 | 69.1433
2025-08-19 19:00 | 139.918 | 0.0001896 | 68.2992
2025-08-19 20:00 | 50.211 | 0.0003615 | 65.2208
2025-08-19 21:00 | 0 | 0.0009645 | 62.8808
2025-08-19 22:00 | 0 | 10.475 | 59.695
2025-08-19 23:00 | 0 | 15.345 | 57.7275
2025-08-20 | 0 | 18.888 | 55.5425
2025-08-20 01:00 | 0 | 47.18 | 53.5533
2025-08-20 02:00 | 0 | 40.539 | 51.4933
2025-08-20 03:00 | 0 | 0.0009645 | 51.215
2025-08-20 04:00 | 0 | 40.539 | 51.315
2025-08-20 05:00 | 0 | 75 | 53.0058
2025-08-20 06:00 | 0 | 75 | 55.0158
2025-08-20 07:00 | 10.286 | 75 | 57.5925
2025-08-20 08:00 | 89.697 | 75 | 60.7033
2025-08-20 09:00 | 111.451 | 75 | 64.0625
2025-08-20 10:00 | 273.55 | 0 | 66.7942
2025-08-20 11:00 | 352.142 | 0 | 69.6258
2025-08-20 12:00 | 398.153 | 0 | 72.9425
2025-08-20 13:00 | 432.017 | 0 | 75.1992
2025-08-20 14:00 | 437.992 | 0 | 74.3267
2025-08-20 15:00 | 175.473 | 0 | 74.665
2025-08-20 16:00 | 120.453 | 0 | 74.45
2025-08-20 17:00 | 121.149 | 0 | 73.7925
2025-08-20 18:00 | 95.97 | 0 | 72.5367
2025-08-20 19:00 | 45.796 | 0 | 70.0425
2025-08-20 20:00 | 14.946 | 0 | 67.0267
2025-08-20 21:00 | 0 | 0 | 64.1008
2025-08-20 22:00 | 0 | 0 | 60.2883
2025-08-20 23:00 | 0 | 0 | 57.4408
2025-08-21 | 0 | 0 | 54.875
2025-08-21 01:00 | 0 | 0 | 51.9067
2025-08-21 02:00 | 0 | 0 | 50.7542
2025-08-21 03:00 | 0 | 0 | 50.31
2025-08-21 04:00 | 0 | 0 | 51.7167
2025-08-21 05:00 | 0 | 75 | 52.8217
2025-08-21 06:00 | 0 | 75 | 55.1908
2025-08-21 07:00 | 0.0007182 | 75 | 56.8442
2025-08-21 08:00 | 63.559 | 75 | 60.4158
2025-08-21 09:00 | 151.192 | 75 | 65.1808
2025-08-21 10:00 | 233.303 | 2e-05 | 67.2033
2025-08-21 11:00 | 338.255 | 0.000886 | 72.74
2025-08-21 12:00 | 373.481 | 74.478 | 74.2875
2025-08-21 13:00 | 401.407 | 42.679 | 78
2025-08-21 14:00 | 426.247 | 75 | 78.64
2025-08-21 15:00 | 399.314 | 13.248 | 80.1242
2025-08-21 16:00 | 381.076 | 75 | 80.6883
2025-08-21 17:00 | 321.515 | 75 | 76.4417
2025-08-21 18:00 | 251.804 | 75 | 75.5467
2025-08-21 19:00 | 162.88 | 75 | 71.2233
2025-08-21 20:00 | 55.968 | 0.0005026 | 68.8058
2025-08-21 21:00 | 0 | 29.187 | 64.7458
2025-08-21 22:00 | 0 | 75 | 61.2225
2025-08-21 23:00 | 0 | 36.478 | 57.3075
2025-08-22 | 0 | 65.411 | 55.2975
2025-08-22 01:00 | 0 | 2e-05 | 51.93
2025-08-22 02:00 | 0 | 4.44e-05 | 51.8967
2025-08-22 03:00 | 0 | 0.0001401 | 50.6075
2025-08-22 04:00 | 0 | 0.0001401 | 50.5742
2025-08-22 05:00 | 0 | 0 | 53.4517
2025-08-22 06:00 | 0 | 0.000119 | 54.8733
2025-08-22 07:00 | 0.0009554 | 0.0009645 | 58.9083
2025-08-22 08:00 | 105.474 | 30.909 | 62.2733
2025-08-22 09:00 | 206.925 | 0.000742 | 65.4333
2025-08-22 10:00 | 289.23 | 0.0002183 | 70.1567
2025-08-22 11:00 | 355.643 | 0 | 74.5058
2025-08-22 12:00 | 392.336 | 0.0008119 | 78.9908
2025-08-22 13:00 | 426.374 | 40.539 | 81.435
2025-08-22 14:00 | 415.45 | 57.111 | 83.2208
2025-08-22 15:00 | 413.659 | 49.545 | 83.6933
2025-08-22 16:00 | 360.204 | 75 | 83.1075
2025-08-22 17:00 | 310.705 | 57.111 | 81.8683
2025-08-22 18:00 | 239.143 | 22.939 | 78.23
2025-08-22 19:00 | 153.528 | 25.937 | 74.2475
2025-08-22 20:00 | 50.396 | 6.85e-05 | 69.9167
2025-08-22 21:00 | 0 | 0 | 65.555
2025-08-22 22:00 | 0 | 0 | 60.9617
2025-08-22 23:00 | 0 | 0 | 57.5792
2025-08-23 | 0 | 0 | 55.38
2025-08-23 01:00 | 0 | 0 | 52.4417
2025-08-23 02:00 | 0 | 0 | 51.5625
2025-08-23 03:00 | 0 | 0 | 49.5117
2025-08-23 04:00 | 0 | 0 | 51.495
2025-08-23 05:00 | 0 | 0 | 52.4642
2025-08-23 06:00 | 0 | 0 | 54.39
2025-08-23 07:00 | 0.0009524 | 0 | 57.3733
2025-08-23 08:00 | 101.649 | 6.7e-06 | 60.0267
2025-08-23 09:00 | 197.534 | 2.4e-06 | 62.3092
2025-08-23 10:00 | 285.056 | 0.0003615 | 66.8092
2025-08-23 11:00 | 353.377 | 17.652 | 69.1375
2025-08-23 12:00 | 391.02 | 65.411 | 71.0675
2025-08-23 13:00 | 409.227 | 75 | 72.3842
2025-08-23 14:00 | 421.754 | 75 | 73.1425
2025-08-23 15:00 | 351.163 | 74.478 | 74.33
2025-08-23 16:00 | 370.679 | 75 | 74.6842
2025-08-23 17:00 | 292.549 | 75 | 72.9692
2025-08-23 18:00 | 242.697 | 74.478 | 70.5333
2025-08-23 19:00 | 148.354 | 16.472 | 69.1283
2025-08-23 20:00 | 47.123 | 6.85e-05 | 66.3217
2025-08-23 21:00 | 0 | 2e-05 | 63.8025
2025-08-23 22:00 | 0 | 0 | 60.5783
2025-08-23 23:00 | 0 | 0 | 55.79
2025-08-24 | 0 | 0 | 54.8358
2025-08-24 01:00 | 0 | 6.7e-06 | 51.9758
2025-08-24 02:00 | 0 | 0.0001896 | 50.4358
2025-08-24 03:00 | 0 | 0.0005026 | 50.5942
2025-08-24 04:00 | 0 | 0.0004051 | 51.3517
2025-08-24 05:00 | 0 | 0.0001636 | 51.6575
2025-08-24 06:00 | 0 | 0.0006145 | 54.915
2025-08-24 07:00 | 0.0007248 | 30.909 | 57.6025
2025-08-24 08:00 | 99.207 | 57.111 | 60.2533
2025-08-24 09:00 | 200.267 | 74.478 | 62.9225
2025-08-24 10:00 | 282.846 | 75 | 65.8875
2025-08-24 11:00 | 347.062 | 75 | 69.6092
2025-08-24 12:00 | 392.743 | 75 | 70.6017
2025-08-24 13:00 | 418.672 | 75 | 73.5783
2025-08-24 14:00 | 420.225 | 75 | 74.005
2025-08-24 15:00 | 386.381 | 75 | 74.3917
2025-08-24 16:00 | 351.909 | 75 | 73.2333
2025-08-24 17:00 | 276.431 | 18.888 | 72.9733
2025-08-24 18:00 | 237.851 | 25.937 | 71.6642
2025-08-24 19:00 | 148.233 | 22.939 | 68.4275
2025-08-24 20:00 | 45.324 | 0.0002183 | 66.6258
2025-08-24 21:00 | 0 | 0 | 63.4008
2025-08-24 22:00 | 0 | 0 | 59.9075
2025-08-24 23:00 | 0 | 2.4e-06 | 57.6483
2025-08-25 | 0 | 3.48e-05 | 53.2292
2025-08-25 01:00 | 0 | 0.0006145 | 52.5475
2025-08-25 02:00 | 0 | 13.248 | 51.8875
2025-08-25 03:00 | 0 | 0.000119 | 51.3442
2025-08-25 04:00 | 0 | 0.0001001 | 51.2725
2025-08-25 05:00 | 0 | 3.48e-05 | 52.2233
2025-08-25 06:00 | 0 | 5.55e-05 | 54.0125
2025-08-25 07:00 | 0.0006385 | 4.2e-06 | 56.5308
2025-08-25 08:00 | 92.934 | 3.48e-05 | 59.4133
2025-08-25 09:00 | 192.136 | 0 | 61.0417
2025-08-25 10:00 | 279.594 | 0 | 63.78
2025-08-25 11:00 | 342.902 | 16.472 | 65.9783
2025-08-25 12:00 | 386.88 | 75 | 65.9367
2025-08-25 13:00 | 410.134 | 75 | 65.955
2025-08-25 14:00 | 421.719 | 75 | 66.3025
2025-08-25 15:00 | 398.871 | 75 | 67.47
2025-08-25 16:00 | 356.043 | 75 | 66.945
2025-08-25 17:00 | 307.804 | 75 | 67.0658
2025-08-25 18:00 | 239.749 | 75 | 65.7008
2025-08-25 19:00 | 141.591 | 40.539 | 65.3267
2025-08-25 20:00 | 29.528 | 0.0005026 | 63.3225
2025-08-25 21:00 | 0 | 0 | 61.0792
2025-08-25 22:00 | 0 | 0 | 58.9408
2025-08-25 23:00 | 0 | 0 | 56.0842
2025-08-26 | 0 | 0 | 55.45
2025-08-26 01:00 | 0 | 0 | 52.2958
2025-08-26 02:00 | 0 | 0 | 51.335
2025-08-26 03:00 | 0 | 0 | 50.2892
2025-08-26 04:00 | 0 | 0 | 50.4867
2025-08-26 05:00 | 0 | 0 | 52.2275
2025-08-26 06:00 | 0 | 0 | 55.0058
2025-08-26 07:00 | 0.0006378 | 4.2e-06 | 56.9308
2025-08-26 08:00 | 94.709 | 1.01e-05 | 59.9208
2025-08-26 09:00 | 187.921 | 0.0002839 | 63.805
2025-08-26 10:00 | 270.797 | 0.0003211 | 67.3217
2025-08-26 11:00 | 337.996 | 24.407 | 70.9867
2025-08-26 12:00 | 377.124 | 44.892 | 72.98
2025-08-26 13:00 | 405.191 | 75 | 75.1383
2025-08-26 14:00 | 397.555 | 75 | 76.4358
2025-08-26 15:00 | 326.006 | 18.888 | 75.9292
2025-08-26 16:00 | 358.411 | 49.545 | 75.595
2025-08-26 17:00 | 295.453 | 59.794 | 74.2742
2025-08-26 18:00 | 229.22 | 47.18 | 72.1375
2025-08-26 19:00 | 135.145 | 0.0006763 | 70.5625
2025-08-26 20:00 | 37.821 | 0 | 67.2167
2025-08-26 21:00 | 0 | 2.67e-05 | 63.7667
2025-08-26 22:00 | 0 | 0.0005026 | 59.06
2025-08-26 23:00 | 0 | 0.0003211 | 58.2192
2025-08-27 | 0 | 0.0001896 | 53.8325
2025-08-27 01:00 | 0 | 0.0003615 | 53.2758
2025-08-27 02:00 | 0 | 10.475 | 50.2167
2025-08-27 03:00 | 0 | 11.351 | 50.0825
2025-08-27 04:00 | 0 | 25.937 | 49.8392
2025-08-27 05:00 | 0 | 54.509 | 52.4308
2025-08-27 06:00 | 0 | 54.509 | 53.7292
2025-08-27 07:00 | 0.0005563 | 75 | 56.2917
2025-08-27 08:00 | 88.186 | 75 | 58.9725
2025-08-27 09:00 | 186.862 | 75 | 62.92
2025-08-27 10:00 | 269.853 | 75 | 65.5892
2025-08-27 11:00 | 333.6 | 75 | 68.5042
2025-08-27 12:00 | 379.495 | 0 | 69.1675
2025-08-27 13:00 | 405.744 | 0 | 71.0125
2025-08-27 14:00 | 410.772 | 0 | 71.1017
2025-08-27 15:00 | 379.89 | 75 | 71.86
2025-08-27 16:00 | 348.496 | 75 | 71.4867
2025-08-27 17:00 | 297.216 | 75 | 71.135
2025-08-27 18:00 | 223.103 | 75 | 70.0183
2025-08-27 19:00 | 125.424 | 75 | 68.0933
2025-08-27 20:00 | 33.928 | 71.368 | 64.8117
2025-08-27 21:00 | 0 | 75 | 63.0308
2025-08-27 22:00 | 0 | 75 | 59.6367
2025-08-27 23:00 | 0 | 75 | 56.6658
2025-08-28 | 0 | 75 | 53.895
2025-08-28 01:00 | 0 | 75 | 51.9042
2025-08-28 02:00 | 0 | 75 | 51.7408
2025-08-28 03:00 | 0 | 75 | 50.5717
2025-08-28 04:00 | 0 | 0 | 50.9567
2025-08-28 05:00 | 0 | 75 | 52.0533
2025-08-28 06:00 | 0 | 0 | 55.4725
2025-08-28 07:00 | 0.0005435 | 0 | 57.545
2025-08-28 08:00 | 79.072 | 0 | 59.5425
2025-08-28 09:00 | 182.585 | 0 | 62.9142
2025-08-28 10:00 | 251.623 | 0 | 66.0083
2025-08-28 11:00 | 324.747 | 0 | 68.9667
2025-08-28 12:00 | 372.473 | 0 | 70.8708
2025-08-28 13:00 | 386.996 | 0 | 73.19
2025-08-28 14:00 | 392.561 | 0 | 74.78
2025-08-28 15:00 | 390.932 | 0 | 73.7633
2025-08-28 16:00 | 349.234 | 0 | 73.4892
2025-08-28 17:00 | 268.795 | 0 | 72.7292
2025-08-28 18:00 | 173.265 | 0 | 71.0025
2025-08-28 19:00 | 106.71 | 0 | 69.8933
2025-08-28 20:00 | 29.307 | 0 | 66.6158
2025-08-28 21:00 | 0 | 0 | 63.5233
2025-08-28 22:00 | 0 | 0 | 59.7708
2025-08-28 23:00 | 0 | 0 | 56.75
2025-08-29 | 0 | 0 | 53.4008
2025-08-29 01:00 | 0 | 0 | 52.4883
2025-08-29 02:00 | 0 | 0 | 51.0408
2025-08-29 03:00 | 0 | 0 | 50.9892
2025-08-29 04:00 | 0 | 75 | 50.69
2025-08-29 05:00 | 0 | 75 | 52.0267
2025-08-29 06:00 | 0 | 75 | 54.2117
2025-08-29 07:00 | 0.000242 | 75 | 57.1375
2025-08-29 08:00 | 49.954 | 75 | 58.8317
2025-08-29 09:00 | 100.26 | 0 | 62.8842
2025-08-29 10:00 | 84.609 | 0 | 65.3158
2025-08-29 11:00 | 269.12 | 0 | 67.29
2025-08-29 12:00 | 272.312 | 0 | 68.8208
2025-08-29 13:00 | 385.151 | 0 | 71.3025
2025-08-29 14:00 | 376.937 | 0 | 73.0158
2025-08-29 15:00 | 404.839 | 0 | 73.4383
2025-08-29 16:00 | 361.826 | 0 | 72.4692
2025-08-29 17:00 | 286.881 | 0 | 72.3517
2025-08-29 18:00 | 225.983 | 75 | 69.8417
2025-08-29 19:00 | 133.124 | 75 | 68.2958
2025-08-29 20:00 | 29.798 | 51.988 | 65.1008
2025-08-29 21:00 | 0 | 42.679 | 62.2592
2025-08-29 22:00 | 0 | 75 | 59.2275
2025-08-29 23:00 | 0 | 71.368 | 55.6617
2025-08-30 | 0 | 36.478 | 54.76
2025-08-30 01:00 | 0 | 0.000742 | 51.7125
2025-08-30 02:00 | 0 | 11.351 | 50.3192
2025-08-30 03:00 | 0 | 15.345 | 49.6817
2025-08-30 04:00 | 0 | 75 | 50.6183
2025-08-30 05:00 | 0 | 0 | 52.915
2025-08-30 06:00 | 0 | 0 | 55.1633
2025-08-30 07:00 | 0.0003304 | 75 | 55.9933
2025-08-30 08:00 | 62.046 | 0.0003615 | 59.7867
2025-08-30 09:00 | 157.215 | 17.652 | 62.8025
2025-08-30 10:00 | 239.911 | 20.18 | 67.155
2025-08-30 11:00 | 238.09 | 75 | 69.9033
2025-08-30 12:00 | 243.516 | 75 | 72.0925
2025-08-30 13:00 | 385.78 | 75 | 74.475
2025-08-30 14:00 | 411.396 | 75 | 75.4725
2025-08-30 15:00 | 347.94 | 65.411 | 76.9517
2025-08-30 16:00 | 351.374 | 75 | 75.9842
2025-08-30 17:00 | 290.994 | 0 | 74.7742
2025-08-30 18:00 | 212.203 | 0 | 71.0775
2025-08-30 19:00 | 125.987 | 75 | 69.7267
2025-08-30 20:00 | 27.791 | 75 | 67.7017
2025-08-30 21:00 | 0 | 12.275 | 63.9825
2025-08-30 22:00 | 0 | 75 | 59.0408
2025-08-30 23:00 | 0 | 12.275 | 56.6675
2025-08-31 | 0 | 0.0002496 | 53.2558
2025-08-31 01:00 | 0 | 0.0003615 | 52.77
2025-08-31 02:00 | 0 | 0.000119 | 50.7625
2025-08-31 03:00 | 0 | 0.0003615 | 49.8125
2025-08-31 04:00 | 0 | 0.0003615 | 50.6575
2025-08-31 05:00 | 0 | 0 | 50.6108
2025-08-31 06:00 | 0 | 0 | 53.3142
2025-08-31 07:00 | 0.0002474 | 6.7e-06 | 56.2483
2025-08-31 08:00 | 81.812 | 0.0003211 | 59.1933
2025-08-31 09:00 | 180.034 | 0.0002496 | 60.2567
2025-08-31 10:00 | 263.24 | 0.0006763 | 63.2167
2025-08-31 11:00 | 327.933 | 13.248 | 65.6933
2025-08-31 12:00 | 373.362 | 44.892 | 65.8
2025-08-31 13:00 | 399.241 | 75 | 67.5458
2025-08-31 14:00 | 397.413 | 75 | 67.98
2025-08-31 15:00 | 361.762 | 75 | 68.97
2025-08-31 16:00 | 341.591 | 0 | 67.8317
2025-08-31 17:00 | 278.329 | 75 | 67.345
2025-08-31 18:00 | 216.176 | 75 | 66.9533
2025-08-31 19:00 | 123.187 | 75 | 64.525
2025-08-31 20:00 | 25.105 | 0.0001896 | 63.2967
2025-08-31 21:00 | 0 | 0 | 61
2025-08-31 22:00 | 0 | 0 | 58.7008
2025-08-31 23:00 | 0 | 0 | 56.6542
2025-09-01 | 0 | 0 | 54.0692
2025-09-01 01:00 | 0 | 0 | 51.4617
2025-09-01 02:00 | 0 | 4.44e-05 | 50.6292
2025-09-01 03:00 | 0 | 0.000119 | 50.8633
2025-09-01 04:00 | 0 | 0.0004051 | 50.145
2025-09-01 05:00 | 0 | 22.939 | 51.9083
2025-09-01 06:00 | 0 | 59.794 | 53.6958
2025-09-01 07:00 | 0.0002458 | 74.478 | 56.1808
2025-09-01 08:00 | 74.691 | 75 | 58.0283
2025-09-01 09:00 | 177.917 | 75 | 62.1492
2025-09-01 10:00 | 257.624 | 75 | 63.4267
2025-09-01 11:00 | 324.005 | 75 | 66.3275
2025-09-01 12:00 | 370.018 | 75 | 67.0625
2025-09-01 13:00 | 394.578 | 0 | 68.1558
2025-09-01 14:00 | 398.679 | 0 | 69.7192
2025-09-01 15:00 | 380.531 | 0 | 69.8208
2025-09-01 16:00 | 342.536 | 0 | 69.2167
2025-09-01 17:00 | 286.108 | 75 | 68.8492
2025-09-01 18:00 | 211.192 | 0 | 67.2283
2025-09-01 19:00 | 116.488 | 0 | 65.8108
2025-09-01 20:00 | 22.655 | 0 | 63.4833
2025-09-01 21:00 | 0 | 75 | 61.8958
2025-09-01 22:00 | 0 | 0 | 58.4967
2025-09-01 23:00 | 0 | 0 | 56.9542
2025-09-02 | 0 | 0 | 53.9
2025-09-02 01:00 | 0 | 0 | 51.8342
2025-09-02 02:00 | 0 | 0 | 50.8642
2025-09-02 03:00 | 0 | 0 | 50.0508
2025-09-02 04:00 | 0 | 75 | 50.3358
2025-09-02 05:00 | 0 | 75 | 51.8092
2025-09-02 06:00 | 0 | 0 | 54.5042
2025-09-02 07:00 | 7.87e-05 | 0 | 56.8258
2025-09-02 08:00 | 27.156 | 0 | 60.9725
2025-09-02 09:00 | 90.379 | 0 | 65.525
2025-09-02 10:00 | 193.329 | 0 | 70.77
2025-09-02 11:00 | 290.534 | 0 | 75.0775
2025-09-02 12:00 | 367.43 | 0 | 80.3758
2025-09-02 13:00 | 390.627 | 0 | 82.8708
2025-09-02 14:00 | 369.883 | 75 | 85.0817
2025-09-02 15:00 | 370.591 | 75 | 85.8942
2025-09-02 16:00 | 316.34 | 75 | 84.5417
2025-09-02 17:00 | 276.585 | 75 | 82.4308
2025-09-02 18:00 | 194.907 | 75 | 79.2058
2025-09-02 19:00 | 113.376 | 75 | 75.695
2025-09-02 20:00 | 20.005 | 75 | 70.3208
2025-09-02 21:00 | 0 | 57.111 | 65.2775
2025-09-02 22:00 | 0 | 0.0004051 | 61.6483
2025-09-02 23:00 | 0 | 0.0003211 | 57.9325
2025-09-03 | 0 | 0.0009645 | 54.245
2025-09-03 01:00 | 0 | 0.0009645 | 51.2367
2025-09-03 02:00 | 0 | 0.0004521 | 50.1492
2025-09-03 03:00 | 0 | 75 | 50.865
2025-09-03 04:00 | 0 | 42.679 | 50.5175
2025-09-03 05:00 | 0 | 24.407 | 51.53
2025-09-03 06:00 | 0 | 0.000886 | 53.9767
2025-09-03 07:00 | 0.0001683 | 0.0002183 | 56.5533
2025-09-03 08:00 | 78.716 | 0.000886 | 58.4342
2025-09-03 09:00 | 174.593 | 0.0004521 | 61.5017
2025-09-03 10:00 | 255.606 | 20.18 | 64.3267
2025-09-03 11:00 | 321.345 | 0.0005567 | 65.405
2025-09-03 12:00 | 370.028 | 40.539 | 67.6742
2025-09-03 13:00 | 392.438 | 75 | 68.315
2025-09-03 14:00 | 396.572 | 75 | 69.0992
2025-09-03 15:00 | 377.43 | 75 | 69.5475
2025-09-03 16:00 | 337.694 | 75 | 69.8292
2025-09-03 17:00 | 271.007 | 75 | 68.7117
2025-09-03 18:00 | 201.524 | 75 | 67.3442
2025-09-03 19:00 | 112.043 | 75 | 66.0108
2025-09-03 20:00 | 18.766 | 75 | 63.2892
2025-09-03 21:00 | 0 | 75 | 61.6067
2025-09-03 22:00 | 0 | 38.473 | 59.2858
2025-09-03 23:00 | 0 | 20.18 | 56.01
2025-09-04 | 0 | 0.0006763 | 53.435
2025-09-04 01:00 | 0 | 0.0002183 | 51.7633
2025-09-04 02:00 | 0 | 0.0002496 | 49.2975
2025-09-04 03:00 | 0 | 0.0005567 | 50.1433
2025-09-04 04:00 | 0 | 17.652 | 51.8633
2025-09-04 05:00 | 0 | 34.553 | 51.515
2025-09-04 06:00 | 0 | 42.679 | 53.4767
2025-09-04 07:00 | 0.0001676 | 40.539 | 56.365
2025-09-04 08:00 | 75.217 | 75 | 59.5408
2025-09-04 09:00 | 170.223 | 75 | 61.9642
2025-09-04 10:00 | 250.265 | 75 | 62.9883
2025-09-04 11:00 | 313.815 | 75 | 66.6067
2025-09-04 12:00 | 359.638 | 75 | 69.4325
2025-09-04 13:00 | 384.254 | 75 | 69.7825
2025-09-04 14:00 | 388.291 | 75 | 69.6933
2025-09-04 15:00 | 370.624 | 0 | 70.6783
2025-09-04 16:00 | 331.168 | 0 | 69.63
2025-09-04 17:00 | 273.498 | 75 | 70.0875
2025-09-04 18:00 | 198.143 | 75 | 67.6692
2025-09-04 19:00 | 108.689 | 75 | 66.3617
2025-09-04 20:00 | 16.587 | 75 | 63.6367
2025-09-04 21:00 | 0 | 29.187 | 61.2033
2025-09-04 22:00 | 0 | 0.0002496 | 59.4608
2025-09-04 23:00 | 0 | 0 | 56.045
2025-09-05 | 0 | 0 | 53.445
2025-09-05 01:00 | 0 | 5e-07 | 50.9725
2025-09-05 02:00 | 0 | 0.0001896 | 49.2933
2025-09-05 03:00 | 0 | 4.2e-06 | 49.165
2025-09-05 04:00 | 0 | 0 | 50.285
2025-09-05 05:00 | 0 | 0 | 52.035
2025-09-05 06:00 | 0 | 0 | 53.4442
2025-09-05 07:00 | 0.0001668 | 0 | 57.5108
2025-09-05 08:00 | 70.871 | 1.01e-05 | 60.0908
2025-09-05 09:00 | 163.985 | 0 | 64.6008
2025-09-05 10:00 | 244.662 | 1.45e-05 | 68.7342
2025-09-05 11:00 | 307.146 | 0.0003615 | 74.2683
2025-09-05 12:00 | 351.915 | 49.545 | 78.8825
2025-09-05 13:00 | 376.729 | 75 | 80.1917
2025-09-05 14:00 | 380.192 | 75 | 82.99
2025-09-05 15:00 | 363.331 | 75 | 84.5183
2025-09-05 16:00 | 327.442 | 75 | 82.4392
2025-09-05 17:00 | 270.396 | 75 | 81.3558
2025-09-05 18:00 | 194.279 | 75 | 78.4442
2025-09-05 19:00 | 105.606 | 75 | 73.8125
2025-09-05 20:00 | 15.195 | 47.18 | 69.5492
2025-09-05 21:00 | 0 | 14.271 | 65.6
2025-09-05 22:00 | 0 | 16.472 | 61.4242
2025-09-05 23:00 | 0 | 0.000742 | 56.695
2025-09-06 | 0 | 0 | 53.4583
2025-09-06 01:00 | 0 | 0 | 51.0117
2025-09-06 02:00 | 0 | 2e-05 | 50.6308
2025-09-06 03:00 | 0 | 0.0001636 | 49.0183
2025-09-06 04:00 | 0 | 0.0005567 | 50.0158
2025-09-06 05:00 | 0 | 0.0003615 | 51.5233
2025-09-06 06:00 | 0 | 4.44e-05 | 53.4725
2025-09-06 07:00 | 7.95e-05 | 0 | 57.0517
2025-09-06 08:00 | 70.24 | 0 | 62.2667
2025-09-06 09:00 | 164.06 | 0 | 65.7258
2025-09-06 10:00 | 244.522 | 1.45e-05 | 70.8175
2025-09-06 11:00 | 307.716 | 0.0004521 | 76.8358
2025-09-06 12:00 | 354.003 | 75 | 81.3025
2025-09-06 13:00 | 380.135 | 75 | 85.8208
2025-09-06 14:00 | 382.198 | 75 | 87.7333
2025-09-06 15:00 | 361.883 | 75 | 88.4117
2025-09-06 16:00 | 322.61 | 75 | 86.7592
2025-09-06 17:00 | 263.933 | 75 | 84.2917
2025-09-06 18:00 | 190.521 | 54.509 | 80.265
2025-09-06 19:00 | 100.748 | 0.0001636 | 76.5175
2025-09-06 20:00 | 13.492 | 0 | 70.3542
2025-09-06 21:00 | 0 | 0 | 66.4142
2025-09-06 22:00 | 0 | 0 | 61
2025-09-06 23:00 | 0 | 0 | 56.79
2025-09-07 | 0 | 0 | 52.795
2025-09-07 01:00 | 0 | 0 | 51.6033
2025-09-07 02:00 | 0 | 1.01e-05 | 49.645
2025-09-07 03:00 | 0 | 0.0003615 | 49.1233
2025-09-07 04:00 | 0 | 0.0003211 | 50.6408
2025-09-07 05:00 | 0 | 6.85e-05 | 51.4692
2025-09-07 06:00 | 0 | 0.000119 | 53.1
2025-09-07 07:00 | 0 | 0.0002183 | 55.9458
2025-09-07 08:00 | 65.876 | 15.345 | 58.2883
2025-09-07 09:00 | 157.761 | 0.0001401 | 61.1558
2025-09-07 10:00 | 237.974 | 5e-07 | 63.0575
2025-09-07 11:00 | 301.852 | 18.888 | 66.6708
2025-09-07 12:00 | 347.446 | 57.111 | 67.0842
2025-09-07 13:00 | 372.357 | 51.988 | 69.4083
2025-09-07 14:00 | 376.885 | 75 | 69.2917
2025-09-07 15:00 | 360.219 | 75 | 70.0408
2025-09-07 16:00 | 318.257 | 75 | 69.7533
2025-09-07 17:00 | 256.115 | 75 | 69.2042
2025-09-07 18:00 | 185.753 | 30.909 | 66.9542
2025-09-07 19:00 | 96.667 | 0.0003211 | 66.1733
2025-09-07 20:00 | 12.239 | 1.01e-05 | 64.3892
2025-09-07 21:00 | 0 | 2.4e-06 | 60.835
2025-09-07 22:00 | 0 | 0.0001001 | 58.3008
2025-09-07 23:00 | 0 | 0 | 55.3633
2025-09-08 | 0 | 0 | 53.0142
2025-09-08 01:00 | 0 | 0 | 52.0658
2025-09-08 02:00 | 0 | 0 | 49.4542
2025-09-08 03:00 | 0 | 2e-05 | 49.0558
2025-09-08 04:00 | 0 | 1.01e-05 | 50.7617
2025-09-08 05:00 | 0 | 8.33e-05 | 51.5225
2025-09-08 06:00 | 0 | 0.0001001 | 54.2475
2025-09-08 07:00 | 0 | 2.67e-05 | 55.5075
2025-09-08 08:00 | 61.591 | 0.0002839 | 58.715
2025-09-08 09:00 | 152.623 | 0.000742 | 61.3992
2025-09-08 10:00 | 231.934 | 30.909 | 64.8233
2025-09-08 11:00 | 293.882 | 74.478 | 66.63
2025-09-08 12:00 | 343.13 | 75 | 70.1958
2025-09-08 13:00 | 366.667 | 75 | 71.7833
2025-09-08 14:00 | 268.588 | 62.561 | 72.6933
2025-09-08 15:00 | 145.602 | 75 | 72.9008
2025-09-08 16:00 | 198.785 | 47.18 | 72.275
2025-09-08 17:00 | 174.911 | 75 | 71.9858
2025-09-08 18:00 | 151.745 | 34.553 | 69.2675
2025-09-08 19:00 | 61.247 | 44.892 | 67.7733
2025-09-08 20:00 | 0.0007716 | 51.988 | 65.7892
2025-09-08 21:00 | 0 | 62.561 | 62.4725
2025-09-08 22:00 | 0 | 57.111 | 57.8992
2025-09-08 23:00 | 0 | 51.988 | 55.4642
2025-09-09 | 0 | 14.271 | 53.3567
2025-09-09 01:00 | 0 | 51.988 | 51.0892
2025-09-09 02:00 | 0 | 75 | 49.1642
2025-09-09 03:00 | 0 | 51.988 | 49.6283
2025-09-09 04:00 | 0 | 71.368 | 49.8592
2025-09-09 05:00 | 0 | 54.509 | 52.0817
2025-09-09 06:00 | 0 | 75 | 53.0192
2025-09-09 07:00 | 0 | 75 | 56.3942
2025-09-09 08:00 | 56.59 | 75 | 58.32
2025-09-09 09:00 | 141.715 | 75 | 61.8633
2025-09-09 10:00 | 213.603 | 75 | 66.2133
2025-09-09 11:00 | 252.166 | 75 | 69.6792
2025-09-09 12:00 | 291.164 | 75 | 71.515
2025-09-09 13:00 | 305.246 | 75 | 74.22
2025-09-09 14:00 | 315.284 | 75 | 74.9192
2025-09-09 15:00 | 314.285 | 75 | 75.9992
2025-09-09 16:00 | 245.945 | 75 | 76.0283
2025-09-09 17:00 | 134.132 | 75 | 73.9908
2025-09-09 18:00 | 93.735 | 75 | 71.8692
2025-09-09 19:00 | 62.231 | 0 | 68.5725
2025-09-09 20:00 | 0.0006026 | 0 | 65.5283
2025-09-09 21:00 | 0 | 0 | 63.2558
2025-09-09 22:00 | 0 | 75 | 58.99
2025-09-09 23:00 | 0 | 75 | 55.3083
2025-09-10 | 0 | 75 | 53.01
2025-09-10 01:00 | 0 | 75 | 50.2525
2025-09-10 02:00 | 0 | 75 | 49.2633
2025-09-10 03:00 | 0 | 75 | 50.0233
2025-09-10 04:00 | 0 | 75 | 49.6992
2025-09-10 05:00 | 0 | 75 | 51.9967
2025-09-10 06:00 | 0 | 75 | 53.12
2025-09-10 07:00 | 0 | 0 | 56.055
2025-09-10 08:00 | 12.306 | 0 | 59.9867
2025-09-10 09:00 | 44.77 | 0 | 62.4383
2025-09-10 10:00 | 51.621 | 0 | 68.245
2025-09-10 11:00 | 110.083 | 75 | 72.4225
2025-09-10 12:00 | 131.957 | 0 | 77.0675
2025-09-10 13:00 | 165.845 | 0 | 79.895
2025-09-10 14:00 | 174.986 | 75 | 80.8367
2025-09-10 15:00 | 185.617 | 0 | 82.7125
2025-09-10 16:00 | 215.022 | 0 | 81.2725
2025-09-10 17:00 | 134.179 | 75 | 78.96
2025-09-10 18:00 | 133.595 | 0.0005026 | 76.4225
2025-09-10 19:00 | 69.195 | 0 | 72.3458
2025-09-10 20:00 | 0.0006872 | 0.0006145 | 68.9117
2025-09-10 21:00 | 0 | 42.679 | 63.945
2025-09-10 22:00 | 0 | 75 | 59.7692
2025-09-10 23:00 | 0 | 75 | 56.5233
2025-09-11 | 0 | 75 | 53.3383
2025-09-11 01:00 | 0 | 0.0001401 | 51.285
2025-09-11 02:00 | 0 | 0.0003211 | 50.3808
2025-09-11 03:00 | 0 | 0.0006763 | 49.5533
2025-09-11 04:00 | 0 | 16.472 | 49.7542
2025-09-11 05:00 | 0 | 0.0003211 | 51.5125
2025-09-11 06:00 | 0 | 0.0003615 | 52.7467
2025-09-11 07:00 | 0 | 1.01e-05 | 55.2
2025-09-11 08:00 | 52.823 | 0 | 58.7092
2025-09-11 09:00 | 143.247 | 0.0008119 | 61.3767
2025-09-11 10:00 | 221.952 | 65.411 | 63.1317
2025-09-11 11:00 | 282.781 | 75 | 65.1708
2025-09-11 12:00 | 314.533 | 75 | 67.9683
2025-09-11 13:00 | 343.552 | 75 | 68.985
2025-09-11 14:00 | 355.89 | 75 | 69.5608
2025-09-11 15:00 | 339.115 | 75 | 69.5158
2025-09-11 16:00 | 299.328 | 75 | 69.5683
2025-09-11 17:00 | 243.269 | 75 | 68.5733
2025-09-11 18:00 | 169.301 | 71.368 | 66.905
2025-09-11 19:00 | 82.061 | 14.271 | 65.4617
2025-09-11 20:00 | 0.0006365 | 11.351 | 63.2683
2025-09-11 21:00 | 0 | 27.53 | 60.3783
2025-09-11 22:00 | 0 | 75 | 58.3008
2025-09-11 23:00 | 0 | 75 | 55.8275
2025-09-12 | 0 | 75 | 53.2325
2025-09-12 01:00 | 0 | 75 | 50.665
2025-09-12 02:00 | 0 | 75 | 49.9517
2025-09-12 03:00 | 0 | 75 | 49.1917
2025-09-12 04:00 | 0 | 38.473 | 48.9558
2025-09-12 05:00 | 0 | 44.892 | 51.1392
2025-09-12 06:00 | 0 | 42.679 | 52.82
2025-09-12 07:00 | 0 | 38.473 | 56.5575
2025-09-12 08:00 | 51.362 | 75 | 58.8867
2025-09-12 09:00 | 140.63 | 75 | 61.5875
2025-09-12 10:00 | 220.492 | 75 | 64.3933
2025-09-12 11:00 | 283.122 | 59.794 | 67.1483
2025-09-12 12:00 | 327.423 | 10.475 | 68.9417
2025-09-12 13:00 | 350.238 | 11.351 | 70.3817
2025-09-12 14:00 | 353.977 | 75 | 71.945
2025-09-12 15:00 | 338.91 | 75 | 72.7408
2025-09-12 16:00 | 275.908 | 10.475 | 71.3283
2025-09-12 17:00 | 237.061 | 21.53 | 70.9792
2025-09-12 18:00 | 163.641 | 18.888 | 69.32
2025-09-12 19:00 | 75.7 | 17.652 | 66.9592
2025-09-12 20:00 | 0.0005236 | 6.85e-05 | 63.9383
2025-09-12 21:00 | 0 | 0 | 61.0608
2025-09-12 22:00 | 0 | 3.48e-05 | 59.02
2025-09-12 23:00 | 0 | 0.0001896 | 55.5917
2025-09-13 | 0 | 0.0009645 | 52.4467
2025-09-13 01:00 | 0 | 22.939 | 50.6825
2025-09-13 02:00 | 0 | 14.271 | 49.4608
2025-09-13 03:00 | 0 | 3.48e-05 | 48.6717
2025-09-13 04:00 | 0 | 0 | 49.0908
2025-09-13 05:00 | 0 | 0 | 51.2217
2025-09-13 06:00 | 0 | 0 | 52.5167
2025-09-13 07:00 | 0 | 4.2e-06 | 54.8642
2025-09-13 08:00 | 48.873 | 3.48e-05 | 58.6092
2025-09-13 09:00 | 135.81 | 0 | 62.255
2025-09-13 10:00 | 212.56 | 0 | 64.8908
2025-09-13 11:00 | 277.35 | 4.2e-06 | 69.39
2025-09-13 12:00 | 326.237 | 0.0005026 | 72.9592
2025-09-13 13:00 | 348.907 | 34.553 | 75.19
2025-09-13 14:00 | 362.57 | 74.478 | 77.635
2025-09-13 15:00 | 325.538 | 75 | 77.6808
2025-09-13 16:00 | 282.404 | 65.411 | 77.245
2025-09-13 17:00 | 229.384 | 34.553 | 76.3642
2025-09-13 18:00 | 156.54 | 32.697 | 72.9042
2025-09-13 19:00 | 71.535 | 0.0005567 | 69.4925
2025-09-13 20:00 | 0.0004353 | 0.000119 | 66.3642
2025-09-13 21:00 | 0 | 1.01e-05 | 61.9167
2025-09-13 22:00 | 0 | 0 | 58.6842
2025-09-13 23:00 | 0 | 0 | 55.0875
2025-09-14 | 0 | 0 | 52.7733
2025-09-14 01:00 | 0 | 0 | 50.2758
2025-09-14 02:00 | 0 | 0 | 49.0308
2025-09-14 03:00 | 0 | 0 | 49.1642
2025-09-14 04:00 | 0 | 0 | 49.305
2025-09-14 05:00 | 0 | 0 | 49.6383
2025-09-14 06:00 | 0 | 0 | 51.8467
2025-09-14 07:00 | 0 | 0.0001896 | 54.6083
2025-09-14 08:00 | 43.666 | 38.473 | 57.8283
2025-09-14 09:00 | 131.441 | 32.697 | 61.8525
2025-09-14 10:00 | 208 | 42.679 | 65.1942
2025-09-14 11:00 | 270.314 | 75 | 68.88
2025-09-14 12:00 | 329.555 | 75 | 71.5692
2025-09-14 13:00 | 353.528 | 75 | 73.9408
2025-09-14 14:00 | 364.406 | 75 | 75.1117
2025-09-14 15:00 | 328.043 | 75 | 75.3933
2025-09-14 16:00 | 288.385 | 75 | 75.3575
2025-09-14 17:00 | 207.163 | 75 | 73.8642
2025-09-14 18:00 | 151.083 | 68.346 | 71.3808
2025-09-14 19:00 | 66.11 | 0.0006763 | 68.9825
2025-09-14 20:00 | 0.0003313 | 4.44e-05 | 63.9117
2025-09-14 21:00 | 0 | 1.45e-05 | 61.5
2025-09-14 22:00 | 0 | 1.45e-05 | 58.1167
2025-09-14 23:00 | 0 | 0.0003211 | 55.7583
2025-09-15 | 0 | 0.0003211 | 53.1625
2025-09-15 01:00 | 0 | 12.275 | 49.7508
2025-09-15 02:00 | 0 | 47.18 | 49.9758
2025-09-15 03:00 | 0 | 75 | 48.2717
2025-09-15 04:00 | 0 | 75 | 48.7
2025-09-15 05:00 | 0 | 75 | 50.3592
2025-09-15 06:00 | 0 | 75 | 52.2183
2025-09-15 07:00 | 0 | 75 | 54.0442
2025-09-15 08:00 | 41.73 | 75 | 57.9525
2025-09-15 09:00 | 126.749 | 59.794 | 60.9233
2025-09-15 10:00 | 203.763 | 75 | 64.0125
2025-09-15 11:00 | 266.056 | 75 | 65.9225
2025-09-15 12:00 | 314.707 | 75 | 68.36
2025-09-15 13:00 | 336.15 | 75 | 70.06
2025-09-15 14:00 | 338.358 | 75 | 71.975
2025-09-15 15:00 | 314.608 | 0 | 70.0717
2025-09-15 16:00 | 277.594 | 75 | 70.6525
2025-09-15 17:00 | 222.272 | 75 | 70.0783
2025-09-15 18:00 | 148.502 | 75 | 67.8375
2025-09-15 19:00 | 64.833 | 75 | 66.01
2025-09-15 20:00 | 0.0002605 | 75 | 63.4225
2025-09-15 21:00 | 0 | 65.411 | 60.255
2025-09-15 22:00 | 0 | 25.937 | 57.66
2025-09-15 23:00 | 0 | 0.0005567 | 55.1375
2025-09-16 | 0 | 0.0002839 | 52.1592
2025-09-16 01:00 | 0 | 0.0009645 | 50.1433
2025-09-16 02:00 | 0 | 30.909 | 49.0842
2025-09-16 03:00 | 0 | 25.937 | 48.7525
2025-09-16 04:00 | 0 | 32.697 | 48.2967
2025-09-16 05:00 | 0 | 36.478 | 50.6
2025-09-16 06:00 | 0 | 36.478 | 52.0517
2025-09-16 07:00 | 0 | 44.892 | 55.3825
2025-09-16 08:00 | 33.791 | 57.111 | 57.9133
2025-09-16 09:00 | 121.093 | 12.275 | 61.26
2025-09-16 10:00 | 201.848 | 6.85e-05 | 63.2067
2025-09-16 11:00 | 264.203 | 11.351 | 66.34
2025-09-16 12:00 | 305.544 | 29.187 | 68.3067
2025-09-16 13:00 | 327.252 | 75 | 70.41
2025-09-16 14:00 | 331.168 | 75 | 72.5383
2025-09-16 15:00 | 311.366 | 75 | 73.0475
2025-09-16 16:00 | 273.023 | 75 | 71.3375
2025-09-16 17:00 | 216.318 | 75 | 70.5333
2025-09-16 18:00 | 143.788 | 75 | 68.8892
2025-09-16 19:00 | 61.383 | 59.794 | 66.8183
2025-09-16 20:00 | 0.0002434 | 75 | 62.8325
2025-09-16 21:00 | 0 | 75 | 59.8733
2025-09-16 22:00 | 0 | 75 | 57.8625
2025-09-16 23:00 | 0 | 75 | 53.7775
2025-09-17 | 0 | 75 | 51.8142
2025-09-17 01:00 | 0 | 75 | 50.3142
2025-09-17 02:00 | 0 | 75 | 49.2675
2025-09-17 03:00 | 0 | 75 | 48.5825
2025-09-17 04:00 | 0 | 75 | 48.8767
2025-09-17 05:00 | 0 | 75 | 50.655
2025-09-17 06:00 | 0 | 75 | 52.18
2025-09-17 07:00 | 0 | 75 | 53.9533
2025-09-17 08:00 | 24.424 | 65.411 | 56.7433
2025-09-17 09:00 | 98.13 | 51.988 | 59.3508
2025-09-17 10:00 | 181.169 | 30.909 | 62.2542
2025-09-17 11:00 | 254.283 | 0.0009645 | 63.6933
2025-09-17 12:00 | 300.076 | 6.85e-05 | 65.405
2025-09-17 13:00 | 326.77 | 1.45e-05 | 65.5558
2025-09-17 14:00 | 324.721 | 10.475 | 66.2283
2025-09-17 15:00 | 309.013 | 75 | 66.5808
2025-09-17 16:00 | 271.274 | 75 | 66.4192
2025-09-17 17:00 | 213.318 | 75 | 65.3567
2025-09-17 18:00 | 140.328 | 75 | 65.4308
2025-09-17 19:00 | 57.478 | 44.892 | 63.7417
2025-09-17 20:00 | 0.0001636 | 75 | 61.2425
2025-09-17 21:00 | 0 | 75 | 59.48
2025-09-17 22:00 | 0 | 75 | 56.8367
2025-09-17 23:00 | 0 | 75 | 54.6375
2025-09-18 | 0 | 75 | 51.345
2025-09-18 01:00 | 0 | 49.545 | 50.0675
2025-09-18 02:00 | 0 | 16.472 | 48.9258
2025-09-18 03:00 | 0 | 32.697 | 48.8608
2025-09-18 04:00 | 0 | 0.0005567 | 48.64
2025-09-18 05:00 | 0 | 0.0005567 | 48.8908
2025-09-18 06:00 | 0 | 0.0005567 | 51.4758
2025-09-18 07:00 | 0 | 0.0001401 | 54.4117
2025-09-18 08:00 | 36.801 | 0.0004521 | 57.2717
2025-09-18 09:00 | 117.466 | 2.67e-05 | 61.05
2025-09-18 10:00 | 191.276 | 2e-05 | 63.4342
2025-09-18 11:00 | 250.789 | 11.351 | 65.8875
2025-09-18 12:00 | 293.155 | 44.892 | 68.1283
2025-09-18 13:00 | 316.589 | 49.545 | 70.445
2025-09-18 14:00 | 320.148 | 75 | 70.6908
2025-09-18 15:00 | 302.344 | 75 | 71.2867
2025-09-18 16:00 | 261.295 | 75 | 70.4408
2025-09-18 17:00 | 204.423 | 65.411 | 70.6025
2025-09-18 18:00 | 133.43 | 30.909 | 68.3408
2025-09-18 19:00 | 52.943 | 14.271 | 65.4925
2025-09-18 20:00 | 0.0001649 | 0.0001636 | 63.0858
2025-09-18 21:00 | 0 | 0.0001636 | 60.4633
2025-09-18 22:00 | 0 | 8.33e-05 | 57.1142
2025-09-18 23:00 | 0 | 4.44e-05 | 54.175
2025-09-19 | 0 | 0.0001401 | 51.5592
2025-09-19 01:00 | 0 | 0.0001636 | 50.1942
2025-09-19 02:00 | 0 | 0.0002183 | 48.6675
2025-09-19 03:00 | 0 | 8.33e-05 | 48.2167
2025-09-19 04:00 | 0 | 5.55e-05 | 48.1783
2025-09-19 05:00 | 0 | 1e-07 | 50.0633
2025-09-19 06:00 | 0 | 2.4e-06 | 51.7958
2025-09-19 07:00 | 0 | 0.0004521 | 54.1308
2025-09-19 08:00 | 34.077 | 49.545 | 57.1617
2025-09-19 09:00 | 114.75 | 0.0006763 | 60.3725
2025-09-19 10:00 | 188.201 | 2e-05 | 63.2475
2025-09-19 11:00 | 248.034 | 1.01e-05 | 65.8392
2025-09-19 12:00 | 290.371 | 0.0005567 | 67.7058
2025-09-19 13:00 | 313.977 | 42.679 | 69.2633
2025-09-19 14:00 | 316.962 | 68.346 | 70.0992
2025-09-19 15:00 | 297.07 | 75 | 70.6892
2025-09-19 16:00 | 258.451 | 54.509 | 70.6308
2025-09-19 17:00 | 201.529 | 27.53 | 69.1533
2025-09-19 18:00 | 129.43 | 0.0002183 | 67.8742
2025-09-19 19:00 | 50.114 | 0 | 65.08
2025-09-19 20:00 | 0 | 0 | 62.0658
2025-09-19 21:00 | 0 | 6.7e-06 | 60.4083
2025-09-19 22:00 | 0 | 4.44e-05 | 56.825
2025-09-19 23:00 | 0 | 0.0002183 | 53.8733
2025-09-20 | 0 | 10.475 | 51.2558
2025-09-20 01:00 | 0 | 10.475 | 50.1283
2025-09-20 02:00 | 0 | 0.0003211 | 49.425
2025-09-20 03:00 | 0 | 0 | 48.135
2025-09-20 04:00 | 0 | 0 | 48.63
2025-09-20 05:00 | 0 | 1.01e-05 | 50.4525
2025-09-20 06:00 | 0 | 0.0005567 | 50.8975
2025-09-20 07:00 | 0 | 0.0008119 | 55.2625
2025-09-20 08:00 | 32.36 | 18.888 | 58.4117
2025-09-20 09:00 | 112.291 | 10.475 | 58.9908
2025-09-20 10:00 | 186.487 | 0.0003211 | 63.4833
2025-09-20 11:00 | 245.489 | 0.0005567 | 66.1733
2025-09-20 12:00 | 287.389 | 62.561 | 68.9992
2025-09-20 13:00 | 310.704 | 75 | 70.9308
2025-09-20 14:00 | 313.344 | 75 | 72.815
2025-09-20 15:00 | 294.035 | 75 | 72.7875
2025-09-20 16:00 | 255.569 | 34.553 | 71.9542
2025-09-20 17:00 | 198.484 | 0.0003211 | 71.0542
2025-09-20 18:00 | 127.651 | 1.2e-06 | 69.3892
2025-09-20 19:00 | 48.244 | 0 | 65.9408
2025-09-20 20:00 | 0 | 0 | 62.7092
2025-09-20 21:00 | 0 | 0 | 61.3408
2025-09-20 22:00 | 0 | 2.67e-05 | 56.8683
2025-09-20 23:00 | 0 | 0.0001401 | 54.2108
2025-09-21 | 0 | 8.33e-05 | 51.4017
2025-09-21 01:00 | 0 | 1.01e-05 | 50.0575
2025-09-21 02:00 | 0 | 0 | 49.5125
2025-09-21 03:00 | 0 | 0.0001636 | 48.5192
2025-09-21 04:00 | 0 | 14.271 | 47.8675
2025-09-21 05:00 | 0 | 8.33e-05 | 49.0917
2025-09-21 06:00 | 0 | 2.4e-06 | 51.4017
2025-09-21 07:00 | 0 | 0.0002183 | 53.7908
2025-09-21 08:00 | 30.753 | 0.0008119 | 55.7067
2025-09-21 09:00 | 110.145 | 16.472 | 59.7383
2025-09-21 10:00 | 182.213 | 32.697 | 61.4683
2025-09-21 11:00 | 241.644 | 75 | 65.1875
2025-09-21 12:00 | 284.863 | 75 | 67.3833
2025-09-21 13:00 | 307.461 | 75 | 67.8733
2025-09-21 14:00 | 309.72 | 75 | 69.1608
2025-09-21 15:00 | 291.413 | 75 | 68.645
2025-09-21 16:00 | 252.248 | 75 | 69.2533
2025-09-21 17:00 | 194.562 | 75 | 67.7483
2025-09-21 18:00 | 124.284 | 75 | 65.9292
2025-09-21 19:00 | 44.61 | 75 | 64.2958
2025-09-21 20:00 | 0 | 75 | 61.7783
2025-09-21 21:00 | 0 | 71.368 | 59.1658
2025-09-21 22:00 | 0 | 75 | 57.0425
2025-09-21 23:00 | 0 | 75 | 53.5325
2025-09-22 | 0 | 75 | 52.4283
2025-09-22 01:00 | 0 | 75 | 49.0208
2025-09-22 02:00 | 0 | 75 | 49.3233
2025-09-22 03:00 | 0 | 75 | 47.6117
2025-09-22 04:00 | 0 | 75 | 48.515
2025-09-22 05:00 | 0 | 75 | 49.4383
2025-09-22 06:00 | 0 | 75 | 51.3892
2025-09-22 07:00 | 0 | 75 | 54.4458
2025-09-22 08:00 | 21.379 | 0 | 57.7417
2025-09-22 09:00 | 85.495 | 0 | 60.8125
2025-09-22 10:00 | 149.246 | 0 | 63.3067
2025-09-22 11:00 | 213.804 | 0 | 66.7275
2025-09-22 12:00 | 303.942 | 0 | 68.975
2025-09-22 13:00 | 309.092 | 0 | 70.9942
2025-09-22 14:00 | 279.881 | 0 | 72.265
2025-09-22 15:00 | 244.075 | 0 | 73.0808
2025-09-22 16:00 | 248.748 | 0 | 72.9625
2025-09-22 17:00 | 187.755 | 0 | 70.5342
2025-09-22 18:00 | 103.776 | 75 | 69.3425
2025-09-22 19:00 | 25.081 | 17.652 | 67.3933
2025-09-22 20:00 | 0 | 75 | 64.07
2025-09-22 21:00 | 0 | 75 | 59.925
2025-09-22 22:00 | 0 | 75 | 56.2933
2025-09-22 23:00 | 0 | 75 | 54.275
2025-09-23 | 0 | 75 | 50.3167
2025-09-23 01:00 | 0 | 75 | 50.1275
2025-09-23 02:00 | 0 | 75 | 48.2967
2025-09-23 03:00 | 0 | 75 | 48.925
2025-09-23 04:00 | 0 | 75 | 47.54
2025-09-23 05:00 | 0 | 75 | 50.0317
2025-09-23 06:00 | 0 | 54.509 | 51.425
2025-09-23 07:00 | 0 | 75 | 53.8692
2025-09-23 08:00 | 23.219 | 75 | 56.4442
2025-09-23 09:00 | 85.024 | 75 | 60.8833
2025-09-23 10:00 | 176.363 | 75 | 64.5208
2025-09-23 11:00 | 217.92 | 75 | 68.5533
2025-09-23 12:00 | 286.684 | 75 | 71.25
2025-09-23 13:00 | 304.331 | 75 | 72.8767
2025-09-23 14:00 | 310.043 | 75 | 74.2258
2025-09-23 15:00 | 282.621 | 75 | 74.5775
2025-09-23 16:00 | 246.754 | 75 | 75.4642
2025-09-23 17:00 | 149.691 | 75 | 72.785
2025-09-23 18:00 | 67.562 | 75 | 71.4858
2025-09-23 19:00 | 27.08 | 75 | 67.9233
2025-09-23 20:00 | 0 | 75 | 64.3475
2025-09-23 21:00 | 0 | 75 | 60.4317
2025-09-23 22:00 | 0 | 75 | 57.4592
2025-09-23 23:00 | 0 | 75 | 54.0267
2025-09-24 | 0 | 0.0006763 | 51.0792
2025-09-24 01:00 | 0 | 32.697 | 49.7825
2025-09-24 02:00 | 0 | 75 | 48.2158
2025-09-24 03:00 | 0 | 0.0002496 | 47.4992
2025-09-24 04:00 | 0 | 15.345 | 48.5883
2025-09-24 05:00 | 0 | 0.0002183 | 49.4025
2025-09-24 06:00 | 0 | 0.0002496 | 51.5083
2025-09-24 07:00 | 0 | 6.7e-06 | 53.4333
2025-09-24 08:00 | 13.107 | 29.187 | 55.8642
2025-09-24 09:00 | 62.089 | 38.473 | 60.3708
2025-09-24 10:00 | 98.464 | 0.0002839 | 63.3317
2025-09-24 11:00 | 160.8 | 0.0001636 | 65.8675
2025-09-24 12:00 | 209.525 | 75 | 67.7083
2025-09-24 13:00 | 204.264 | 44.892 | 69.6617
2025-09-24 14:00 | 288.093 | 62.561 | 71.7075
2025-09-24 15:00 | 278.385 | 75 | 71.2508
2025-09-24 16:00 | 238.609 | 75 | 70.7
2025-09-24 17:00 | 178.588 | 75 | 70.7483
2025-09-24 18:00 | 111.276 | 75 | 67.8783
2025-09-24 19:00 | 33.084 | 75 | 66.31
2025-09-24 20:00 | 0 | 75 | 61.8592
2025-09-24 21:00 | 0 | 75 | 59.7617
2025-09-24 22:00 | 0 | 0 | 57.5042
2025-09-24 23:00 | 0 | 0 | 53.675
2025-09-25 | 0 | 12.275 | 51.0125
2025-09-25 01:00 | 0 | 12.275 | 48.7308
2025-09-25 02:00 | 0 | 36.478 | 48.7142
2025-09-25 03:00 | 0 | 0.0001896 | 47.4
2025-09-25 04:00 | 0 | 2.4e-06 | 48.1258
2025-09-25 05:00 | 0 | 0 | 48.6975
2025-09-25 06:00 | 0 | 0 | 51.9233
2025-09-25 07:00 | 0 | 0 | 54.135
2025-09-25 08:00 | 24.358 | 0 | 56.39
2025-09-25 09:00 | 98.887 | 0 | 58.9317
2025-09-25 10:00 | 170.459 | 0.0003211 | 63.4283
2025-09-25 11:00 | 229.317 | 75 | 65.4575
2025-09-25 12:00 | 268.969 | 75 | 67.68
2025-09-25 13:00 | 300.596 | 75 | 69.3617
2025-09-25 14:00 | 309.634 | 75 | 71.1925
2025-09-25 15:00 | 279.841 | 75 | 71.2242
2025-09-25 16:00 | 224.041 | 75 | 71.2042
2025-09-25 17:00 | 167.136 | 75 | 70.615
2025-09-25 18:00 | 104.651 | 42.679 | 68.045
2025-09-25 19:00 | 31.67 | 0.000886 | 65.8183
2025-09-25 20:00 | 0 | 0.0004051 | 62.2983
2025-09-25 21:00 | 0 | 0.0005026 | 59.5417
2025-09-25 22:00 | 0 | 0.0003211 | 57.3658
2025-09-25 23:00 | 0 | 0.0002496 | 53.3833
2025-09-26 | 0 | 10.475 | 51.1733
2025-09-26 01:00 | 0 | 0.0006763 | 48.4017
2025-09-26 02:00 | 0 | 0.0001636 | 48.8167
2025-09-26 03:00 | 0 | 75 | 47.4333
2025-09-26 04:00 | 0 | 10.475 | 48.5817
2025-09-26 05:00 | 0 | 74.478 | 49.1225
2025-09-26 06:00 | 0 | 75 | 51.2867
2025-09-26 07:00 | 0 | 65.411 | 53.6617
2025-09-26 08:00 | 18.492 | 75 | 55.8367
2025-09-26 09:00 | 79.698 | 75 | 59.5533
2025-09-26 10:00 | 155.26 | 75 | 61.5792
2025-09-26 11:00 | 208.177 | 75 | 65.1042
2025-09-26 12:00 | 259.867 | 75 | 66.8925
2025-09-26 13:00 | 277.863 | 75 | 69.0858
2025-09-26 14:00 | 289.775 | 75 | 69.8283
2025-09-26 15:00 | 266.464 | 75 | 70.4758
2025-09-26 16:00 | 225.832 | 75 | 69.5217
2025-09-26 17:00 | 170.116 | 75 | 69.035
2025-09-26 18:00 | 101.872 | 17.652 | 67.11
2025-09-26 19:00 | 28.793 | 3.48e-05 | 64.4458
2025-09-26 20:00 | 0 | 0 | 61.9317
2025-09-26 21:00 | 0 | 1e-07 | 59.0742
2025-09-26 22:00 | 0 | 5e-07 | 55.755
2025-09-26 23:00 | 0 | 0.0005567 | 53.2617
2025-09-27 | 0 | 30.909 | 50.3342
2025-09-27 01:00 | 0 | 17.652 | 50.2308
2025-09-27 02:00 | 0 | 10.475 | 48.4683
2025-09-27 03:00 | 0 | 0.0008119 | 47.6942
2025-09-27 04:00 | 0 | 0.0004521 | 48.525
2025-09-27 05:00 | 0 | 2e-05 | 48.0683
2025-09-27 06:00 | 0 | 0 | 49.5583
2025-09-27 07:00 | 0 | 0 | 52.9567
2025-09-27 08:00 | 17.242 | 0.0005567 | 55.1683
2025-09-27 09:00 | 90.97 | 17.652 | 58.6375
2025-09-27 10:00 | 160.264 | 0.0006763 | 61.7575
2025-09-27 11:00 | 220.874 | 0.000886 | 64.8158
2025-09-27 12:00 | 260.575 | 16.472 | 66.1058
2025-09-27 13:00 | 273.7 | 42.679 | 68.6542
2025-09-27 14:00 | 265.79 | 59.794 | 69.5808
2025-09-27 15:00 | 255.015 | 0.0006763 | 70.1292
2025-09-27 16:00 | 218.451 | 75 | 69.3133
2025-09-27 17:00 | 164.755 | 75 | 69.1458
2025-09-27 18:00 | 95.696 | 68.346 | 66.6233
2025-09-27 19:00 | 26.555 | 13.248 | 65.2425
2025-09-27 20:00 | 0 | 16.472 | 61.2592
2025-09-27 21:00 | 0 | 25.937 | 59.1275
2025-09-27 22:00 | 0 | 0.000886 | 55.8275
2025-09-27 23:00 | 0 | 75 | 52.9925
2025-09-28 | 0 | 75 | 50.9517
2025-09-28 01:00 | 0 | 75 | 48.7683
2025-09-28 02:00 | 0 | 74.478 | 46.4883
2025-09-28 03:00 | 0 | 29.187 | 45.91
2025-09-28 04:00 | 0 | 0 | 48.4558
2025-09-28 05:00 | 0 | 0.0006763 | 49.5325
2025-09-28 06:00 | 0 | 68.346 | 51.5792
2025-09-28 07:00 | 0 | 75 | 52.81
2025-09-28 08:00 | 19.118 | 75 | 54.6367
2025-09-28 09:00 | 87.797 | 75 | 57.625
2025-09-28 10:00 | 159.75 | 75 | 60.2958
2025-09-28 11:00 | 219.134 | 75 | 61.9867
2025-09-28 12:00 | 260.012 | 75 | 65.1375
2025-09-28 13:00 | 279.913 | 75 | 66.7892
2025-09-28 14:00 | 272.365 | 75 | 66.7425
2025-09-28 15:00 | 255.974 | 0 | 66.7792
2025-09-28 16:00 | 219.012 | 0 | 65.8558
2025-09-28 17:00 | 165.14 | 0 | 66.4425
2025-09-28 18:00 | 95.468 | 75 | 64.3508
2025-09-28 19:00 | 24.027 | 75 | 62.3458
2025-09-28 20:00 | 0 | 75 | 60.53
2025-09-28 21:00 | 0 | 0 | 57.5417
2025-09-28 22:00 | 0 | 0 | 55.3567
2025-09-28 23:00 | 0 | 0 | 52.0975
2025-09-29 | 0 | 75 | 51.1267
2025-09-29 01:00 | 0 | 75 | 48.7558
2025-09-29 02:00 | 0 | 75 | 48.2808
2025-09-29 03:00 | 0 | 75 | 47.2242
2025-09-29 04:00 | 0 | 75 | 47.6333
2025-09-29 05:00 | 0 | 75 | 48.2025
2025-09-29 06:00 | 0 | 75 | 50.9625
2025-09-29 07:00 | 0 | 75 | 52.4808
2025-09-29 08:00 | 20.33 | 75 | 55.43
2025-09-29 09:00 | 95.002 | 75 | 58.6708
2025-09-29 10:00 | 172.893 | 75 | 61.7692
2025-09-29 11:00 | 217.825 | 10.475 | 63.725
2025-09-29 12:00 | 255.108 | 1.01e-05 | 66.9558
2025-09-29 13:00 | 274.335 | 0.0001401 | 69.4008
2025-09-29 14:00 | 272.708 | 0.0005567 | 70.0358
2025-09-29 15:00 | 231.446 | 24.407 | 70.5317
2025-09-29 16:00 | 216.902 | 75 | 70.3067
2025-09-29 17:00 | 168.323 | 75 | 68.94
2025-09-29 18:00 | 89.937 | 75 | 66.5567
2025-09-29 19:00 | 21.028 | 75 | 64.56
2025-09-29 20:00 | 0 | 75 | 62.2058
2025-09-29 21:00 | 0 | 12.275 | 58.1442
2025-09-29 22:00 | 0 | 10.475 | 55.4858
2025-09-29 23:00 | 0 | 68.346 | 52.2283
2025-09-30 | 0 | 25.937 | 50.8758
2025-09-30 01:00 | 0 | 0.0006763 | 48.6258
2025-09-30 02:00 | 0 | 6.85e-05 | 47.155
2025-09-30 03:00 | 0 | 0.0004521 | 47.2533
2025-09-30 04:00 | 0 | 0.0001636 | 46.9783
2025-09-30 05:00 | 0 | 5.55e-05 | 48.155
2025-09-30 06:00 | 0 | 5.55e-05 | 49.675
2025-09-30 07:00 | 0 | 8.33e-05 | 52.1233
2025-09-30 08:00 | 15.872 | 0.0005567 | 55.9467
2025-09-30 09:00 | 82.612 | 34.553 | 57.6908
2025-09-30 10:00 | 149.468 | 30.909 | 61.0675
2025-09-30 11:00 | 207.428 | 36.478 | 62.9925
2025-09-30 12:00 | 235.415 | 24.407 | 65.9942
2025-09-30 13:00 | 267.845 | 11.351 | 66.7858
2025-09-30 14:00 | 266.661 | 0.0004521 | 68.3758
2025-09-30 15:00 | 250.798 | 0.0003615 | 68.7425
2025-09-30 16:00 | 198.725 | 0.000886 | 69.52
2025-09-30 17:00 | 151.081 | 29.187 | 67.6142
2025-09-30 18:00 | 82.671 | 24.407 | 65.3175
2025-09-30 19:00 | 18.443 | 3.48e-05 | 63.7533
2025-09-30 20:00 | 0 | 0 | 61.9033
2025-09-30 21:00 | 0 | 0 | 57.2425
2025-09-30 22:00 | 0 | 0 | 54.8467
2025-09-30 23:00 | 0 | 0 | 52.5383
2025-10-01 | 0 | 0 | 50.2367
2025-10-01 01:00 | 0 | 0 | 48.4142
2025-10-01 02:00 | 0 | 0 | 46.8092
2025-10-01 03:00 | 0 | 0 | 47.7908
2025-10-01 04:00 | 0 | 0 | 46.75
2025-10-01 05:00 | 0 | 1.45e-05 | 48.4808
2025-10-01 06:00 | 0 | 0 | 50.9683
2025-10-01 07:00 | 0 | 0 | 53.0158
2025-10-01 08:00 | 15.223 | 0 | 55.7725
2025-10-01 09:00 | 77.396 | 0.000742 | 59.3208
2025-10-01 10:00 | 146.675 | 75 | 63.8875
2025-10-01 11:00 | 202.314 | 75 | 67.6042
2025-10-01 12:00 | 242.274 | 75 | 71.6942
2025-10-01 13:00 | 263.379 | 75 | 73.7783
2025-10-01 14:00 | 242.048 | 75 | 76.7533
2025-10-01 15:00 | 243.165 | 0 | 77.0517
2025-10-01 16:00 | 193.747 | 0 | 76.4425
2025-10-01 17:00 | 141.11 | 0 | 75.1992
2025-10-01 18:00 | 78.63 | 0 | 71.3725
2025-10-01 19:00 | 16.836 | 0 | 67.62
2025-10-01 20:00 | 0 | 0 | 63.7283
2025-10-01 21:00 | 0 | 0 | 59.8992
2025-10-01 22:00 | 0 | 0 | 56.2167
2025-10-01 23:00 | 0 | 0 | 52.615
2025-10-02 | 0 | 0 | 49.245
2025-10-02 01:00 | 0 | 0 | 48.16
2025-10-02 02:00 | 0 | 0 | 47.5183
2025-10-02 03:00 | 0 | 0 | 47.0375
2025-10-02 04:00 | 0 | 0 | 47.9383
2025-10-02 05:00 | 0 | 0 | 49.4183
2025-10-02 06:00 | 0 | 0 | 50.6358
2025-10-02 07:00 | 0 | 0 | 53.4292
2025-10-02 08:00 | 13.732 | 0 | 56.1767
2025-10-02 09:00 | 77.297 | 0 | 60.1242
2025-10-02 10:00 | 149.659 | 0 | 63.8758
2025-10-02 11:00 | 207.908 | 0 | 67.0392
2025-10-02 12:00 | 249.294 | 0 | 70.1617
2025-10-02 13:00 | 273.109 | 0 | 72.2842
2025-10-02 14:00 | 276.649 | 0 | 74.0267
2025-10-02 15:00 | 249.063 | 0 | 74.4517
2025-10-02 16:00 | 210.845 | 0 | 74.3583
2025-10-02 17:00 | 148.668 | 0 | 72.0267
2025-10-02 18:00 | 80.518 | 0 | 69.7133
2025-10-02 19:00 | 16.257 | 0 | 65.3858
2025-10-02 20:00 | 0 | 0 | 63.8117
2025-10-02 21:00 | 0 | 0 | 59.1592
2025-10-02 22:00 | 0 | 0 | 56.0208
2025-10-02 23:00 | 0 | 0 | 53.4667
2025-10-03 | 0 | 0 | 50.1617
2025-10-03 01:00 | 0 | 0 | 49.01
2025-10-03 02:00 | 0 | 0 | 46.5933
2025-10-03 03:00 | 0 | 0 | 48.0483
2025-10-03 04:00 | 0 | 0 | 47.7575
2025-10-03 05:00 | 0 | 0 | 48.3925
2025-10-03 06:00 | 0 | 0 | 50.7242
2025-10-03 07:00 | 0 | 0 | 51.7017
2025-10-03 08:00 | 13.838 | 0 | 54.83
2025-10-03 09:00 | 74.781 | 0 | 58.63
2025-10-03 10:00 | 144.392 | 0 | 59.9575
2025-10-03 11:00 | 204.695 | 0 | 63.9958
2025-10-03 12:00 | 247.194 | 0 | 66.4417
2025-10-03 13:00 | 271.387 | 0 | 69.0692
2025-10-03 14:00 | 269.597 | 0 | 68.5033
2025-10-03 15:00 | 245.348 | 0 | 70.5142
2025-10-03 16:00 | 206.44 | 0 | 69.015
2025-10-03 17:00 | 146.044 | 0 | 67.8617
2025-10-03 18:00 | 75.586 | 0 | 65.565
2025-10-03 19:00 | 14.517 | 75 | 63.1717
2025-10-03 20:00 | 0 | 75 | 61.0933
2025-10-03 21:00 | 0 | 75 | 57.3517
2025-10-03 22:00 | 0 | 75 | 55.345
2025-10-03 23:00 | 0 | 75 | 51.9542
2025-10-04 | 0 | 75 | 49.1642
2025-10-04 01:00 | 0 | 75 | 47.8717
2025-10-04 02:00 | 0 | 75 | 47.2575
2025-10-04 03:00 | 0 | 75 | 46.59
2025-10-04 04:00 | 0 | 75 | 47.1058
2025-10-04 05:00 | 0 | 75 | 48.4833
2025-10-04 06:00 | 0 | 75 | 50.3117
2025-10-04 07:00 | 0 | 75 | 51.6917
2025-10-04 08:00 | 13.049 | 75 | 53.6633
2025-10-04 09:00 | 70.307 | 40.539 | 56.6383
2025-10-04 10:00 | 139.205 | 8.33e-05 | 59.1542
2025-10-04 11:00 | 195.335 | 0.0002183 | 60.2608
2025-10-04 12:00 | 235.899 | 65.411 | 62.2575
2025-10-04 13:00 | 256.673 | 62.561 | 63.6142
2025-10-04 14:00 | 257.535 | 75 | 64.65
2025-10-04 15:00 | 233.747 | 75 | 64.6367
2025-10-04 16:00 | 193.158 | 75 | 65.1075
2025-10-04 17:00 | 136.552 | 75 | 63.1717
2025-10-04 18:00 | 70.008 | 75 | 61.9125
2025-10-04 19:00 | 13.617 | 75 | 60.8242
2025-10-04 20:00 | 0 | 75 | 58.8308
2025-10-04 21:00 | 0 | 75 | 55.8733
2025-10-04 22:00 | 0 | 75 | 53.8817
2025-10-04 23:00 | 0 | 0 | 51.6458
2025-10-05 | 0 | 0 | 49.3992
2025-10-05 01:00 | 0 | 0 | 48.0725
2025-10-05 02:00 | 0 | 0 | 46.6333
2025-10-05 03:00 | 0 | 0 | 47.3458
2025-10-05 04:00 | 0 | 0 | 47.2075
2025-10-05 05:00 | 0 | 0 | 47.5925
2025-10-05 06:00 | 0 | 75 | 49.6425
2025-10-05 07:00 | 0 | 36.478 | 51.6617
2025-10-05 08:00 | 0.0009236 | 38.473 | 54.4275
2025-10-05 09:00 | 57.875 | 0 | 55.7667
2025-10-05 10:00 | 101.726 | 75 | 58.5558
2025-10-05 11:00 | 122.272 | 75 | 60.0283
2025-10-05 12:00 | 225.771 | 0 | 62.2308
2025-10-05 13:00 | 250.071 | 0 | 63.2033
2025-10-05 14:00 | 247.381 | 0 | 63.3042
2025-10-05 15:00 | 225.018 | 0 | 63.29
2025-10-05 16:00 | 192.323 | 0 | 63.4592
2025-10-05 17:00 | 133.922 | 0 | 62.4683
2025-10-05 18:00 | 66.299 | 0 | 62.325
2025-10-05 19:00 | 12.831 | 0 | 60.0467
2025-10-05 20:00 | 0 | 75 | 57.9692
2025-10-05 21:00 | 0 | 75 | 55.8367
2025-10-05 22:00 | 0 | 0 | 53.2133
2025-10-05 23:00 | 0 | 0 | 51.8783
2025-10-06 | 0 | 0 | 49.2233
2025-10-06 01:00 | 0 | 0 | 48.45
2025-10-06 02:00 | 0 | 0 | 46.1942
2025-10-06 03:00 | 0 | 0 | 46.5475
2025-10-06 04:00 | 0 | 0 | 47.4158
2025-10-06 05:00 | 0 | 75 | 46.825
2025-10-06 06:00 | 0 | 75 | 50.6425
2025-10-06 07:00 | 0 | 75 | 51.7633
2025-10-06 08:00 | 12.112 | 75 | 54.895
2025-10-06 09:00 | 62.896 | 75 | 58.3117
2025-10-06 10:00 | 129.738 | 75 | 61.74
2025-10-06 11:00 | 186.042 | 75 | 64.7717
2025-10-06 12:00 | 225.983 | 75 | 68.0342
2025-10-06 13:00 | 245.441 | 75 | 70.0858
2025-10-06 14:00 | 244.864 | 75 | 72.1758
2025-10-06 15:00 | 224.202 | 75 | 72.0633
2025-10-06 16:00 | 183.185 | 75 | 72.2783
2025-10-06 17:00 | 127.901 | 75 | 70.2767
2025-10-06 18:00 | 62.339 | 75 | 66.6325
2025-10-06 19:00 | 12.619 | 75 | 65.94
2025-10-06 20:00 | 0 | 75 | 61.09
2025-10-06 21:00 | 0 | 75 | 58.7733
2025-10-06 22:00 | 0 | 40.539 | 54.8375
2025-10-06 23:00 | 0 | 32.697 | 52.5058
2025-10-07 | 0 | 29.187 | 49.065
2025-10-07 01:00 | 0 | 11.351 | 48.0633
2025-10-07 02:00 | 0 | 21.53 | 46.5867
2025-10-07 03:00 | 0 | 44.892 | 47.1508
2025-10-07 04:00 | 0 | 57.111 | 46.9333
2025-10-07 05:00 | 0 | 57.111 | 48.2183
2025-10-07 06:00 | 0 | 65.411 | 48.3275
2025-10-07 07:00 | 0 | 71.368 | 51.5467
2025-10-07 08:00 | 11.162 | 0.0008119 | 54.3608
2025-10-07 09:00 | 58.702 | 47.18 | 57.0525
2025-10-07 10:00 | 123.573 | 47.18 | 60.2392
2025-10-07 11:00 | 177.456 | 75 | 62.2308
2025-10-07 12:00 | 217.525 | 75 | 64.7408
2025-10-07 13:00 | 238.278 | 75 | 67.0883
2025-10-07 14:00 | 237.514 | 75 | 66.4842
2025-10-07 15:00 | 216.591 | 75 | 68.3033
2025-10-07 16:00 | 176.241 | 75 | 67.4567
2025-10-07 17:00 | 120.789 | 0 | 66.0408
2025-10-07 18:00 | 57.682 | 75 | 64.8842
2025-10-07 19:00 | 10.931 | 75 | 63.0275
2025-10-07 20:00 | 0 | 54.509 | 60.2775
2025-10-07 21:00 | 0 | 10.475 | 56.8733
2025-10-07 22:00 | 0 | 0.0004521 | 54.5933
2025-10-07 23:00 | 0 | 0.000742 | 52.0242
2025-10-08 | 0 | 24.407 | 49.2325
2025-10-08 01:00 | 0 | 75 | 47.2717
2025-10-08 02:00 | 0 | 22.939 | 46.2692
2025-10-08 03:00 | 0 | 0.0005567 | 46.6567
2025-10-08 04:00 | 0 | 0.000119 | 46.5658
2025-10-08 05:00 | 0 | 1.2e-06 | 47.095
2025-10-08 06:00 | 0 | 0 | 48.4342
2025-10-08 07:00 | 0 | 0 | 51.8867
2025-10-08 08:00 | 10.336 | 1.01e-05 | 53.8008
2025-10-08 09:00 | 54.514 | 0.0004521 | 57.0908
2025-10-08 10:00 | 116.473 | 0 | 60.4558
2025-10-08 11:00 | 170.389 | 0 | 61.9475
2025-10-08 12:00 | 209.774 | 0.0002496 | 64.995
2025-10-08 13:00 | 229.291 | 40.539 | 66.8125
2025-10-08 14:00 | 229.31 | 75 | 68.28
2025-10-08 15:00 | 208.35 | 75 | 69.1192
2025-10-08 16:00 | 169.424 | 75 | 67.4258
2025-10-08 17:00 | 114.823 | 75 | 67.1825
2025-10-08 18:00 | 52.984 | 75 | 65.5333
2025-10-08 19:00 | 10.135 | 74.478 | 62.5083
2025-10-08 20:00 | 0 | 29.187 | 59.7675
2025-10-08 21:00 | 0 | 0.0009645 | 57.135
2025-10-08 22:00 | 0 | 0.0003615 | 54.2467
2025-10-08 23:00 | 0 | 2e-05 | 51.7617
2025-10-09 | 0 | 0.000119 | 49.2317
2025-10-09 01:00 | 0 | 1.45e-05 | 46.9542
2025-10-09 02:00 | 0 | 0 | 46.9525
2025-10-09 03:00 | 0 | 0 | 46.6967
2025-10-09 04:00 | 0 | 0 | 46.55
2025-10-09 05:00 | 0 | 0.0002839 | 46.6975
2025-10-09 06:00 | 0 | 18.888 | 48.8933
2025-10-09 07:00 | 0 | 75 | 50.8892
2025-10-09 08:00 | 0.0009352 | 75 | 52.1917
2025-10-09 09:00 | 51.714 | 75 | 54.4942
2025-10-09 10:00 | 113.035 | 65.411 | 55.6658
2025-10-09 11:00 | 166.676 | 40.539 | 58.0625
2025-10-09 12:00 | 223.011 | 30.909 | 58.8858
2025-10-09 13:00 | 264.763 | 75 | 58.6883
2025-10-09 14:00 | 258.407 | 75 | 60.0917
2025-10-09 15:00 | 231.621 | 75 | 60.0175
2025-10-09 16:00 | 177.255 | 75 | 60.1733
2025-10-09 17:00 | 124.876 | 75 | 59.3158
2025-10-09 18:00 | 55.247 | 38.473 | 58.4025
2025-10-09 19:00 | 11.719 | 0.0002839 | 57.3733
2025-10-09 20:00 | 0 | 0.0001401 | 56.1017
2025-10-09 21:00 | 0 | 6.85e-05 | 54.6833
2025-10-09 22:00 | 0 | 8.33e-05 | 52.8383
2025-10-09 23:00 | 0 | 0.0001401 | 50.6967
2025-10-10 | 0 | 0.0002839 | 48.7967
2025-10-10 01:00 | 0 | 0.0004521 | 47.1758
2025-10-10 02:00 | 0 | 65.411 | 47.5858
2025-10-10 03:00 | 0 | 40.539 | 45.6025
2025-10-10 04:00 | 0 | 11.351 | 46.0533
2025-10-10 05:00 | 0 | 0.0005026 | 48.9983
2025-10-10 06:00 | 0 | 2.67e-05 | 49.2183
2025-10-10 07:00 | 0 | 4.44e-05 | 50.5408
2025-10-10 08:00 | 11.034 | 6.85e-05 | 54.3308
2025-10-10 09:00 | 69.014 | 3.48e-05 | 56.4383
2025-10-10 10:00 | 127.609 | 0.0001636 | 60.4442
2025-10-10 11:00 | 183.483 | 12.275 | 62.8708
2025-10-10 12:00 | 221.493 | 0.0005567 | 65.3992
2025-10-10 13:00 | 226.818 | 22.939 | 68.5008
2025-10-10 14:00 | 220.837 | 44.892 | 69.3058
2025-10-10 15:00 | 202.401 | 75 | 69.9658
2025-10-10 16:00 | 167.936 | 12.275 | 69.2408
2025-10-10 17:00 | 105.603 | 16.472 | 67.4733
2025-10-10 18:00 | 45.68 | 38.473 | 65.925
2025-10-10 19:00 | 0.000839 | 2.67e-05 | 63.5808
2025-10-10 20:00 | 0 | 0.000119 | 60.0575
2025-10-10 21:00 | 0 | 0.0002183 | 57.7942
2025-10-10 22:00 | 0 | 5.55e-05 | 54.335
2025-10-10 23:00 | 0 | 1.2e-06 | 51.3367
2025-10-11 | 0 | 0 | 48.945
2025-10-11 01:00 | 0 | 0 | 47.275
2025-10-11 02:00 | 0 | 0 | 45.5775
2025-10-11 03:00 | 0 | 0 | 45.8175
2025-10-11 04:00 | 0 | 1.01e-05 | 46.3133
2025-10-11 05:00 | 0 | 4.44e-05 | 46.9983
2025-10-11 06:00 | 0 | 0.000119 | 48.9883
2025-10-11 07:00 | 0 | 0.0001636 | 50.9625
2025-10-11 08:00 | 0.0008494 | 5.55e-05 | 53.8667
2025-10-11 09:00 | 46.115 | 2.67e-05 | 56.5767
2025-10-11 10:00 | 103.878 | 0 | 59.1492
2025-10-11 11:00 | 156.453 | 8.33e-05 | 61.0592
2025-10-11 12:00 | 194.598 | 24.407 | 64.975
2025-10-11 13:00 | 214.379 | 54.509 | 65.825
2025-10-11 14:00 | 214.387 | 75 | 67.0083
2025-10-11 15:00 | 193.579 | 62.561 | 67.2725
2025-10-11 16:00 | 155.093 | 51.988 | 66.805
2025-10-11 17:00 | 101.387 | 65.411 | 66.6683
2025-10-11 18:00 | 44.901 | 20.18 | 64.7725
2025-10-11 19:00 | 0.0007604 | 0 | 61.965
2025-10-11 20:00 | 0 | 5e-07 | 59.0117
2025-10-11 21:00 | 0 | 4.2e-06 | 56.555
2025-10-11 22:00 | 0 | 0.0001001 | 53.5167
2025-10-11 23:00 | 0 | 4.44e-05 | 50.8567
2025-10-12 | 0 | 0 | 48.7158
2025-10-12 01:00 | 0 | 1e-07 | 46.8225
2025-10-12 02:00 | 0 | 0 | 46.1983
2025-10-12 03:00 | 0 | 0 | 45.8383
2025-10-12 04:00 | 0 | 1.01e-05 | 46.3733
2025-10-12 05:00 | 0 | 5.55e-05 | 46.7333
2025-10-12 06:00 | 0 | 6.85e-05 | 48.9017
2025-10-12 07:00 | 0 | 5.55e-05 | 49.9783
2025-10-12 08:00 | 0.0009402 | 0 | 52.2333
2025-10-12 09:00 | 59.895 | 5.55e-05 | 54.3683
2025-10-12 10:00 | 132.821 | 8.33e-05 | 56.0775
2025-10-12 11:00 | 186.26 | 0.0005567 | 58.8475
2025-10-12 12:00 | 219.073 | 44.892 | 59.2458
2025-10-12 13:00 | 241.218 | 75 | 60.3908
2025-10-12 14:00 | 228.828 | 75 | 61.9775
2025-10-12 15:00 | 215.898 | 75 | 61.2675
2025-10-12 16:00 | 176.466 | 75 | 61.2558
2025-10-12 17:00 | 123.311 | 75 | 60.2342
2025-10-12 18:00 | 58.465 | 22.939 | 60.1475
2025-10-12 19:00 | 0.0008393 | 8.33e-05 | 58.7633
2025-10-12 20:00 | 0 | 4.2e-06 | 56.9825
2025-10-12 21:00 | 0 | 0 | 54.9017
2025-10-12 22:00 | 0 | 0 | 52.5567
2025-10-12 23:00 | 0 | 0 | 50.1692
2025-10-13 | 0 | 0 | 48.035
2025-10-13 01:00 | 0 | 0 | 47.5592
2025-10-13 02:00 | 0 | 2e-05 | 46.3258
2025-10-13 03:00 | 0 | 0 | 45.2633
2025-10-13 04:00 | 0 | 1e-07 | 45.9633
2025-10-13 05:00 | 0 | 5.55e-05 | 46.7642
2025-10-13 06:00 | 0 | 6.7e-06 | 47.8783
2025-10-13 07:00 | 0 | 0 | 50.4908
2025-10-13 08:00 | 0.0007726 | 0 | 52.4317
2025-10-13 09:00 | 53.579 | 0 | 54.5108
2025-10-13 10:00 | 112.746 | 5.55e-05 | 56.5392
2025-10-13 11:00 | 160.97 | 0.0009645 | 58.5817
2025-10-13 12:00 | 196.583 | 22.939 | 60.93
2025-10-13 13:00 | 212.476 | 38.473 | 62.3933
2025-10-13 14:00 | 206.657 | 68.346 | 62.8175
2025-10-13 15:00 | 191.718 | 40.539 | 63.8583
2025-10-13 16:00 | 150.397 | 16.472 | 63.2225
2025-10-13 17:00 | 92.74 | 24.407 | 62.7242
2025-10-13 18:00 | 44.815 | 0.0002839 | 61.0242
2025-10-13 19:00 | 0.0006721 | 0 | 58.97
2025-10-13 20:00 | 0 | 0 | 57.3358
2025-10-13 21:00 | 0 | 5e-07 | 54.3558
2025-10-13 22:00 | 0 | 0 | 52.9092
2025-10-13 23:00 | 0 | 0 | 49.9342
2025-10-14 | 0 | 0 | 48.8033
2025-10-14 01:00 | 0 | 0 | 46.6175
2025-10-14 02:00 | 0 | 0 | 46.345
2025-10-14 03:00 | 0 | 0 | 44.9217
2025-10-14 04:00 | 0 | 0 | 45.475
2025-10-14 05:00 | 0 | 0 | 46.9775
2025-10-14 06:00 | 0 | 8.33e-05 | 48.9292
2025-10-14 07:00 | 0 | 0.0005567 | 51.2242
2025-10-14 08:00 | 0.0006778 | 21.53 | 52.82
2025-10-14 09:00 | 45.113 | 51.988 | 56.3333
2025-10-14 10:00 | 96.191 | 14.271 | 57.915
2025-10-14 11:00 | 148.345 | 0.0003211 | 61.1017
2025-10-14 12:00 | 188.845 | 22.939 | 62.2433
2025-10-14 13:00 | 201.638 | 54.509 | 64.5967
2025-10-14 14:00 | 203.545 | 75 | 64.2733
2025-10-14 15:00 | 192.093 | 59.794 | 65.245
2025-10-14 16:00 | 148.201 | 47.18 | 65.6775
2025-10-14 17:00 | 97.168 | 21.53 | 63.7308
2025-10-14 18:00 | 42.966 | 0.0005567 | 62.9275
2025-10-14 19:00 | 0.00067 | 0.0003615 | 61.0058
2025-10-14 20:00 | 0 | 6.7e-06 | 57.8092
2025-10-14 21:00 | 0 | 0 | 54.93
2025-10-14 22:00 | 0 | 0 | 52.5625
2025-10-14 23:00 | 0 | 0 | 49.9083
2025-10-15 | 0 | 2.4e-06 | 48.1233
2025-10-15 01:00 | 0 | 4.2e-06 | 46.695
2025-10-15 02:00 | 0 | 30.909 | 45.53
2025-10-15 03:00 | 0 | 2.67e-05 | 46.1933
2025-10-15 04:00 | 0 | 0.0001896 | 45.3233
2025-10-15 05:00 | 0 | 0.0005026 | 47.34
2025-10-15 06:00 | 0 | 18.888 | 47.6533
2025-10-15 07:00 | 0 | 21.53 | 50.2083
2025-10-15 08:00 | 0.0006796 | 47.18 | 53.0942
2025-10-15 09:00 | 54.89 | 20.18 | 55.5758
2025-10-15 10:00 | 91.654 | 0.0003211 | 57.3133
2025-10-15 11:00 | 147.089 | 0.0004521 | 60.1492
2025-10-15 12:00 | 175.605 | 0.000119 | 62.1017
2025-10-15 13:00 | 193.871 | 0.0004521 | 63.1742
2025-10-15 14:00 | 195.831 | 0.0009645 | 64.7292
2025-10-15 15:00 | 175.444 | 57.111 | 65.6867
2025-10-15 16:00 | 150.312 | 42.679 | 64.6575
2025-10-15 17:00 | 94.897 | 0 | 63.7275
2025-10-15 18:00 | 36.232 | 1.45e-05 | 62.2275
2025-10-15 19:00 | 0.0005039 | 65.411 | 59.1408
2025-10-15 20:00 | 0 | 0 | 57.7533
2025-10-15 21:00 | 0 | 0 | 54.5017
2025-10-15 22:00 | 0 | 1.45e-05 | 52.2075
2025-10-15 23:00 | 0 | 0 | 51.2525
2025-10-16 | 0 | 8.33e-05 | 47.8675
2025-10-16 01:00 | 0 | 42.679 | 46.1283
2025-10-16 02:00 | 0 | 75 | 46.1283
2025-10-16 03:00 | 0 | 75 | 44.7542
2025-10-16 04:00 | 0 | 75 | 45.3283
2025-10-16 05:00 | 0 | 75 | 47.1233
2025-10-16 06:00 | 0 | 75 | 48.0158
2025-10-16 07:00 | 0 | 75 | 49.1433
2025-10-16 08:00 | 0.0006828 | 75 | 52.4167
2025-10-16 09:00 | 42.136 | 75 | 54.2967
2025-10-16 10:00 | 84.962 | 75 | 57.5817
2025-10-16 11:00 | 134.983 | 75 | 58.6375
2025-10-16 12:00 | 173.679 | 74.478 | 61.2708
2025-10-16 13:00 | 200.233 | 0.000886 | 63.0033
2025-10-16 14:00 | 196.79 | 0.0005026 | 62.545
2025-10-16 15:00 | 179.898 | 51.988 | 63.1642
2025-10-16 16:00 | 137.63 | 68.346 | 63.1642
2025-10-16 17:00 | 87.555 | 75 | 61.6867
2025-10-16 18:00 | 40.444 | 75 | 60.88
2025-10-16 19:00 | 0.0004221 | 75 | 58.8275
2025-10-16 20:00 | 0 | 75 | 56.6892
2025-10-16 21:00 | 0 | 0 | 54.5192
2025-10-16 22:00 | 0 | 75 | 52.18
2025-10-16 23:00 | 0 | 75 | 50.0058
2025-10-17 | 0 | 75 | 47.5533
2025-10-17 01:00 | 0 | 75 | 46.0833
2025-10-17 02:00 | 0 | 75 | 45.3617
2025-10-17 03:00 | 0 | 75 | 45.0775
2025-10-17 04:00 | 0 | 75 | 45.2017
2025-10-17 05:00 | 0 | 75 | 46.5233
2025-10-17 06:00 | 0 | 75 | 46.9458
2025-10-17 07:00 | 0 | 75 | 49.425
2025-10-17 08:00 | 0.0006022 | 75 | 51.8975
2025-10-17 09:00 | 42.184 | 75 | 54.0083
2025-10-17 10:00 | 85.719 | 75 | 57.6392
2025-10-17 11:00 | 142.724 | 75 | 59.0483
2025-10-17 12:00 | 172.728 | 34.553 | 61.0208
2025-10-17 13:00 | 191.393 | 62.561 | 62.1392
2025-10-17 14:00 | 197.499 | 75 | 63.2808
2025-10-17 15:00 | 171.784 | 75 | 62.99
2025-10-17 16:00 | 122.209 | 75 | 63.2033
2025-10-17 17:00 | 81.509 | 75 | 61.9117
2025-10-17 18:00 | 39.595 | 75 | 60.7942
2025-10-17 19:00 | 0.0004144 | 54.509 | 57.7592
2025-10-17 20:00 | 0 | 75 | 56.2608
2025-10-17 21:00 | 0 | 75 | 55.1683
2025-10-17 22:00 | 0 | 75 | 52.4525
2025-10-17 23:00 | 0 | 75 | 50.45
2025-10-18 | 0 | 75 | 48.3808
2025-10-18 01:00 | 0 | 75 | 46.555
2025-10-18 02:00 | 0 | 42.679 | 45.0633
2025-10-18 03:00 | 0 | 68.346 | 44.4533
2025-10-18 04:00 | 0 | 75 | 45.8633
2025-10-18 05:00 | 0 | 54.509 | 46.2508
2025-10-18 06:00 | 0 | 44.892 | 48.9342
2025-10-18 07:00 | 0 | 25.937 | 49.4025
2025-10-18 08:00 | 0.0005153 | 16.472 | 52.7583
2025-10-18 09:00 | 42.193 | 75 | 54.0133
2025-10-18 10:00 | 79.843 | 74.478 | 57.0517
2025-10-18 11:00 | 128.941 | 20.18 | 59.3417
2025-10-18 12:00 | 164.949 | 15.345 | 59.7742
2025-10-18 13:00 | 184.951 | 65.411 | 61.4058
2025-10-18 14:00 | 187.939 | 75 | 61.9833
2025-10-18 15:00 | 190.004 | 75 | 62.1742
2025-10-18 16:00 | 134.114 | 75 | 62.8333
2025-10-18 17:00 | 81.474 | 51.988 | 61.55
2025-10-18 18:00 | 38.173 | 14.271 | 60.3117
2025-10-18 19:00 | 0.0003366 | 0.0009645 | 58.7717
2025-10-18 20:00 | 0 | 10.475 | 55.455
2025-10-18 21:00 | 0 | 0.0005026 | 54.7358
2025-10-18 22:00 | 0 | 1.01e-05 | 51.5975
2025-10-18 23:00 | 0 | 0.0001401 | 49.8508
2025-10-19 | 0 | 74.478 | 47.8708
2025-10-19 01:00 | 0 | 75 | 46.7692
2025-10-19 02:00 | 0 | 75 | 45.1058
2025-10-19 03:00 | 0 | 74.478 | 43.7817
2025-10-19 04:00 | 0 | 34.553 | 45.1867
2025-10-19 05:00 | 0 | 15.345 | 46.1842
2025-10-19 06:00 | 0 | 0.0006763 | 47.0433
2025-10-19 07:00 | 0 | 0.0004521 | 49.5683
2025-10-19 08:00 | 0.0005157 | 25.937 | 51.58
2025-10-19 09:00 | 42.193 | 11.351 | 53.5375
2025-10-19 10:00 | 74.592 | 0 | 57.01
2025-10-19 11:00 | 123.139 | 0.0004051 | 58.705
2025-10-19 12:00 | 160.032 | 25.937 | 60.7817
2025-10-19 13:00 | 179.779 | 74.478 | 62.2942
2025-10-19 14:00 | 201.39 | 75 | 64.1142
2025-10-19 15:00 | 179.949 | 18.888 | 63.8083
2025-10-19 16:00 | 142.896 | 44.892 | 63.5367
2025-10-19 17:00 | 71.086 | 36.478 | 62.305
2025-10-19 18:00 | 38.981 | 4.44e-05 | 61.2167
2025-10-19 19:00 | 0.0003383 | 4.2e-06 | 59.6617
2025-10-19 20:00 | 0 | 0 | 56.9983
2025-10-19 21:00 | 0 | 0 | 54.5525
2025-10-19 22:00 | 0 | 0 | 52.0642
2025-10-19 23:00 | 0 | 0 | 48.8042
2025-10-20 | 0 | 0 | 47.0592
2025-10-20 01:00 | 0 | 0 | 45.8592
2025-10-20 02:00 | 0 | 2.67e-05 | 44.665
2025-10-20 03:00 | 0 | 2.67e-05 | 44.1825
2025-10-20 04:00 | 0 | 0.0001001 | 44.0917
2025-10-20 05:00 | 0 | 0.0001636 | 45.2883
2025-10-20 06:00 | 0 | 0.0004051 | 47.3692
2025-10-20 07:00 | 0 | 0.0005567 | 49.5558
2025-10-20 08:00 | 0.000512 | 38.473 | 51.7625
2025-10-20 09:00 | 58.215 | 75 | 55.1117
2025-10-20 10:00 | 102.04 | 59.794 | 57.93
2025-10-20 11:00 | 153.816 | 75 | 61.7042
2025-10-20 12:00 | 174.089 | 75 | 63.7767
2025-10-20 13:00 | 180.347 | 75 | 66.3475
2025-10-20 14:00 | 192.154 | 75 | 67.4783
2025-10-20 15:00 | 191.686 | 0 | 67.1508
2025-10-20 16:00 | 140.197 | 75 | 67.3308
2025-10-20 17:00 | 88.617 | 75 | 65.3808
2025-10-20 18:00 | 16.654 | 75 | 63.8033
2025-10-20 19:00 | 0.0001677 | 75 | 60.7867
2025-10-20 20:00 | 0 | 75 | 58.3383
2025-10-20 21:00 | 0 | 75 | 54.4008
2025-10-20 22:00 | 0 | 75 | 52.1667
2025-10-20 23:00 | 0 | 75 | 49.8767
2025-10-21 | 0 | 75 | 47.5117
2025-10-21 01:00 | 0 | 75 | 45.3792
2025-10-21 02:00 | 0 | 75 | 44.9008
2025-10-21 03:00 | 0 | 0 | 44.6783
2025-10-21 04:00 | 0 | 0 | 45.6658
2025-10-21 05:00 | 0 | 0 | 45.0208
2025-10-21 06:00 | 0 | 75 | 46.6025
2025-10-21 07:00 | 0 | 0 | 49.9917
2025-10-21 08:00 | 8e-05 | 0 | 50.0108
2025-10-21 09:00 | 32.801 | 0 | 50.6025
2025-10-21 10:00 | 98.865 | 0 | 52.3767
2025-10-21 11:00 | 115.409 | 0 | 52.0758
2025-10-21 12:00 | 183.511 | 0 | 54.0667
2025-10-21 13:00 | 218.767 | 0 | 54.6025
2025-10-21 14:00 | 151.802 | 75 | 53.845
2025-10-21 15:00 | 135.681 | 75 | 54.0917
2025-10-21 16:00 | 121.936 | 75 | 54.7633
2025-10-21 17:00 | 71.925 | 75 | 53.3225
2025-10-21 18:00 | 37.164 | 51.988 | 53.285
2025-10-21 19:00 | 0.000248 | 21.53 | 53.3458
2025-10-21 20:00 | 0 | 0.0004521 | 52.2917
2025-10-21 21:00 | 0 | 0.0001896 | 51.4008
2025-10-21 22:00 | 0 | 12.275 | 49.515
2025-10-21 23:00 | 0 | 54.509 | 48.6967
2025-10-22 | 0 | 71.368 | 46.99
2025-10-22 01:00 | 0 | 75 | 45.9283
2025-10-22 02:00 | 0 | 75 | 44.8625
2025-10-22 03:00 | 0 | 75 | 44.5608
2025-10-22 04:00 | 0 | 75 | 44.0392
2025-10-22 05:00 | 0 | 75 | 45.9
2025-10-22 06:00 | 0 | 75 | 46.8992
2025-10-22 07:00 | 0 | 75 | 48.8058
2025-10-22 08:00 | 0.0003381 | 75 | 51.5175
2025-10-22 09:00 | 43.865 | 75 | 52.8658
2025-10-22 10:00 | 80.331 | 75 | 56.1083
2025-10-22 11:00 | 154.477 | 75 | 58.1892
2025-10-22 12:00 | 174.849 | 75 | 59.5725
2025-10-22 13:00 | 190.847 | 75 | 60.0208
2025-10-22 14:00 | 182.582 | 75 | 60.24
2025-10-22 15:00 | 184.929 | 0 | 62.1517
2025-10-22 16:00 | 139.255 | 75 | 61.3892
2025-10-22 17:00 | 76.461 | 75 | 60.1383
2025-10-22 18:00 | 45.845 | 75 | 59.7825
2025-10-22 19:00 | 0.0001675 | 0 | 57.0358
2025-10-22 20:00 | 0 | 75 | 55.2208
2025-10-22 21:00 | 0 | 0 | 53.4883
2025-10-22 22:00 | 0 | 25.937 | 50.4358
2025-10-22 23:00 | 0 | 75 | 48.8342
2025-10-23 | 0 | 75 | 47.4817
2025-10-23 01:00 | 0 | 0 | 45.6242
2025-10-23 02:00 | 0 | 75 | 45.2542
2025-10-23 03:00 | 0 | 0 | 44.895
2025-10-23 04:00 | 0 | 0 | 44.6342
2025-10-23 05:00 | 0 | 0 | 44.35
2025-10-23 06:00 | 0 | 0 | 46.3842
2025-10-23 07:00 | 0 | 0 | 49.1783
2025-10-23 08:00 | 0.0002464 | 0 | 50.2017
2025-10-23 09:00 | 34.092 | 0 | 53.1725
2025-10-23 10:00 | 94.946 | 0 | 55.8817
2025-10-23 11:00 | 124.682 | 0 | 58.6792
2025-10-23 12:00 | 167.867 | 0 | 59.5875
2025-10-23 13:00 | 221.845 | 0 | 61.0417
2025-10-23 14:00 | 221.72 | 0 | 62.2775
2025-10-23 15:00 | 194.833 | 0 | 62.8
2025-10-23 16:00 | 129.851 | 0 | 62.2267
2025-10-23 17:00 | 71.677 | 0 | 61.8883
2025-10-23 18:00 | 30.064 | 0 | 59.475
2025-10-23 19:00 | 7.88e-05 | 0 | 58.005
2025-10-23 20:00 | 0 | 75 | 55.935
2025-10-23 21:00 | 0 | 0 | 53.135
2025-10-23 22:00 | 0 | 0 | 51.3967
2025-10-23 23:00 | 0 | 0 | 48.8708
2025-10-24 | 0 | 0 | 47.1833
2025-10-24 01:00 | 0 | 0 | 45.4758
2025-10-24 02:00 | 0 | 75 | 44.6867
2025-10-24 03:00 | 0 | 75 | 43.8825
2025-10-24 04:00 | 0 | 75 | 44.1825
2025-10-24 05:00 | 0 | 0 | 45.9908
2025-10-24 06:00 | 0 | 75 | 47.1067
2025-10-24 07:00 | 0 | 75 | 48.1325
2025-10-24 08:00 | 0.0002582 | 16.472 | 50.92
2025-10-24 09:00 | 35.829 | 0.0001401 | 52.0192
2025-10-24 10:00 | 61.298 | 4.2e-06 | 55.3267
2025-10-24 11:00 | 115.08 | 0 | 58.365
2025-10-24 12:00 | 146.294 | 6.7e-06 | 59.7942
2025-10-24 13:00 | 163.953 | 75 | 61.4433
2025-10-24 14:00 | 159.012 | 0.0006763 | 60.8417
2025-10-24 15:00 | 131.497 | 29.187 | 62.4842
2025-10-24 16:00 | 104.549 | 68.346 | 62.5192
2025-10-24 17:00 | 59.167 | 75 | 61.6167
2025-10-24 18:00 | 31.33 | 75 | 60.3383
2025-10-24 19:00 | 0.0001678 | 75 | 57.78
2025-10-24 20:00 | 0 | 75 | 55.5308
2025-10-24 21:00 | 0 | 75 | 52.54
2025-10-24 22:00 | 0 | 75 | 50.7275
2025-10-24 23:00 | 0 | 75 | 48.0133
2025-10-25 | 0 | 75 | 45.6633
2025-10-25 01:00 | 0 | 75 | 44.685
2025-10-25 02:00 | 0 | 0.0004521 | 45.12
2025-10-25 03:00 | 0 | 0 | 43.9342
2025-10-25 04:00 | 0 | 0.000119 | 44.475
2025-10-25 05:00 | 0 | 0.0009645 | 44.9708
2025-10-25 06:00 | 0 | 32.697 | 45.6917
2025-10-25 07:00 | 0 | 75 | 48.805
2025-10-25 08:00 | 0.0002505 | 75 | 49.2575
2025-10-25 09:00 | 35.834 | 75 | 52.1817
2025-10-25 10:00 | 74.679 | 75 | 54.5092
2025-10-25 11:00 | 103.088 | 0 | 56.5517
2025-10-25 12:00 | 134.888 | 0 | 57.6775
2025-10-25 13:00 | 189.88 | 0 | 58.3367
2025-10-25 14:00 | 172.84 | 0 | 59.6108
2025-10-25 15:00 | 164.425 | 0 | 59.8933
2025-10-25 16:00 | 116.863 | 0 | 59.625
2025-10-25 17:00 | 63.245 | 75 | 59.74
2025-10-25 18:00 | 23.407 | 75 | 57.4342
2025-10-25 19:00 | 0 | 75 | 56.5867
2025-10-25 20:00 | 0 | 75 | 54.615
2025-10-25 21:00 | 0 | 75 | 52.94
2025-10-25 22:00 | 0 | 75 | 50.2775
2025-10-25 23:00 | 0 | 13.248 | 48.7325
2025-10-26 | 0 | 49.545 | 46.2533
2025-10-26 01:00 | 0 | 0 | 45.2842
2025-10-26 02:00 | 0 | 0 | 43.48
2025-10-26 03:00 | 0 | 75 | 42.6217
2025-10-26 04:00 | 0 | 57.111 | 44.4208
2025-10-26 05:00 | 0 | 12.275 | 45.2825
2025-10-26 06:00 | 0 | 29.187 | 46.5767
2025-10-26 07:00 | 0 | 75 | 47.6325
2025-10-26 08:00 | 0.0001677 | 75 | 50.3042
2025-10-26 09:00 | 32.57 | 75 | 50.94
2025-10-26 10:00 | 84.322 | 75 | 52.8092
2025-10-26 11:00 | 111.267 | 75 | 54.0633
2025-10-26 12:00 | 147.341 | 0 | 55.5025
2025-10-26 13:00 | 169.354 | 0 | 55.0783
2025-10-26 14:00 | 196.166 | 0 | 55.2483
2025-10-26 15:00 | 175.969 | 0 | 54.935
2025-10-26 16:00 | 108.944 | 0 | 56.3508
2025-10-26 17:00 | 66.373 | 0 | 55.4475
2025-10-26 18:00 | 21.616 | 0 | 54.8692
2025-10-26 19:00 | 0 | 0 | 55.325
2025-10-26 20:00 | 0 | 0 | 52.7617
2025-10-26 21:00 | 0 | 75 | 50.5192
2025-10-26 22:00 | 0 | 75 | 49.4617
2025-10-26 23:00 | 0 | 75 | 47.4075
2025-10-27 | 0 | 57.111 | 46.1233
2025-10-27 01:00 | 0 | 32.697 | 44.7525
2025-10-27 02:00 | 0 | 71.368 | 43.8083
2025-10-27 03:00 | 0 | 75 | 43.115
2025-10-27 04:00 | 0 | 75 | 44.8975
2025-10-27 05:00 | 0 | 59.794 | 45.1033
2025-10-27 06:00 | 0 | 0.0005567 | 46.2083
2025-10-27 07:00 | 0 | 0 | 48.5
2025-10-27 08:00 | 0.000171 | 0 | 50.48
2025-10-27 09:00 | 33.448 | 5.55e-05 | 52.6942
2025-10-27 10:00 | 58.999 | 5e-07 | 55.2433
2025-10-27 11:00 | 88.077 | 38.473 | 57.1833
2025-10-27 12:00 | 122.226 | 75 | 59.3775
2025-10-27 13:00 | 146.584 | 75 | 60.9108
2025-10-27 14:00 | 166.389 | 75 | 61.56
2025-10-27 15:00 | 148.739 | 75 | 61.6917
2025-10-27 16:00 | 161.841 | 75 | 62.2442
2025-10-27 17:00 | 89.122 | 75 | 60.295
2025-10-27 18:00 | 33.822 | 75 | 59.2375
2025-10-27 19:00 | 0 | 0.0003615 | 57.3233
2025-10-27 20:00 | 0 | 22.939 | 54.5967
2025-10-27 21:00 | 0 | 0.0002183 | 52.1525
2025-10-27 22:00 | 0 | 3.48e-05 | 50.0683
2025-10-27 23:00 | 0 | 32.697 | 47.875
2025-10-28 | 0 | 20.18 | 45.5267
2025-10-28 01:00 | 0 | 21.53 | 44.5058
2025-10-28 02:00 | 0 | 30.909 | 44.1033
2025-10-28 03:00 | 0 | 0.0006763 | 44.3158
2025-10-28 04:00 | 0 | 0.0001896 | 44.2475
2025-10-28 05:00 | 0 | 0.0002496 | 43.5317
2025-10-28 06:00 | 0 | 0.0002496 | 46.5758
2025-10-28 07:00 | 0 | 0.000742 | 47.9308
2025-10-28 08:00 | 0.0001713 | 0.000886 | 50.8533
2025-10-28 09:00 | 33.538 | 59.794 | 53.3825
2025-10-28 10:00 | 60.415 | 34.553 | 56.2308
2025-10-28 11:00 | 85.929 | 12.275 | 59.1708
2025-10-28 12:00 | 117.544 | 0 | 61.8183
2025-10-28 13:00 | 134.77 | 0.0001896 | 64.5783
2025-10-28 14:00 | 132.623 | 38.473 | 65.235
2025-10-28 15:00 | 115.727 | 32.697 | 66.2508
2025-10-28 16:00 | 80.243 | 0.0001401 | 65.715
2025-10-28 17:00 | 54.941 | 2e-05 | 64.2392
2025-10-28 18:00 | 26.52 | 0.0002183 | 60.9358
2025-10-28 19:00 | 0 | 51.988 | 59.7808
2025-10-28 20:00 | 0 | 75 | 56.0983
2025-10-28 21:00 | 0 | 75 | 53.7475
2025-10-28 22:00 | 0 | 75 | 50.14
2025-10-28 23:00 | 0 | 20.18 | 47.6175
2025-10-29 | 0 | 34.553 | 46.8775
2025-10-29 01:00 | 0 | 75 | 44.1683
2025-10-29 02:00 | 0 | 75 | 44.4092
2025-10-29 03:00 | 0 | 75 | 43.6133
2025-10-29 04:00 | 0 | 75 | 43.6258
2025-10-29 05:00 | 0 | 75 | 44.6242
2025-10-29 06:00 | 0 | 75 | 45.2383
2025-10-29 07:00 | 0 | 75 | 47.4142
2025-10-29 08:00 | 0.00017 | 75 | 48.54
2025-10-29 09:00 | 32.257 | 75 | 50.5175
2025-10-29 10:00 | 73.454 | 75 | 52.6575
2025-10-29 11:00 | 102.827 | 75 | 53.5625
2025-10-29 12:00 | 145.067 | 0 | 53.6525
2025-10-29 13:00 | 156.59 | 0 | 55.4883
2025-10-29 14:00 | 154.894 | 0 | 55.45
2025-10-29 15:00 | 125.223 | 0 | 55.3108
2025-10-29 16:00 | 99.547 | 0 | 55.8275
2025-10-29 17:00 | 76.445 | 0 | 54.9792
2025-10-29 18:00 | 28.597 | 0 | 53.8108
2025-10-29 19:00 | 0 | 0 | 54.3592
2025-10-29 20:00 | 0 | 0 | 52.1858
2025-10-29 21:00 | 0 | 0 | 50.6742
2025-10-29 22:00 | 0 | 0 | 48.8792
2025-10-29 23:00 | 0 | 0 | 48.0108
2025-10-30 | 0 | 0 | 45.6242
2025-10-30 01:00 | 0 | 0 | 43.765
2025-10-30 02:00 | 0 | 0 | 43.3667
2025-10-30 03:00 | 0 | 0 | 44.0892
2025-10-30 04:00 | 0 | 0 | 44.1225
2025-10-30 05:00 | 0 | 0 | 44.41
2025-10-30 06:00 | 0 | 0 | 46.5733
2025-10-30 07:00 | 0 | 0 | 48.0667
2025-10-30 08:00 | 0 | 0 | 49.7317
2025-10-30 09:00 | 35.049 | 0 | 52.1958
2025-10-30 10:00 | 77.631 | 0 | 54.9433
2025-10-30 11:00 | 111.573 | 0 | 56.7683
2025-10-30 12:00 | 149.148 | 0 | 59.3125
2025-10-30 13:00 | 91.334 | 0 | 61.1325
2025-10-30 14:00 | 63.182 | 0 | 61.2
2025-10-30 15:00 | 77.989 | 0 | 62.315
2025-10-30 16:00 | 58.934 | 0 | 61.8917
2025-10-30 17:00 | 25.886 | 0 | 61.4925
2025-10-30 18:00 | 0.0006726 | 0 | 58.3875
2025-10-30 19:00 | 0 | 0 | 56.9942
2025-10-30 20:00 | 0 | 0 | 54.5375
2025-10-30 21:00 | 0 | 0 | 52.7592
2025-10-30 22:00 | 0 | 0 | 49.8433
2025-10-30 23:00 | 0 | 0 | 48.5908
2025-10-31 | 0 | 0 | 45.9867
2025-10-31 01:00 | 0 | 0 | 44.1758
2025-10-31 02:00 | 0 | 0 | 43.6933
2025-10-31 03:00 | 0 | 0 | 43.12
2025-10-31 04:00 | 0 | 0 | 44.0033
2025-10-31 05:00 | 0 | 0 | 43.715
2025-10-31 06:00 | 0 | 0 | 45.2433
2025-10-31 07:00 | 0 | 0 | 47.5258
2025-10-31 08:00 | 0 | 75 | 49.7983
2025-10-31 09:00 | 26.034 | 75 | 50.0783
2025-10-31 10:00 | 62.935 | 75 | 53.8283
2025-10-31 11:00 | 77.9 | 75 | 54.87
2025-10-31 12:00 | 108.126 | 75 | 55.5208
2025-10-31 13:00 | 139.945 | 75 | 56.1158
2025-10-31 14:00 | 149.169 | 16.472 | 57.5717
2025-10-31 15:00 | 106.241 | 42.679 | 58.5708
2025-10-31 16:00 | 78.537 | 0.0002183 | 58.3033
2025-10-31 17:00 | 62.96 | 1.2e-06 | 57.9333
2025-10-31 18:00 | 22.819 | 0 | 56.1875
2025-10-31 19:00 | 0 | 1.45e-05 | 54.3858
2025-10-31 20:00 | 0 | 5.55e-05 | 52.9342
2025-10-31 21:00 | 0 | 0.0001636 | 51.1958
2025-10-31 22:00 | 0 | 0.0001896 | 49.3008
2025-10-31 23:00 | 0 | 0.0002839 | 46.9033
2025-11-01 | 0 | 0.0001636 | 45.9675
2025-11-01 01:00 | 0 | 0.000119 | 43.9333
2025-11-01 02:00 | 0 | 4.2e-06 | 43.0075
2025-11-01 03:00 | 0 | 0.0001636 | 42.8975
2025-11-01 04:00 | 0 | 0.0002496 | 43.98
2025-11-01 05:00 | 0 | 3.48e-05 | 44.1775
2025-11-01 06:00 | 0 | 0 | 45.17
2025-11-01 07:00 | 0 | 1e-07 | 47.6358
2025-11-01 08:00 | 0 | 0 | 50.1675
2025-11-01 09:00 | 28.908 | 12.275 | 51.2592
2025-11-01 10:00 | 57.273 | 12.275 | 53.8233
2025-11-01 11:00 | 70.666 | 0 | 55.6317
2025-11-01 12:00 | 103.377 | 0.0001401 | 56.4442
2025-11-01 13:00 | 119.379 | 65.411 | 58.0117
2025-11-01 14:00 | 119.56 | 75 | 58.1417
2025-11-01 15:00 | 99.185 | 75 | 58.9483
2025-11-01 16:00 | 80.817 | 13.248 | 58.47
2025-11-01 17:00 | 57.815 | 0.0001896 | 57.7967
2025-11-01 18:00 | 26.231 | 0 | 56.3725
2025-11-01 19:00 | 0 | 0 | 54.97
2025-11-01 20:00 | 0 | 0 | 53.4725
2025-11-01 21:00 | 0 | 0 | 51.0942
2025-11-01 22:00 | 0 | 0 | 48.1642
2025-11-01 23:00 | 0 | 0 | 46.8
2025-11-02 | 0 | 0 | 44.5417
2025-11-02 01:00 | 0 | 0 | 44.2133
2025-11-02 02:00 | 0 | 0 | 43.5625
2025-11-02 03:00 | 0 | 0 | 43.1692
2025-11-02 04:00 | 0 | 0 | 42.9175
2025-11-02 05:00 | 0 | 0 | 44.2142
2025-11-02 06:00 | 0 | 0 | 45.0667
2025-11-02 07:00 | 0 | 0 | 46.2525
2025-11-02 08:00 | 0 | 2.67e-05 | 48.8817
2025-11-02 09:00 | 39.021 | 27.53 | 50.635
2025-11-02 10:00 | 82.76 | 17.652 | 52.315
2025-11-02 11:00 | 112.966 | 34.553 | 52.9508
2025-11-02 12:00 | 138.54 | 75 | 54.9883
2025-11-02 13:00 | 163.771 | 75 | 54.9867
2025-11-02 14:00 | 166.774 | 75 | 56.065
2025-11-02 15:00 | 171.018 | 75 | 55.6517
2025-11-02 16:00 | 143.833 | 0 | 55.6267
2025-11-02 17:00 | 75.087 | 0 | 54.0225
2025-11-02 18:00 | 16.68 | 0 | 54.2483
2025-11-02 19:00 | 0 | 75 | 53.3
2025-11-02 20:00 | 0 | 75 | 51.6358
2025-11-02 21:00 | 0 | 75 | 51.1042
2025-11-02 22:00 | 0 | 0 | 47.93
2025-11-02 23:00 | 0 | 0 | 46.54
2025-11-03 | 0 | 0 | 44.7392
2025-11-03 01:00 | 0 | 0 | 43.6783
2025-11-03 02:00 | 0 | 0 | 43.6967
2025-11-03 03:00 | 0 | 0 | 43.6525
2025-11-03 04:00 | 0 | 75 | 42.8308
2025-11-03 05:00 | 0 | 0.0002839 | 43.5992
2025-11-03 06:00 | 0 | 51.988 | 44.6125
2025-11-03 07:00 | 0 | 5.55e-05 | 47.4308
2025-11-03 08:00 | 0 | 0.0001401 | 49.1592
2025-11-03 09:00 | 29.01 | 0.0004521 | 50.47
2025-11-03 10:00 | 68.7 | 1.45e-05 | 51.7175
2025-11-03 11:00 | 90.266 | 1e-07 | 53.4967
2025-11-03 12:00 | 110.192 | 15.345 | 55.7033
2025-11-03 13:00 | 147.336 | 75 | 57.005
2025-11-03 14:00 | 139.289 | 75 | 56.3908
2025-11-03 15:00 | 92.177 | 75 | 57.4992
2025-11-03 16:00 | 68.047 | 0 | 58.2333
2025-11-03 17:00 | 51.31 | 75 | 56.6217
2025-11-03 18:00 | 21.244 | 75 | 56.3625
2025-11-03 19:00 | 0 | 75 | 54.475
2025-11-03 20:00 | 0 | 75 | 51.8733
2025-11-03 21:00 | 0 | 0 | 50.3767
2025-11-03 22:00 | 0 | 0 | 48.5342
2025-11-03 23:00 | 0 | 0 | 46.3008
2025-11-04 | 0 | 0 | 44.6508
2025-11-04 01:00 | 0 | 75 | 44.595
2025-11-04 02:00 | 0 | 75 | 42.5633
2025-11-04 03:00 | 0 | 75 | 43.3258
2025-11-04 04:00 | 0 | 75 | 42.8333
2025-11-04 05:00 | 0 | 75 | 43.8292
2025-11-04 06:00 | 0 | 75 | 45.4167
2025-11-04 07:00 | 0 | 75 | 46.5908
2025-11-04 08:00 | 0 | 75 | 49.3158
2025-11-04 09:00 | 26.729 | 75 | 50.4242
2025-11-04 10:00 | 59.651 | 75 | 54.2042
2025-11-04 11:00 | 70.041 | 75 | 55.2233
2025-11-04 12:00 | 88.773 | 75 | 58.5525
2025-11-04 13:00 | 105.36 | 0.0004521 | 60.8408
2025-11-04 14:00 | 103.945 | 5.55e-05 | 61.8467
2025-11-04 15:00 | 83.411 | 0.0005567 | 61.2725
2025-11-04 16:00 | 66 | 22.939 | 60.9508
2025-11-04 17:00 | 51.512 | 16.472 | 60.0692
2025-11-04 18:00 | 20.523 | 21.53 | 58.7592
2025-11-04 19:00 | 0 | 44.892 | 55.4417
2025-11-04 20:00 | 0 | 47.18 | 53.9775
2025-11-04 21:00 | 0 | 75 | 51.6025
2025-11-04 22:00 | 0 | 75 | 48.89
2025-11-04 23:00 | 0 | 34.553 | 47.1525
2025-11-05 | 0 | 0.0005026 | 45.0508
2025-11-05 01:00 | 0 | 0.0001001 | 43.4225
2025-11-05 02:00 | 0 | 0 | 41.9533
2025-11-05 03:00 | 0 | 2.67e-05 | 42.7267
2025-11-05 04:00 | 0 | 0.0001896 | 42.445
2025-11-05 05:00 | 0 | 8.33e-05 | 43.4042
2025-11-05 06:00 | 0 | 2.4e-06 | 45.1783
2025-11-05 07:00 | 0 | 0 | 47.3
2025-11-05 08:00 | 0 | 0 | 48.5408
2025-11-05 09:00 | 25.253 | 1.2e-06 | 51.0008
2025-11-05 10:00 | 54.037 | 0 | 52.2192
2025-11-05 11:00 | 66.877 | 1.01e-05 | 55.1792
2025-11-05 12:00 | 84.431 | 0.000742 | 56.8808
2025-11-05 13:00 | 101.077 | 14.271 | 58.9708
2025-11-05 14:00 | 99.546 | 8.33e-05 | 59.005
2025-11-05 15:00 | 80.102 | 0.0002839 | 59.47
2025-11-05 16:00 | 64.781 | 18.888 | 59.805
2025-11-05 17:00 | 50.242 | 3.48e-05 | 58.31
2025-11-05 18:00 | 19.75 | 0 | 56.3558
2025-11-05 19:00 | 0 | 0 | 56.3325
2025-11-05 20:00 | 0 | 0 | 52.4025
2025-11-05 21:00 | 0 | 2.4e-06 | 50.6917
2025-11-05 22:00 | 0 | 0 | 48.7325
2025-11-05 23:00 | 0 | 0 | 46.725
2025-11-06 | 0 | 0 | 44.7575
2025-11-06 01:00 | 0 | 2.4e-06 | 43.4767
2025-11-06 02:00 | 0 | 2.4e-06 | 42.6758
2025-11-06 03:00 | 0 | 0.0001636 | 41.9758
2025-11-06 04:00 | 0 | 0.0001636 | 43.8683
2025-11-06 05:00 | 0 | 6.7e-06 | 43.4592
2025-11-06 06:00 | 0 | 5e-07 | 45.1508
2025-11-06 07:00 | 0 | 4.44e-05 | 46.4467
2025-11-06 08:00 | 0 | 1e-07 | 48.6158
2025-11-06 09:00 | 25.143 | 0 | 51.0567
2025-11-06 10:00 | 56.491 | 0.0001001 | 53.1592
2025-11-06 11:00 | 70.232 | 0.0002839 | 56.465
2025-11-06 12:00 | 81.615 | 12.275 | 58.6942
2025-11-06 13:00 | 97.164 | 16.472 | 61.3567
2025-11-06 14:00 | 95.213 | 25.937 | 61.3808
2025-11-06 15:00 | 76.659 | 11.351 | 62.1075
2025-11-06 16:00 | 64.719 | 10.475 | 61.53
2025-11-06 17:00 | 49.284 | 10.475 | 61.4917
2025-11-06 18:00 | 21.389 | 0.0002183 | 58.4625
2025-11-06 19:00 | 0 | 0.0002183 | 56.8267
2025-11-06 20:00 | 0 | 0.0001401 | 54.4192
2025-11-06 21:00 | 0 | 10.475 | 51.2117
2025-11-06 22:00 | 0 | 16.472 | 48.105
2025-11-06 23:00 | 0 | 16.472 | 45.9317
2025-11-07 | 0 | 49.545 | 45.0967
2025-11-07 01:00 | 0 | 75 | 42.7942
2025-11-07 02:00 | 0 | 75 | 42.86
2025-11-07 03:00 | 0 | 54.509 | 42.465
2025-11-07 04:00 | 0 | 75 | 42.8525
2025-11-07 05:00 | 0 | 75 | 43.66
2025-11-07 06:00 | 0 | 75 | 44.2
2025-11-07 07:00 | 0 | 75 | 45.8583
2025-11-07 08:00 | 0 | 75 | 48.745
2025-11-07 09:00 | 30.654 | 75 | 50.3658
2025-11-07 10:00 | 87.899 | 75 | 51.705
2025-11-07 11:00 | 105.523 | 75 | 55.7358
2025-11-07 12:00 | 173.53 | 75 | 56.9683
2025-11-07 13:00 | 188.163 | 75 | 59.3592
2025-11-07 14:00 | 137.881 | 75 | 60.8725
2025-11-07 15:00 | 84.979 | 75 | 60.5467
2025-11-07 16:00 | 56.977 | 54.509 | 60.6742
2025-11-07 17:00 | 36.141 | 75 | 59.2025
2025-11-07 18:00 | 21.929 | 36.478 | 58.2808
2025-11-07 19:00 | 0 | 38.473 | 54.88
2025-11-07 20:00 | 0 | 0 | 53.0758
2025-11-07 21:00 | 0 | 0.000886 | 51.0167
2025-11-07 22:00 | 0 | 0.0002496 | 48.2925
2025-11-07 23:00 | 0 | 1.45e-05 | 46.9225
2025-11-08 | 0 | 3.48e-05 | 44.2558
2025-11-08 01:00 | 0 | 21.53 | 44.3125
2025-11-08 02:00 | 0 | 0.0002183 | 43.5958
2025-11-08 03:00 | 0 | 0.0003211 | 42.4242
2025-11-08 04:00 | 0 | 14.271 | 42.8108
2025-11-08 05:00 | 0 | 68.346 | 43.8742
2025-11-08 06:00 | 0 | 24.407 | 43.8783
2025-11-08 07:00 | 0 | 0.0005567 | 45.3942
2025-11-08 08:00 | 0 | 75 | 48.5483
2025-11-08 09:00 | 29.966 | 75 | 50.1008
2025-11-08 10:00 | 72.036 | 29.187 | 51.9342
2025-11-08 11:00 | 77.317 | 5e-07 | 54.0292
2025-11-08 12:00 | 78.299 | 3.48e-05 | 54.555
2025-11-08 13:00 | 89.627 | 0.0001896 | 56.9933
2025-11-08 14:00 | 90.791 | 2.4e-06 | 57.5617
2025-11-08 15:00 | 113.572 | 0 | 58.6883
2025-11-08 16:00 | 69.217 | 8.33e-05 | 58.4358
2025-11-08 17:00 | 52.125 | 0.000119 | 57.3767
2025-11-08 18:00 | 17.129 | 0 | 55.9458
2025-11-08 19:00 | 0 | 6.85e-05 | 53.275
2025-11-08 20:00 | 0 | 0.0006763 | 52.3425
2025-11-08 21:00 | 0 | 12.275 | 50.2792
2025-11-08 22:00 | 0 | 0.0008119 | 48.5425
2025-11-08 23:00 | 0 | 6.85e-05 | 47.1092
2025-11-09 | 0 | 2.4e-06 | 43.5483
2025-11-09 01:00 | 0 | 0 | 42.9625
2025-11-09 02:00 | 0 | 20.18 | 42.0367
2025-11-09 03:00 | 0 | 49.545 | 42.2442
2025-11-09 04:00 | 0 | 75 | 42.415
2025-11-09 05:00 | 0 | 75 | 43.0392
2025-11-09 06:00 | 0 | 51.988 | 44.9083
2025-11-09 07:00 | 0 | 57.111 | 45.5433
2025-11-09 08:00 | 0 | 75 | 47.6767
2025-11-09 09:00 | 21.66 | 75 | 50.0908
2025-11-09 10:00 | 53.05 | 75 | 52.9817
2025-11-09 11:00 | 68.895 | 32.697 | 55.0708
2025-11-09 12:00 | 74.651 | 29.187 | 57.9333
2025-11-09 13:00 | 88.72 | 75 | 59.685
2025-11-09 14:00 | 87.61 | 75 | 60.5425
2025-11-09 15:00 | 80.386 | 75 | 61.7767
2025-11-09 16:00 | 78.449 | 75 | 60.9058
2025-11-09 17:00 | 50.339 | 75 | 60.2992
2025-11-09 18:00 | 16.169 | 75 | 57.86
2025-11-09 19:00 | 0 | 75 | 55.6725
2025-11-09 20:00 | 0 | 75 | 52.8808
2025-11-09 21:00 | 0 | 75 | 50.5992
2025-11-09 22:00 | 0 | 75 | 48.5533
2025-11-09 23:00 | 0 | 75 | 45.8883
2025-11-10 | 0 | 75 | 44.4292
2025-11-10 01:00 | 0 | 75 | 42.5983
2025-11-10 02:00 | 0 | 75 | 42.6592
2025-11-10 03:00 | 0 | 75 | 41.7442
2025-11-10 04:00 | 0 | 75 | 42.7058
2025-11-10 05:00 | 0 | 75 | 43.0358
2025-11-10 06:00 | 0 | 75 | 44.9308
2025-11-10 07:00 | 0 | 75 | 45.1333
2025-11-10 08:00 | 0 | 75 | 46.7958
2025-11-10 09:00 | 21.008 | 75 | 49.2208
2025-11-10 10:00 | 51.141 | 75 | 50.8692
2025-11-10 11:00 | 65.782 | 75 | 52.7983
2025-11-10 12:00 | 73.261 | 75 | 55.4825
2025-11-10 13:00 | 80.43 | 75 | 56.4775
2025-11-10 14:00 | 79.122 | 75 | 57.0692
2025-11-10 15:00 | 74.155 | 75 | 57.3992
2025-11-10 16:00 | 63.918 | 75 | 57.01
2025-11-10 17:00 | 47.603 | 29.187 | 57.3042
2025-11-10 18:00 | 16.269 | 49.545 | 54.8042
2025-11-10 19:00 | 0 | 75 | 52.8283
2025-11-10 20:00 | 0 | 68.346 | 51.9592
2025-11-10 21:00 | 0 | 0.0004051 | 49.4208
2025-11-10 22:00 | 0 | 6.85e-05 | 48.5533
2025-11-10 23:00 | 0 | 1.01e-05 | 45.4467
2025-11-11 | 0 | 0.0002183 | 44.465
2025-11-11 01:00 | 0 | 0.0005026 | 43.415
2025-11-11 02:00 | 0 | 0.0003615 | 41.8933
2025-11-11 03:00 | 0 | 0.0006763 | 41.5392
2025-11-11 04:00 | 0 | 0.000742 | 42.5242
2025-11-11 05:00 | 0 | 0.0003615 | 43.1617
2025-11-11 06:00 | 0 | 0.000119 | 43.3367
2025-11-11 07:00 | 0 | 0.0001001 | 45.0392
2025-11-11 08:00 | 0 | 0.0002183 | 46.2117
2025-11-11 09:00 | 20.069 | 0.0001001 | 49.8592
2025-11-11 10:00 | 58.956 | 0.0006145 | 51.5842
2025-11-11 11:00 | 74.855 | 0.0003615 | 53.7042
2025-11-11 12:00 | 73.481 | 20.18 | 54.7667
2025-11-11 13:00 | 76.346 | 29.187 | 56.4958
2025-11-11 14:00 | 76.107 | 32.697 | 57.7208
2025-11-11 15:00 | 72.148 | 38.473 | 57.9383
2025-11-11 16:00 | 62.83 | 49.545 | 58.0183
2025-11-11 17:00 | 47.46 | 0.0009645 | 57.3367
2025-11-11 18:00 | 15.501 | 4.44e-05 | 56.7475
2025-11-11 19:00 | 0 | 0 | 53.775
2025-11-11 20:00 | 0 | 0 | 52.2725
2025-11-11 21:00 | 0 | 0 | 49.1467
2025-11-11 22:00 | 0 | 1.2e-06 | 46.6425
2025-11-11 23:00 | 0 | 5e-07 | 45.4275
2025-11-12 | 0 | 0 | 43.0325
2025-11-12 01:00 | 0 | 0 | 42.7342
2025-11-12 02:00 | 0 | 2e-05 | 41.6367
2025-11-12 03:00 | 0 | 2.67e-05 | 40.8108
2025-11-12 04:00 | 0 | 5.55e-05 | 42.895
2025-11-12 05:00 | 0 | 0 | 42.4575
2025-11-12 06:00 | 0 | 0 | 43.0125
2025-11-12 07:00 | 0 | 0 | 45.7058
2025-11-12 08:00 | 0 | 0 | 46.5325
2025-11-12 09:00 | 18.981 | 0 | 49.1767
2025-11-12 10:00 | 53.526 | 2.4e-06 | 49.9758
2025-11-12 11:00 | 67.141 | 0 | 51.6425
2025-11-12 12:00 | 73.022 | 6.85e-05 | 53.4175
2025-11-12 13:00 | 75.233 | 0.0002183 | 54.5525
2025-11-12 14:00 | 75.057 | 0.0001896 | 55.2708
2025-11-12 15:00 | 70.35 | 0.0001401 | 55.0558
2025-11-12 16:00 | 63.445 | 0.0001636 | 55.1508
2025-11-12 17:00 | 48.933 | 0 | 54.6283
2025-11-12 18:00 | 15.353 | 0 | 53.345
2025-11-12 19:00 | 0 | 0 | 51.8417
2025-11-12 20:00 | 0 | 0 | 49.6192
2025-11-12 21:00 | 0 | 0 | 48.9317
2025-11-12 22:00 | 0 | 0 | 46.9175
2025-11-12 23:00 | 0 | 5e-07 | 45.05
2025-11-13 | 0 | 2.4e-06 | 44.3417
2025-11-13 01:00 | 0 | 0 | 41.8825
2025-11-13 02:00 | 0 | 5e-07 | 42.7242
2025-11-13 03:00 | 0 | 3.48e-05 | 41.6542
2025-11-13 04:00 | 0 | 0.0001001 | 42.0608
2025-11-13 05:00 | 0 | 0.0001896 | 42.3992
2025-11-13 06:00 | 0 | 0.0005567 | 42.8692
2025-11-13 07:00 | 0 | 12.275 | 45.0783
2025-11-13 08:00 | 0 | 0.0002839 | 47.0025
2025-11-13 09:00 | 18.041 | 8.33e-05 | 48.9892
2025-11-13 10:00 | 54.155 | 0.0002183 | 50.3733
2025-11-13 11:00 | 75.817 | 1.01e-05 | 51.0783
2025-11-13 12:00 | 85.644 | 14.271 | 52.87
2025-11-13 13:00 | 110.932 | 51.988 | 55.7933
2025-11-13 14:00 | 117.618 | 47.18 | 54.9308
2025-11-13 15:00 | 106.695 | 42.679 | 56.4333
2025-11-13 16:00 | 67.218 | 30.909 | 55.01
2025-11-13 17:00 | 46.342 | 13.248 | 54.6767
2025-11-13 18:00 | 13.716 | 10.475 | 53.9533
2025-11-13 19:00 | 0 | 14.271 | 51.765
2025-11-13 20:00 | 0 | 0.0003615 | 51.2683
2025-11-13 21:00 | 0 | 0.0003615 | 48.6892
2025-11-13 22:00 | 0 | 0.0006145 | 47.0658
2025-11-13 23:00 | 0 | 16.472 | 45.0142
2025-11-14 | 0 | 32.697 | 43.845
2025-11-14 01:00 | 0 | 59.794 | 43.2442
2025-11-14 02:00 | 0 | 75 | 41.7117
2025-11-14 03:00 | 0 | 75 | 42.4092
2025-11-14 04:00 | 0 | 75 | 41.4717
2025-11-14 05:00 | 0 | 75 | 42.8375
2025-11-14 06:00 | 0 | 75 | 43.76
2025-11-14 07:00 | 0 | 75 | 44.3308
2025-11-14 08:00 | 0 | 75 | 46.4967
2025-11-14 09:00 | 16.199 | 75 | 47.9733
2025-11-14 10:00 | 62.805 | 75 | 49.0667
2025-11-14 11:00 | 112.024 | 75 | 51.0392
2025-11-14 12:00 | 121.581 | 75 | 52.0675
2025-11-14 13:00 | 108.071 | 75 | 52.8033
2025-11-14 14:00 | 142.916 | 75 | 53.325
2025-11-14 15:00 | 78.065 | 75 | 53.49
2025-11-14 16:00 | 83.144 | 75 | 53.1758
2025-11-14 17:00 | 55.003 | 75 | 52.9092
2025-11-14 18:00 | 14.361 | 75 | 51.6725
2025-11-14 19:00 | 0 | 75 | 52.1883
2025-11-14 20:00 | 0 | 75 | 48.7883
2025-11-14 21:00 | 0 | 75 | 47.6775
2025-11-14 22:00 | 0 | 75 | 46.1367
2025-11-14 23:00 | 0 | 75 | 45.885
2025-11-15 | 0 | 75 | 42.7983
2025-11-15 01:00 | 0 | 0 | 42.5542
2025-11-15 02:00 | 0 | 75 | 41.7792
2025-11-15 03:00 | 0 | 75 | 41.5908
2025-11-15 04:00 | 0 | 75 | 42.2733
2025-11-15 05:00 | 0 | 0 | 42.9492
2025-11-15 06:00 | 0 | 0 | 43.2325
2025-11-15 07:00 | 0 | 75 | 45.0558
2025-11-15 08:00 | 0 | 75 | 45.84
2025-11-15 09:00 | 16.105 | 0 | 48.845
2025-11-15 10:00 | 67.237 | 0 | 50.5033
2025-11-15 11:00 | 86.941 | 0 | 52.8408
2025-11-15 12:00 | 91.756 | 0 | 53.8933
2025-11-15 13:00 | 160.006 | 0 | 56.3567
2025-11-15 14:00 | 159.24 | 0 | 56.2125
2025-11-15 15:00 | 112.221 | 0 | 57.4475
2025-11-15 16:00 | 76.993 | 0 | 56.4475
2025-11-15 17:00 | 47.578 | 0 | 55.7292
2025-11-15 18:00 | 13.511 | 0 | 55.3133
2025-11-15 19:00 | 0 | 0 | 53.2275
2025-11-15 20:00 | 0 | 0 | 51.475
2025-11-15 21:00 | 0 | 0 | 49.5758
2025-11-15 22:00 | 0 | 0 | 46.3858
2025-11-15 23:00 | 0 | 0 | 45.7083
2025-11-16 | 0 | 0 | 42.4675
2025-11-16 01:00 | 0 | 0 | 42.56
2025-11-16 02:00 | 0 | 0 | 41.2842
2025-11-16 03:00 | 0 | 0 | 40.8392
2025-11-16 04:00 | 0 | 0 | 41.8383
2025-11-16 05:00 | 0 | 0 | 42.6592
2025-11-16 06:00 | 0 | 0 | 43.6583
2025-11-16 07:00 | 0 | 0 | 44.5758
2025-11-16 08:00 | 0 | 0 | 45.9333
2025-11-16 09:00 | 18.55 | 0 | 47.5417
2025-11-16 10:00 | 60.654 | 0 | 48.745
2025-11-16 11:00 | 108.032 | 0 | 50.0042
2025-11-16 12:00 | 126.617 | 0 | 50.7483
2025-11-16 13:00 | 163.535 | 0 | 51.7275
2025-11-16 14:00 | 165.757 | 0 | 50.8892
2025-11-16 15:00 | 131.728 | 0 | 51.7683
2025-11-16 16:00 | 106.567 | 0 | 51.0108
2025-11-16 17:00 | 71.689 | 0 | 51.4442
2025-11-16 18:00 | 14.206 | 0 | 51.4675
2025-11-16 19:00 | 0 | 0 | 49.4958
2025-11-16 20:00 | 0 | 0 | 48.6567
2025-11-16 21:00 | 0 | 0 | 47.6558
2025-11-16 22:00 | 0 | 0 | 44.8342
2025-11-16 23:00 | 0 | 0 | 44.2067
2025-11-17 | 0 | 0 | 43.3392
2025-11-17 01:00 | 0 | 0 | 40.6283
2025-11-17 02:00 | 0 | 0 | 40.9217
2025-11-17 03:00 | 0 | 0 | 41.7358
2025-11-17 04:00 | 0 | 0 | 41.9117
2025-11-17 05:00 | 0 | 75 | 42.2642
2025-11-17 06:00 | 0 | 0 | 43.5983
2025-11-17 07:00 | 0 | 0 | 44.7075
2025-11-17 08:00 | 0 | 0 | 46.6075
2025-11-17 09:00 | 14.41 | 0 | 48.0883
2025-11-17 10:00 | 48.567 | 0 | 50.2833
2025-11-17 11:00 | 61.512 | 0 | 51.8092
2025-11-17 12:00 | 74.708 | 0 | 54.4317
2025-11-17 13:00 | 88.009 | 0 | 55.8725
2025-11-17 14:00 | 105.478 | 0 | 56.6383
2025-11-17 15:00 | 132.524 | 0 | 56.0325
2025-11-17 16:00 | 100.745 | 0 | 55.4717
2025-11-17 17:00 | 59.685 | 0 | 55.7508
2025-11-17 18:00 | 11.849 | 0 | 54.0717
2025-11-17 19:00 | 0 | 0 | 52.2892
2025-11-17 20:00 | 0 | 0 | 49.9083
2025-11-17 21:00 | 0 | 0 | 48.4592
2025-11-17 22:00 | 0 | 0 | 45.7867
2025-11-17 23:00 | 0 | 0 | 44.9167
2025-11-18 | 0 | 0 | 43.6542
2025-11-18 01:00 | 0 | 75 | 42.7533
2025-11-18 02:00 | 0 | 75 | 41.6433
2025-11-18 03:00 | 0 | 75 | 40.3758
2025-11-18 04:00 | 0 | 75 | 41.3875
2025-11-18 05:00 | 0 | 75 | 43.0075
2025-11-18 06:00 | 0 | 75 | 42.53
2025-11-18 07:00 | 0 | 75 | 44.265
2025-11-18 08:00 | 0 | 0 | 46.5383
2025-11-18 09:00 | 11.123 | 75 | 47.775
2025-11-18 10:00 | 37.124 | 75 | 50.3267
2025-11-18 11:00 | 77.293 | 75 | 50.2167
2025-11-18 12:00 | 87.958 | 75 | 51.3625
2025-11-18 13:00 | 138.086 | 62.561 | 53.4408
2025-11-18 14:00 | 125.834 | 15.345 | 52.8383
2025-11-18 15:00 | 103.765 | 0.0002496 | 53.545
2025-11-18 16:00 | 84.389 | 0.000886 | 53.4033
2025-11-18 17:00 | 44.255 | 75 | 53.3467
2025-11-18 18:00 | 0.000942 | 75 | 52.1642
2025-11-18 19:00 | 0 | 75 | 50.8117
2025-11-18 20:00 | 0 | 75 | 48.8858
2025-11-18 21:00 | 0 | 75 | 48.0742
2025-11-18 22:00 | 0 | 75 | 47.845
2025-11-18 23:00 | 0 | 75 | 44.6408
2025-11-19 | 0 | 75 | 42.94
2025-11-19 01:00 | 0 | 75 | 41.1742
2025-11-19 02:00 | 0 | 75 | 40.8508
2025-11-19 03:00 | 0 | 75 | 40.8433
2025-11-19 04:00 | 0 | 75 | 40.9025
2025-11-19 05:00 | 0 | 34.553 | 41.815
2025-11-19 06:00 | 0 | 0.0008119 | 43.7792
2025-11-19 07:00 | 0 | 0.0002839 | 44.9567
2025-11-19 08:00 | 0 | 75 | 46.0058
2025-11-19 09:00 | 14.006 | 75 | 47.45
2025-11-19 10:00 | 45.826 | 24.407 | 50.7825
2025-11-19 11:00 | 60.38 | 2.67e-05 | 52.09
2025-11-19 12:00 | 68.778 | 0 | 53.0325
2025-11-19 13:00 | 72.501 | 1e-07 | 55.6575
2025-11-19 14:00 | 71.397 | 11.351 | 56.7158
2025-11-19 15:00 | 68.995 | 0.0005567 | 55.3008
2025-11-19 16:00 | 58.83 | 0.000742 | 55.7908
2025-11-19 17:00 | 44.221 | 2e-05 | 55.2467
2025-11-19 18:00 | 11.26 | 0 | 54.2625
2025-11-19 19:00 | 0 | 0 | 51.8567
2025-11-19 20:00 | 0 | 0 | 49.6975
2025-11-19 21:00 | 0 | 4.2e-06 | 48.4175
2025-11-19 22:00 | 0 | 0.0004521 | 45.8517
2025-11-19 23:00 | 0 | 44.892 | 44.6042
2025-11-20 | 0 | 75 | 42.1725
2025-11-20 01:00 | 0 | 75 | 41.015
2025-11-20 02:00 | 0 | 75 | 41.4283
2025-11-20 03:00 | 0 | 75 | 40.96
2025-11-20 04:00 | 0 | 0 | 41.5117
2025-11-20 05:00 | 0 | 75 | 41.425
2025-11-20 06:00 | 0 | 75 | 42.3308
2025-11-20 07:00 | 0 | 0 | 44.7925
2025-11-20 08:00 | 0 | 75 | 45.0092
2025-11-20 09:00 | 0.0003415 | 75 | 48.2308
2025-11-20 10:00 | 28.932 | 75 | 50.1583
2025-11-20 11:00 | 58.997 | 75 | 51.7425
2025-11-20 12:00 | 92.48 | 75 | 52.5675
2025-11-20 13:00 | 106.327 | 0 | 53.7542
2025-11-20 14:00 | 109.01 | 0 | 54.855
2025-11-20 15:00 | 102.841 | 0 | 54.5867
2025-11-20 16:00 | 78.406 | 0 | 54.4792
2025-11-20 17:00 | 53.807 | 75 | 54.485
2025-11-20 18:00 | 11.132 | 65.411 | 53.2358
2025-11-20 19:00 | 0 | 75 | 50.7883
2025-11-20 20:00 | 0 | 75 | 49.8358
2025-11-20 21:00 | 0 | 75 | 47.8325
2025-11-20 22:00 | 0 | 75 | 46.5258
2025-11-20 23:00 | 0 | 0 | 44.3967
2025-11-21 | 0 | 0 | 43.1692
2025-11-21 01:00 | 0 | 0 | 41.8142
2025-11-21 02:00 | 0 | 75 | 41.4233
2025-11-21 03:00 | 0 | 75 | 40.075
2025-11-21 04:00 | 0 | 75 | 40.8725
2025-11-21 05:00 | 0 | 0 | 41.5558
2025-11-21 06:00 | 0 | 0 | 42.5183
2025-11-21 07:00 | 0 | 75 | 44.3267
2025-11-21 08:00 | 0 | 21.53 | 46.2392
2025-11-21 09:00 | 13.768 | 5.55e-05 | 48.2
2025-11-21 10:00 | 59.364 | 75 | 50.1358
2025-11-21 11:00 | 62.643 | 47.18 | 52.0483
2025-11-21 12:00 | 83.585 | 54.509 | 54.9425
2025-11-21 13:00 | 82.48 | 75 | 56.1458
2025-11-21 14:00 | 84.158 | 40.539 | 56.48
2025-11-21 15:00 | 91.705 | 17.652 | 57.2442
2025-11-21 16:00 | 103.441 | 42.679 | 56.1175
2025-11-21 17:00 | 46.154 | 0.0001001 | 55.9892
2025-11-21 18:00 | 10.435 | 0 | 54.295
2025-11-21 19:00 | 0 | 0 | 52.1292
2025-11-21 20:00 | 0 | 2.67e-05 | 51.0167
2025-11-21 21:00 | 0 | 40.539 | 47.4258
2025-11-21 22:00 | 0 | 75 | 46.275
2025-11-21 23:00 | 0 | 29.187 | 45.1983
2025-11-22 | 0 | 0.0001401 | 42.9875
2025-11-22 01:00 | 0 | 21.53 | 41.4233
2025-11-22 02:00 | 0 | 75 | 40.2483
2025-11-22 03:00 | 0 | 0 | 39.9233
2025-11-22 04:00 | 0 | 2e-05 | 40.61
2025-11-22 05:00 | 0 | 75 | 41.0958
2025-11-22 06:00 | 0 | 0.0008119 | 42.0892
2025-11-22 07:00 | 0 | 18.888 | 43.6317
2025-11-22 08:00 | 0 | 24.407 | 45.355
2025-11-22 09:00 | 12.338 | 71.368 | 47.4308
2025-11-22 10:00 | 61.136 | 17.652 | 48.4058
2025-11-22 11:00 | 91.143 | 0.0009645 | 50.4433
2025-11-22 12:00 | 107.249 | 14.271 | 52.2542
2025-11-22 13:00 | 121.697 | 57.111 | 53.4483
2025-11-22 14:00 | 92.062 | 0.0003615 | 55.2375
2025-11-22 15:00 | 120.278 | 75 | 54.7008
2025-11-22 16:00 | 86.527 | 0 | 53.5125
2025-11-22 17:00 | 57.743 | 0 | 53.755
2025-11-22 18:00 | 12.268 | 0 | 52.6067
2025-11-22 19:00 | 0 | 0 | 50.7225
2025-11-22 20:00 | 0 | 0 | 48.4175
2025-11-22 21:00 | 0 | 0 | 48.0675
2025-11-22 22:00 | 0 | 0 | 44.8717
2025-11-22 23:00 | 0 | 0 | 44.125
2025-11-23 | 0 | 0 | 42.3025
2025-11-23 01:00 | 0 | 0 | 41.5933
2025-11-23 02:00 | 0 | 75 | 41.5517
2025-11-23 03:00 | 0 | 75 | 40.7725
2025-11-23 04:00 | 0 | 75 | 40.4192
2025-11-23 05:00 | 0 | 75 | 41.8458
2025-11-23 06:00 | 0 | 75 | 41.8875
2025-11-23 07:00 | 0 | 75 | 43.4058
2025-11-23 08:00 | 0 | 75 | 43.8892
2025-11-23 09:00 | 11.647 | 75 | 45.2083
2025-11-23 10:00 | 44.134 | 75 | 46.8242
2025-11-23 11:00 | 60.885 | 65.411 | 47.8783
2025-11-23 12:00 | 69.416 | 47.18 | 47.5325
2025-11-23 13:00 | 73.174 | 34.553 | 49.1117
2025-11-23 14:00 | 73.007 | 0.0003615 | 48.7325
2025-11-23 15:00 | 74.631 | 6.85e-05 | 49.8725
2025-11-23 16:00 | 59.973 | 8.33e-05 | 48.9658
2025-11-23 17:00 | 42.447 | 0 | 48.3017
2025-11-23 18:00 | 0.0009641 | 0 | 48.4217
2025-11-23 19:00 | 0 | 0.0002496 | 47.2367
2025-11-23 20:00 | 0 | 75 | 47.4325
2025-11-23 21:00 | 0 | 75 | 45.725
2025-11-23 22:00 | 0 | 75 | 44.46
2025-11-23 23:00 | 0 | 75 | 43.6192
2025-11-24 | 0 | 75 | 41.6358
2025-11-24 01:00 | 0 | 75 | 40.54
2025-11-24 02:00 | 0 | 0 | 40.7883
2025-11-24 03:00 | 0 | 0 | 39.83
2025-11-24 04:00 | 0 | 0 | 40.0342
2025-11-24 05:00 | 0 | 0 | 41.6033
2025-11-24 06:00 | 0 | 0 | 42.4008
2025-11-24 07:00 | 0 | 0 | 42.7508
2025-11-24 08:00 | 0 | 0 | 44.5083
2025-11-24 09:00 | 0.0002532 | 75 | 45.9058
2025-11-24 10:00 | 14.466 | 75 | 48.7817
2025-11-24 11:00 | 44.961 | 0 | 49.7733
2025-11-24 12:00 | 65.985 | 0 | 50.3317
2025-11-24 13:00 | 78.508 | 0 | 51.765
2025-11-24 14:00 | 71.581 | 0 | 51.3858
2025-11-24 15:00 | 53.036 | 0 | 51.9275
2025-11-24 16:00 | 92.766 | 0 | 52.1167
2025-11-24 17:00 | 30.565 | 75 | 51.7033
2025-11-24 18:00 | 0.0005903 | 0 | 50.4933
2025-11-24 19:00 | 0 | 0 | 49.4442
2025-11-24 20:00 | 0 | 0 | 47.9325
2025-11-24 21:00 | 0 | 0 | 46.2758
2025-11-24 22:00 | 0 | 0 | 44.6692
2025-11-24 23:00 | 0 | 0 | 43.165
2025-11-25 | 0 | 0 | 42.0692
2025-11-25 01:00 | 0 | 0 | 41.2575
2025-11-25 02:00 | 0 | 0 | 40.5692
2025-11-25 03:00 | 0 | 0 | 39.6792
2025-11-25 04:00 | 0 | 0 | 39.9708
2025-11-25 05:00 | 0 | 0 | 41.2517
2025-11-25 06:00 | 0 | 0 | 42.6892
2025-11-25 07:00 | 0 | 0 | 43.1558
2025-11-25 08:00 | 0 | 0 | 44.1175
2025-11-25 09:00 | 0.0005108 | 0 | 45.6892
2025-11-25 10:00 | 27.939 | 0 | 46.1792
2025-11-25 11:00 | 26.321 | 11.351 | 48.4167
2025-11-25 12:00 | 39.75 | 0.0001896 | 48.6692
2025-11-25 13:00 | 76.766 | 51.988 | 48.8283
2025-11-25 14:00 | 53.651 | 0.0001401 | 49.4333
2025-11-25 15:00 | 53.569 | 27.53 | 49.3708
2025-11-25 16:00 | 72.965 | 25.937 | 50.1725
2025-11-25 17:00 | 53.838 | 75 | 49.0617
2025-11-25 18:00 | 0.0009521 | 0.0001001 | 48.6533
2025-11-25 19:00 | 0 | 1e-07 | 48.0492
2025-11-25 20:00 | 0 | 0 | 46.3767
2025-11-25 21:00 | 0 | 0 | 45.6742
2025-11-25 22:00 | 0 | 0.0001636 | 44.4608
2025-11-25 23:00 | 0 | 11.351 | 42.3025
2025-11-26 | 0 | 75 | 41.9767
2025-11-26 01:00 | 0 | 20.18 | 40.9158
2025-11-26 02:00 | 0 | 6.85e-05 | 40.4233
2025-11-26 03:00 | 0 | 11.351 | 40.1767
2025-11-26 04:00 | 0 | 2.4e-06 | 40.4875
2025-11-26 05:00 | 0 | 15.345 | 41.6075
2025-11-26 06:00 | 0 | 75 | 41.2608
2025-11-26 07:00 | 0 | 75 | 42.8475
2025-11-26 08:00 | 0 | 1.01e-05 | 44.6825
2025-11-26 09:00 | 0.0006964 | 27.53 | 45.9817
2025-11-26 10:00 | 53.671 | 34.553 | 47.3267
2025-11-26 11:00 | 98.237 | 62.561 | 49.7042
2025-11-26 12:00 | 111.279 | 40.539 | 49.6658
2025-11-26 13:00 | 102.292 | 68.346 | 50.7
2025-11-26 14:00 | 113.105 | 0.0004521 | 50.4608
2025-11-26 15:00 | 114.617 | 10.475 | 50.2808
2025-11-26 16:00 | 83.224 | 0.0002183 | 50.4575
2025-11-26 17:00 | 47.028 | 75 | 50.49
2025-11-26 18:00 | 0.000785 | 75 | 49.5625
2025-11-26 19:00 | 0 | 71.368 | 48.5292
2025-11-26 20:00 | 0 | 44.892 | 46.99
2025-11-26 21:00 | 0 | 75 | 45.5542
2025-11-26 22:00 | 0 | 75 | 44.2592
2025-11-26 23:00 | 0 | 75 | 43.3808
2025-11-27 | 0 | 62.561 | 42.23
2025-11-27 01:00 | 0 | 71.368 | 40.335
2025-11-27 02:00 | 0 | 0 | 40.6292
2025-11-27 03:00 | 0 | 0 | 39.725
2025-11-27 04:00 | 0 | 75 | 40.4825
2025-11-27 05:00 | 0 | 75 | 40.7425
2025-11-27 06:00 | 0 | 0 | 42.5925
2025-11-27 07:00 | 0 | 0 | 42.9267
2025-11-27 08:00 | 0 | 0 | 44.8533
2025-11-27 09:00 | 0.0006052 | 0 | 46.9167
2025-11-27 10:00 | 40.864 | 0 | 48.1308
2025-11-27 11:00 | 81.639 | 0 | 50.4475
2025-11-27 12:00 | 65.158 | 0 | 52.0692
2025-11-27 13:00 | 85.562 | 0 | 53.31
2025-11-27 14:00 | 103.477 | 0 | 54.225
2025-11-27 15:00 | 71.709 | 0 | 55.3033
2025-11-27 16:00 | 63.147 | 0 | 54.145
2025-11-27 17:00 | 40.65 | 0 | 53.85
2025-11-27 18:00 | 0.0008792 | 0 | 52.36
2025-11-27 19:00 | 0 | 0 | 49.7858
2025-11-27 20:00 | 0 | 0 | 48.8275
2025-11-27 21:00 | 0 | 0 | 45.9067
2025-11-27 22:00 | 0 | 0 | 45.0783
2025-11-27 23:00 | 0 | 0 | 42.8817
2025-11-28 | 0 | 0 | 41.645
2025-11-28 01:00 | 0 | 0 | 40.065
2025-11-28 02:00 | 0 | 0 | 40.1992
2025-11-28 03:00 | 0 | 0 | 40.4067
2025-11-28 04:00 | 0 | 0 | 39.7342
2025-11-28 05:00 | 0 | 0 | 40.4092
2025-11-28 06:00 | 0 | 0 | 41.8675
2025-11-28 07:00 | 0 | 0 | 43.1142
2025-11-28 08:00 | 0 | 0 | 43.13
2025-11-28 09:00 | 0.0007808 | 0 | 46.9775
2025-11-28 10:00 | 58.18 | 0 | 47.9
2025-11-28 11:00 | 61.74 | 0 | 49.5767
2025-11-28 12:00 | 68.572 | 0 | 50.5542
2025-11-28 13:00 | 70.615 | 0 | 50.79
2025-11-28 14:00 | 71.292 | 0 | 52.7492
2025-11-28 15:00 | 66.418 | 0 | 52.3675
2025-11-28 16:00 | 57.751 | 75 | 52.6842
2025-11-28 17:00 | 40.45 | 75 | 51.6083
2025-11-28 18:00 | 0.0008765 | 0 | 50.745
2025-11-28 19:00 | 0 | 0 | 48.8408
2025-11-28 20:00 | 0 | 75 | 48.0683
2025-11-28 21:00 | 0 | 75 | 45.3758
2025-11-28 22:00 | 0 | 75 | 45.47
2025-11-28 23:00 | 0 | 75 | 43.9933
2025-11-29 | 0 | 75 | 42.27
2025-11-29 01:00 | 0 | 75 | 41.2217
2025-11-29 02:00 | 0 | 75 | 39.9858
2025-11-29 03:00 | 0 | 75 | 40.42
2025-11-29 04:00 | 0 | 75 | 39.98
2025-11-29 05:00 | 0 | 75 | 39.8075
2025-11-29 06:00 | 0 | 75 | 42.205
2025-11-29 07:00 | 0 | 75 | 43.1242
2025-11-29 08:00 | 0 | 75 | 43.795
2025-11-29 09:00 | 0.0007944 | 75 | 44.4933
2025-11-29 10:00 | 40.958 | 75 | 46.0617
2025-11-29 11:00 | 58.347 | 75 | 46.565
2025-11-29 12:00 | 67.608 | 75 | 48.8775
2025-11-29 13:00 | 71.374 | 75 | 48.2967
2025-11-29 14:00 | 69.604 | 75 | 49.6675
2025-11-29 15:00 | 66.405 | 75 | 49.2467
2025-11-29 16:00 | 59.316 | 75 | 48.8108
2025-11-29 17:00 | 42.91 | 0.0006145 | 49.2175
2025-11-29 18:00 | 0.0008775 | 0.0002183 | 48.2383
2025-11-29 19:00 | 0 | 0.000119 | 47.895
2025-11-29 20:00 | 0 | 0.0004051 | 45.7208
2025-11-29 21:00 | 0 | 0.0003211 | 44.7275
2025-11-29 22:00 | 0 | 0.000742 | 42.6167
2025-11-29 23:00 | 0 | 12.275 | 41.4675
2025-11-30 | 0 | 14.271 | 42.2125
2025-11-30 01:00 | 0 | 13.248 | 41.5083
2025-11-30 02:00 | 0 | 0.0006763 | 39.9667
2025-11-30 03:00 | 0 | 0.0003615 | 39.32
2025-11-30 04:00 | 0 | 0.0001401 | 39.7717
2025-11-30 05:00 | 0 | 6.85e-05 | 40.9033
2025-11-30 06:00 | 0 | 8.33e-05 | 41.0567
2025-11-30 07:00 | 0 | 1.01e-05 | 42.4983
2025-11-30 08:00 | 0 | 0 | 43.5592
2025-11-30 09:00 | 0.0008749 | 0 | 44.4892
2025-11-30 10:00 | 50.686 | 0 | 45.65
2025-11-30 11:00 | 77.805 | 6.7e-06 | 47.0608
2025-11-30 12:00 | 118.292 | 0.000119 | 47.2383
2025-11-30 13:00 | 92.485 | 0.000742 | 48.5475
2025-11-30 14:00 | 74.194 | 0.000119 | 48.4458
2025-11-30 15:00 | 98.904 | 0.0001001 | 48.8658
2025-11-30 16:00 | 85.497 | 0 | 49.3742
2025-11-30 17:00 | 64.999 | 0 | 48.2375
2025-11-30 18:00 | 11.169 | 0 | 48.1875
2025-11-30 19:00 | 0 | 0 | 46.0183
2025-11-30 20:00 | 0 | 0 | 45.6783
2025-11-30 21:00 | 0 | 0 | 44.7875
2025-11-30 22:00 | 0 | 0.0001896 | 44.5275
2025-11-30 23:00 | 0 | 10.475 | 41.3992
2025-12-01 | 0 | 36.478 | 41.185
2025-12-01 01:00 | 0 | 49.545 | 41.0908
2025-12-01 02:00 | 0 | 75 | 39.4225
2025-12-01 03:00 | 0 | 75 | 39.5225
2025-12-01 04:00 | 0 | 75 | 39.9808
2025-12-01 05:00 | 0 | 75 | 40.4542
2025-12-01 06:00 | 0 | 75 | 42.0158
2025-12-01 07:00 | 0 | 75 | 42.5933
2025-12-01 08:00 | 0 | 75 | 44.3575
2025-12-01 09:00 | 0.0007718 | 75 | 44.9375
2025-12-01 10:00 | 44.193 | 75 | 46.1733
2025-12-01 11:00 | 78.603 | 0 | 47.7608
2025-12-01 12:00 | 130.879 | 75 | 48.4383
2025-12-01 13:00 | 158.017 | 75 | 50.1392
2025-12-01 14:00 | 146.104 | 75 | 50.2567
2025-12-01 15:00 | 145.697 | 75 | 50.3025
2025-12-01 16:00 | 94.176 | 75 | 50.6992
2025-12-01 17:00 | 57.709 | 75 | 49.325
2025-12-01 18:00 | 0.000595 | 75 | 49.4033
2025-12-01 19:00 | 0 | 8.33e-05 | 47.635
2025-12-01 20:00 | 0 | 68.346 | 47.1225
2025-12-01 21:00 | 0 | 75 | 44.9208
2025-12-01 22:00 | 0 | 75 | 44.01
2025-12-01 23:00 | 0 | 75 | 42.4592
2025-12-02 | 0 | 75 | 41.4292
2025-12-02 01:00 | 0 | 75 | 40.2942
2025-12-02 02:00 | 0 | 75 | 38.8783
2025-12-02 03:00 | 0 | 75 | 40.0308
2025-12-02 04:00 | 0 | 75 | 39.6658
2025-12-02 05:00 | 0 | 75 | 40.6342
2025-12-02 06:00 | 0 | 75 | 41.4025
2025-12-02 07:00 | 0 | 75 | 41.6917
2025-12-02 08:00 | 0 | 75 | 42.7458
2025-12-02 09:00 | 0.0003451 | 75 | 44.6617
2025-12-02 10:00 | 54.673 | 75 | 45.2342
2025-12-02 11:00 | 66.902 | 25.937 | 46.7633
2025-12-02 12:00 | 101.967 | 0.0008119 | 46.9317
2025-12-02 13:00 | 96.423 | 40.539 | 48.0542
2025-12-02 14:00 | 111.963 | 0.0002183 | 48.0675
2025-12-02 15:00 | 107.839 | 0.0002183 | 48.1042
2025-12-02 16:00 | 69.139 | 0.0004051 | 47.6692
2025-12-02 17:00 | 41.708 | 0 | 47.6592
2025-12-02 18:00 | 0.0006901 | 22.939 | 47.6167
2025-12-02 19:00 | 0 | 0.0002183 | 46.2675
2025-12-02 20:00 | 0 | 2.67e-05 | 45.6517
2025-12-02 21:00 | 0 | 2e-05 | 44.3575
2025-12-02 22:00 | 0 | 0.0003615 | 43.2658
2025-12-02 23:00 | 0 | 0.0006763 | 42.94
2025-12-03 | 0 | 0.000119 | 41.5592
2025-12-03 01:00 | 0 | 2.4e-06 | 40.1733
2025-12-03 02:00 | 0 | 3.48e-05 | 39.7142
2025-12-03 03:00 | 0 | 0.0001636 | 39.075
2025-12-03 04:00 | 0 | 0.0005567 | 39.5208
2025-12-03 05:00 | 0 | 12.275 | 40.2883
2025-12-03 06:00 | 0 | 27.53 | 41.3833
2025-12-03 07:00 | 0 | 40.539 | 42.3833
2025-12-03 08:00 | 0 | 29.187 | 42.6425
2025-12-03 09:00 | 0.0007805 | 44.892 | 44.9192
2025-12-03 10:00 | 51.338 | 75 | 45.5767
2025-12-03 11:00 | 84.067 | 75 | 46.1975
2025-12-03 12:00 | 82.607 | 75 | 48.2492
2025-12-03 13:00 | 81.441 | 75 | 48.9758
2025-12-03 14:00 | 100.18 | 75 | 48.785
2025-12-03 15:00 | 133.855 | 75 | 49.1458
2025-12-03 16:00 | 105.427 | 75 | 49.0367
2025-12-03 17:00 | 65.614 | 75 | 48.9425
2025-12-03 18:00 | 10.341 | 65.411 | 47.945
2025-12-03 19:00 | 0 | 75 | 46.0275
2025-12-03 20:00 | 0 | 75 | 46.6258
2025-12-03 21:00 | 0 | 75 | 44.9633
2025-12-03 22:00 | 0 | 75 | 42.9417
2025-12-03 23:00 | 0 | 75 | 41.4933
2025-12-04 | 0 | 74.478 | 41.1308
2025-12-04 01:00 | 0 | 0.000742 | 39.8942
2025-12-04 02:00 | 0 | 36.478 | 39.6708
2025-12-04 03:00 | 0 | 75 | 39.6983
2025-12-04 04:00 | 0 | 38.473 | 39.2225
2025-12-04 05:00 | 0 | 42.679 | 39.475
2025-12-04 06:00 | 0 | 24.407 | 41.0708
2025-12-04 07:00 | 0 | 5.55e-05 | 41.7242
2025-12-04 08:00 | 0 | 0.0001001 | 43.375
2025-12-04 09:00 | 0.0005208 | 6.85e-05 | 44.0567
2025-12-04 10:00 | 44.666 | 6.85e-05 | 46.0483
2025-12-04 11:00 | 96.275 | 0.0003211 | 47.8975
2025-12-04 12:00 | 141.882 | 0.0004521 | 49.0292
2025-12-04 13:00 | 167.475 | 0 | 49.2508
2025-12-04 14:00 | 123.498 | 2e-05 | 49.6425
2025-12-04 15:00 | 118.138 | 0.0001636 | 50.4333
2025-12-04 16:00 | 91.014 | 4.2e-06 | 50.5067
2025-12-04 17:00 | 47.444 | 0 | 49.8475
2025-12-04 18:00 | 0.0008612 | 0 | 48.47
2025-12-04 19:00 | 0 | 0 | 47.6892
2025-12-04 20:00 | 0 | 0 | 46.9258
2025-12-04 21:00 | 0 | 0 | 44.8308
2025-12-04 22:00 | 0 | 0.000119 | 42.4858
2025-12-04 23:00 | 0 | 14.271 | 42.0925
2025-12-05 | 0 | 32.697 | 41.815
2025-12-05 01:00 | 0 | 75 | 39.2892
2025-12-05 02:00 | 0 | 42.679 | 39.4208
2025-12-05 03:00 | 0 | 21.53 | 39.1158
2025-12-05 04:00 | 0 | 8.33e-05 | 39.4542
2025-12-05 05:00 | 0 | 0.0002839 | 40.03
2025-12-05 06:00 | 0 | 3.48e-05 | 41.3633
2025-12-05 07:00 | 0 | 0 | 41.9975
2025-12-05 08:00 | 0 | 0.0008119 | 44.005
2025-12-05 09:00 | 0.0002554 | 0.0004051 | 44.8925
2025-12-05 10:00 | 44.683 | 44.892 | 46.4333
2025-12-05 11:00 | 81.947 | 12.275 | 47.8825
2025-12-05 12:00 | 82.492 | 25.937 | 48.74
2025-12-05 13:00 | 80.314 | 0.0003211 | 50.9158
2025-12-05 14:00 | 74.228 | 0.0001896 | 52.5292
2025-12-05 15:00 | 106.828 | 18.888 | 51.9808
2025-12-05 16:00 | 100.041 | 71.368 | 51.8458
2025-12-05 17:00 | 48.783 | 75 | 50.5717
2025-12-05 18:00 | 0.0007776 | 44.892 | 49.5267
2025-12-05 19:00 | 0 | 75 | 48.7092
2025-12-05 20:00 | 0 | 75 | 47.6125
2025-12-05 21:00 | 0 | 75 | 45.695
2025-12-05 22:00 | 0 | 75 | 43.7692
2025-12-05 23:00 | 0 | 75 | 41.9725
2025-12-06 | 0 | 75 | 40.7592
2025-12-06 01:00 | 0 | 75 | 39.4458
2025-12-06 02:00 | 0 | 75 | 38.5825
2025-12-06 03:00 | 0 | 75 | 38.5692
2025-12-06 04:00 | 0 | 75 | 39.3317
2025-12-06 05:00 | 0 | 75 | 39.6767
2025-12-06 06:00 | 0 | 75 | 39.9192
2025-12-06 07:00 | 0 | 75 | 41.7408
2025-12-06 08:00 | 0 | 75 | 42.9175
2025-12-06 09:00 | 0.0004407 | 75 | 43.94
2025-12-06 10:00 | 36.157 | 75 | 45.8283
2025-12-06 11:00 | 63.591 | 75 | 47.2733
2025-12-06 12:00 | 72.697 | 75 | 48.3708
2025-12-06 13:00 | 70.67 | 75 | 50.1142
2025-12-06 14:00 | 67.315 | 75 | 49.3175
2025-12-06 15:00 | 64.112 | 75 | 49.4883
2025-12-06 16:00 | 55.425 | 75 | 50.2708
2025-12-06 17:00 | 38.339 | 36.478 | 49.6992
2025-12-06 18:00 | 0.0008592 | 17.652 | 48.8808
2025-12-06 19:00 | 0 | 0.0005567 | 47.1642
2025-12-06 20:00 | 0 | 12.275 | 45.555
2025-12-06 21:00 | 0 | 0.0005567 | 44.5225
2025-12-06 22:00 | 0 | 14.271 | 42.8558
2025-12-06 23:00 | 0 | 20.18 | 42.535
2025-12-07 | 0 | 0.0003211 | 40.2633
2025-12-07 01:00 | 0 | 0 | 39.6683
2025-12-07 02:00 | 0 | 0 | 40.4458
2025-12-07 03:00 | 0 | 0 | 38.94
2025-12-07 04:00 | 0 | 0 | 39.4858
2025-12-07 05:00 | 0 | 0 | 40.0175
2025-12-07 06:00 | 0 | 1e-07 | 40.7917
2025-12-07 07:00 | 0 | 0.0003211 | 41.445
2025-12-07 08:00 | 0 | 0.0005567 | 42.3025
2025-12-07 09:00 | 0.0005167 | 0.0008119 | 43.0925
2025-12-07 10:00 | 35.989 | 25.937 | 43.4517
2025-12-07 11:00 | 68.619 | 25.937 | 44.4275
2025-12-07 12:00 | 82.646 | 36.478 | 45.6325
2025-12-07 13:00 | 78.172 | 59.794 | 45.435
2025-12-07 14:00 | 75.647 | 75 | 45.0867
2025-12-07 15:00 | 111.805 | 75 | 45.3942
2025-12-07 16:00 | 78.524 | 75 | 44.5008
2025-12-07 17:00 | 46.263 | 16.472 | 44.6992
2025-12-07 18:00 | 0.0009474 | 0.0004521 | 45.0925
2025-12-07 19:00 | 0 | 0.0003615 | 45.0083
2025-12-07 20:00 | 0 | 0.000886 | 43.3542
2025-12-07 21:00 | 0 | 0.000742 | 42.8008
2025-12-07 22:00 | 0 | 36.478 | 43.2958
2025-12-07 23:00 | 0 | 74.478 | 41.3483
2025-12-08 | 0 | 42.679 | 41.325
2025-12-08 01:00 | 0 | 22.939 | 39.7167
2025-12-08 02:00 | 0 | 0.0005567 | 39.2367
2025-12-08 03:00 | 0 | 0.0005026 | 38.7908
2025-12-08 04:00 | 0 | 34.553 | 39.585
2025-12-08 05:00 | 0 | 75 | 40.2925
2025-12-08 06:00 | 0 | 68.346 | 39.8958
2025-12-08 07:00 | 0 | 44.892 | 41.2908
2025-12-08 08:00 | 0 | 0.0005026 | 43.1658
2025-12-08 09:00 | 0.0005218 | 47.18 | 43.9933
2025-12-08 10:00 | 35.889 | 75 | 45.18
2025-12-08 11:00 | 57.842 | 20.18 | 47.2225
2025-12-08 12:00 | 65.365 | 0 | 48.3908
2025-12-08 13:00 | 66.739 | 6.7e-06 | 48.4825
2025-12-08 14:00 | 69.271 | 16.472 | 49.3633
2025-12-08 15:00 | 67.851 | 0.0005026 | 48.8408
2025-12-08 16:00 | 54.496 | 6.7e-06 | 48.8092
2025-12-08 17:00 | 38.279 | 0 | 48.77
2025-12-08 18:00 | 0.0007782 | 0 | 47.855
2025-12-08 19:00 | 0 | 0 | 46.2342
2025-12-08 20:00 | 0 | 0 | 45.0683
2025-12-08 21:00 | 0 | 0 | 43.5258
2025-12-08 22:00 | 0 | 0 | 42.9358
2025-12-08 23:00 | 0 | 0 | 40.4833
2025-12-09 | 0 | 0 | 39.7875
2025-12-09 01:00 | 0 | 0 | 38.5792
2025-12-09 02:00 | 0 | 0 | 39.2292
2025-12-09 03:00 | 0 | 0 | 37.9508
2025-12-09 04:00 | 0 | 0 | 39.035
2025-12-09 05:00 | 0 | 0 | 40.33
2025-12-09 06:00 | 0 | 0 | 41.13
2025-12-09 07:00 | 0 | 0 | 40.4125
2025-12-09 08:00 | 0 | 0 | 42.6592
2025-12-09 09:00 | 0.0004371 | 0 | 43.3008
2025-12-09 10:00 | 35.685 | 0 | 44.4883
2025-12-09 11:00 | 54.418 | 4.2e-06 | 46.2342
2025-12-09 12:00 | 63 | 1e-07 | 47.9433
2025-12-09 13:00 | 65.2 | 0.0001896 | 48.4275
2025-12-09 14:00 | 61.971 | 3.48e-05 | 48.2733
2025-12-09 15:00 | 62.196 | 2e-05 | 49.155
2025-12-09 16:00 | 56.202 | 1.45e-05 | 47.5092
2025-12-09 17:00 | 40.023 | 0 | 47.7517
2025-12-09 18:00 | 0.0007782 | 0 | 46.9175
2025-12-09 19:00 | 0 | 0 | 46.33
2025-12-09 20:00 | 0 | 0 | 44.9842
2025-12-09 21:00 | 0 | 0 | 43.725
2025-12-09 22:00 | 0 | 4.44e-05 | 42.4225
2025-12-09 23:00 | 0 | 0.0002183 | 41.3267
2025-12-10 | 0 | 0.0001636 | 40.4667
2025-12-10 01:00 | 0 | 1e-07 | 39.4892
2025-12-10 02:00 | 0 | 0 | 38.785
2025-12-10 03:00 | 0 | 0 | 38.9625
2025-12-10 04:00 | 0 | 0 | 39.34
2025-12-10 05:00 | 0 | 0 | 39.1358
2025-12-10 06:00 | 0 | 0 | 40.1667
2025-12-10 07:00 | 0 | 0 | 41.8108
2025-12-10 08:00 | 0 | 5e-07 | 41.9017
2025-12-10 09:00 | 0.0004381 | 0 | 44.6908
2025-12-10 10:00 | 34.029 | 0 | 44.4792
2025-12-10 11:00 | 51.244 | 0 | 46.265
2025-12-10 12:00 | 62.235 | 5.55e-05 | 47.0858
2025-12-10 13:00 | 66.894 | 0.0001401 | 49.5275
2025-12-10 14:00 | 68.495 | 8.33e-05 | 48.735
2025-12-10 15:00 | 65.466 | 0.0005567 | 48.9258
2025-12-10 16:00 | 53.698 | 0.000886 | 48.8017
2025-12-10 17:00 | 37.503 | 2.67e-05 | 48.4817
2025-12-10 18:00 | 0.0007782 | 0 | 47.3967
2025-12-10 19:00 | 0 | 0 | 46.3708
2025-12-10 20:00 | 0 | 0.0003615 | 43.3842
2025-12-10 21:00 | 0 | 0.0002183 | 43.8175
2025-12-10 22:00 | 0 | 4.2e-06 | 42.4617
2025-12-10 23:00 | 0 | 0 | 41.7492
2025-12-11 | 0 | 5e-07 | 40.7875
2025-12-11 01:00 | 0 | 1.01e-05 | 39.2325
2025-12-11 02:00 | 0 | 0 | 39.245
2025-12-11 03:00 | 0 | 4.2e-06 | 38.1225
2025-12-11 04:00 | 0 | 5.55e-05 | 39.22
2025-12-11 05:00 | 0 | 0.0004521 | 39.04
2025-12-11 06:00 | 0 | 27.53 | 39.5408
2025-12-11 07:00 | 0 | 40.539 | 41.145
2025-12-11 08:00 | 0 | 0.0005026 | 43.3
2025-12-11 09:00 | 0.0004336 | 0.000119 | 44.2417
2025-12-11 10:00 | 42.774 | 1.45e-05 | 46.5433
2025-12-11 11:00 | 64.954 | 0 | 47.0375
2025-12-11 12:00 | 69.248 | 0 | 49.3883
2025-12-11 13:00 | 68.893 | 0.0001001 | 49.6933
2025-12-11 14:00 | 67.06 | 11.351 | 50.8758
2025-12-11 15:00 | 63.138 | 18.888 | 51.1283
2025-12-11 16:00 | 54.622 | 24.407 | 51.0942
2025-12-11 17:00 | 37.546 | 30.909 | 50.1442
2025-12-11 18:00 | 0.0006981 | 0.0005567 | 48.4942
2025-12-11 19:00 | 0 | 6.85e-05 | 47.8517
2025-12-11 20:00 | 0 | 8.33e-05 | 46.6608
2025-12-11 21:00 | 0 | 0.0006145 | 43.8592
2025-12-11 22:00 | 0 | 21.53 | 41.6817
2025-12-11 23:00 | 0 | 10.475 | 41.4875
2025-12-12 | 0 | 0.0009645 | 39.7275
2025-12-12 01:00 | 0 | 12.275 | 39.1367
2025-12-12 02:00 | 0 | 4.2e-06 | 39.0242
2025-12-12 03:00 | 0 | 8.33e-05 | 38.3575
2025-12-12 04:00 | 0 | 0.0005567 | 38.6117
2025-12-12 05:00 | 0 | 18.888 | 39.1525
2025-12-12 06:00 | 0 | 15.345 | 40.6275
2025-12-12 07:00 | 0 | 0.0005567 | 40.7417
2025-12-12 08:00 | 0 | 0.000886 | 40.9842
2025-12-12 09:00 | 0.0003519 | 15.345 | 41.8308
2025-12-12 10:00 | 34.509 | 15.345 | 43.2075
2025-12-12 11:00 | 52.526 | 0.0002839 | 43.1283
2025-12-12 12:00 | 60.188 | 0.0006145 | 43.3075
2025-12-12 13:00 | 64.666 | 16.472 | 44.6583
2025-12-12 14:00 | 66.175 | 15.345 | 44.8192
2025-12-12 15:00 | 63.885 | 17.652 | 44.335
2025-12-12 16:00 | 55.446 | 22.939 | 44.6242
2025-12-12 17:00 | 38.338 | 30.909 | 44.435
2025-12-12 18:00 | 0.0007797 | 74.478 | 44.39
2025-12-12 19:00 | 0 | 75 | 43.9958
2025-12-12 20:00 | 0 | 0.0008119 | 41.835
2025-12-12 21:00 | 0 | 0.0003615 | 42.3083
2025-12-12 22:00 | 0 | 0.0002183 | 41.8617
2025-12-12 23:00 | 0 | 6.85e-05 | 40.5217
2025-12-13 | 0 | 0.0002839 | 39.8617
2025-12-13 01:00 | 0 | 0.0009645 | 39.495
2025-12-13 02:00 | 0 | 25.937 | 38.6992
2025-12-13 03:00 | 0 | 42.679 | 39.2542
2025-12-13 04:00 | 0 | 51.988 | 39.2225
2025-12-13 05:00 | 0 | 71.368 | 39.0608
2025-12-13 06:00 | 0 | 68.346 | 39.7442
2025-12-13 07:00 | 0 | 71.368 | 39.3425
2025-12-13 08:00 | 0 | 44.892 | 41.6533
2025-12-13 09:00 | 0.0003523 | 21.53 | 42.2342
2025-12-13 10:00 | 33.789 | 18.888 | 44.0817
2025-12-13 11:00 | 56.133 | 0.0002496 | 45.0058
2025-12-13 12:00 | 72.819 | 0 | 46.0775
2025-12-13 13:00 | 75.783 | 0 | 47.0275
2025-12-13 14:00 | 85.418 | 0 | 46.6867
2025-12-13 15:00 | 66.723 | 2.4e-06 | 47.965
2025-12-13 16:00 | 62.184 | 6.85e-05 | 46.8158
2025-12-13 17:00 | 40.984 | 0 | 45.6742
2025-12-13 18:00 | 0.0007814 | 0 | 45.4483
2025-12-13 19:00 | 0 | 0 | 44.7433
2025-12-13 20:00 | 0 | 2e-05 | 44.2675
2025-12-13 21:00 | 0 | 2.4e-06 | 42.4367
2025-12-13 22:00 | 0 | 5e-07 | 41.6675
2025-12-13 23:00 | 0 | 4.2e-06 | 40.6867
2025-12-14 | 0 | 0.0001001 | 39.56
2025-12-14 01:00 | 0 | 0.0003615 | 39.4425
2025-12-14 02:00 | 0 | 0.0006145 | 38.8942
2025-12-14 03:00 | 0 | 0.0001636 | 39
2025-12-14 04:00 | 0 | 0.0001001 | 38.4083
2025-12-14 05:00 | 0 | 0.0001001 | 39.6383
2025-12-14 06:00 | 0 | 4.44e-05 | 39.1025
2025-12-14 07:00 | 0 | 0.000119 | 40.0825
2025-12-14 08:00 | 0 | 0.0003615 | 41.3517
2025-12-14 09:00 | 0.0003513 | 8.33e-05 | 43.2633
2025-12-14 10:00 | 46.913 | 0.0001401 | 45.1925
2025-12-14 11:00 | 88.794 | 4.2e-06 | 45.5617
2025-12-14 12:00 | 93.729 | 0 | 46.7392
2025-12-14 13:00 | 89.296 | 5e-07 | 47.7383
2025-12-14 14:00 | 89.144 | 0 | 48.6858
2025-12-14 15:00 | 69.548 | 0 | 48.35
2025-12-14 16:00 | 63.492 | 0 | 48.1325
2025-12-14 17:00 | 42.454 | 0 | 47.1742
2025-12-14 18:00 | 0.0008602 | 0 | 46.6917
2025-12-14 19:00 | 0 | 5.55e-05 | 46.4517
2025-12-14 20:00 | 0 | 0.0002839 | 44.6367
2025-12-14 21:00 | 0 | 3.48e-05 | 42.8883
2025-12-14 22:00 | 0 | 0.0003615 | 42.5767
2025-12-14 23:00 | 0 | 0.0009645 | 40.4842
2025-12-15 | 0 | 15.345 | 40.3183
2025-12-15 01:00 | 0 | 32.697 | 39.6325
2025-12-15 02:00 | 0 | 65.411 | 38.5167
2025-12-15 03:00 | 0 | 75 | 37.585
2025-12-15 04:00 | 0 | 75 | 39.6333
2025-12-15 05:00 | 0 | 75 | 39.125
2025-12-15 06:00 | 0 | 75 | 39.4467
2025-12-15 07:00 | 0 | 75 | 40.92
2025-12-15 08:00 | 0 | 75 | 41.6942
2025-12-15 09:00 | 0.0002546 | 75 | 42.8825
2025-12-15 10:00 | 37.193 | 75 | 42.6925
2025-12-15 11:00 | 64.176 | 75 | 43.8475
2025-12-15 12:00 | 99.446 | 75 | 43.6058
2025-12-15 13:00 | 142.055 | 75 | 44.8867
2025-12-15 14:00 | 147.885 | 75 | 44.7483
2025-12-15 15:00 | 117.46 | 75 | 44.9675
2025-12-15 16:00 | 107.408 | 75 | 44.6867
2025-12-15 17:00 | 54.193 | 75 | 44.4283
2025-12-15 18:00 | 0.0007662 | 75 | 43.765
2025-12-15 19:00 | 0 | 75 | 44.0833
2025-12-15 20:00 | 0 | 75 | 43.7683
2025-12-15 21:00 | 0 | 75 | 41.9483
2025-12-15 22:00 | 0 | 75 | 41.62
2025-12-15 23:00 | 0 | 75 | 40.6583
2025-12-16 | 0 | 75 | 39.6217
2025-12-16 01:00 | 0 | 0 | 38.1017
2025-12-16 02:00 | 0 | 0 | 37.7567
2025-12-16 03:00 | 0 | 0 | 37.8642
2025-12-16 04:00 | 0 | 0 | 37.3383
2025-12-16 05:00 | 0 | 0 | 39.5692
2025-12-16 06:00 | 0 | 0 | 39.8017
2025-12-16 07:00 | 0 | 0 | 40.6283
2025-12-16 08:00 | 0 | 0 | 40.8067
2025-12-16 09:00 | 8.1e-05 | 0 | 42.4175
2025-12-16 10:00 | 22.986 | 0 | 44.8358
2025-12-16 11:00 | 28.899 | 0 | 47.2983
2025-12-16 12:00 | 66.9 | 0 | 47.2875
2025-12-16 13:00 | 155.894 | 0 | 49.1183
2025-12-16 14:00 | 63.47 | 0 | 49.1217
2025-12-16 15:00 | 33.131 | 0 | 49.6225
2025-12-16 16:00 | 53.426 | 0 | 49.9692
2025-12-16 17:00 | 37.339 | 0 | 48.5133
2025-12-16 18:00 | 0.0002524 | 75 | 47.2917
2025-12-16 19:00 | 0 | 75 | 47.0225
2025-12-16 20:00 | 0 | 0 | 44.86
2025-12-16 21:00 | 0 | 75 | 43.875
2025-12-16 22:00 | 0 | 75 | 41.5592
2025-12-16 23:00 | 0 | 0.0006763 | 41.3467
2025-12-17 | 0 | 1.01e-05 | 39.6208
2025-12-17 01:00 | 0 | 1.01e-05 | 38.9883
2025-12-17 02:00 | 0 | 2.67e-05 | 38.3925
2025-12-17 03:00 | 0 | 0.000119 | 37.9233
2025-12-17 04:00 | 0 | 75 | 38.3258
2025-12-17 05:00 | 0 | 75 | 38.55
2025-12-17 06:00 | 0 | 75 | 39.9633
2025-12-17 07:00 | 0 | 75 | 40.3225
2025-12-17 08:00 | 0 | 75 | 40.7867
2025-12-17 09:00 | 0.0002621 | 75 | 41.9058
2025-12-17 10:00 | 30.254 | 75 | 43.1133
2025-12-17 11:00 | 53.922 | 75 | 45.45
2025-12-17 12:00 | 74.504 | 75 | 45.5783
2025-12-17 13:00 | 86.263 | 75 | 47.0908
2025-12-17 14:00 | 91.943 | 75 | 47.5067
2025-12-17 15:00 | 115.732 | 75 | 47.5767
2025-12-17 16:00 | 71.545 | 75 | 47.6575
2025-12-17 17:00 | 48.548 | 75 | 47.0192
2025-12-17 18:00 | 10.215 | 0 | 44.7992
2025-12-17 19:00 | 0 | 75 | 44.9792
2025-12-17 20:00 | 0 | 75 | 44.1892
2025-12-17 21:00 | 0 | 75 | 43.5658
2025-12-17 22:00 | 0 | 0 | 42.3783
2025-12-17 23:00 | 0 | 75 | 39.7425
2025-12-18 | 0 | 75 | 39.2317
2025-12-18 01:00 | 0 | 0 | 37.9075
2025-12-18 02:00 | 0 | 75 | 39.0083
2025-12-18 03:00 | 0 | 75 | 38.6058
2025-12-18 04:00 | 0 | 75 | 38.4233
2025-12-18 05:00 | 0 | 75 | 38.7733
2025-12-18 06:00 | 0 | 75 | 40.0975
2025-12-18 07:00 | 0 | 75 | 40.9717
2025-12-18 08:00 | 0 | 75 | 42.0983
2025-12-18 09:00 | 0.0001712 | 16.472 | 43.0283
2025-12-18 10:00 | 32.328 | 75 | 43.95
2025-12-18 11:00 | 72.734 | 0.0008119 | 45.7833
2025-12-18 12:00 | 92.783 | 0.000742 | 46.9333
2025-12-18 13:00 | 113.374 | 21.53 | 47.3133
2025-12-18 14:00 | 91.667 | 75 | 47.7967
2025-12-18 15:00 | 71.183 | 75 | 48.7325
2025-12-18 16:00 | 71.817 | 75 | 48.8042
2025-12-18 17:00 | 47.64 | 75 | 47.0333
2025-12-18 18:00 | 0.0008498 | 75 | 46.3933
2025-12-18 19:00 | 0 | 75 | 45.575
2025-12-18 20:00 | 0 | 75 | 44.3683
2025-12-18 21:00 | 0 | 75 | 42.5383
2025-12-18 22:00 | 0 | 75 | 42.4608
2025-12-18 23:00 | 0 | 75 | 40.5775
2025-12-19 | 0 | 75 | 39.5342
2025-12-19 01:00 | 0 | 75 | 39.4775
2025-12-19 02:00 | 0 | 75 | 37.9467
2025-12-19 03:00 | 0 | 75 | 37.98
2025-12-19 04:00 | 0 | 75 | 37.5442
2025-12-19 05:00 | 0 | 75 | 38.5117
2025-12-19 06:00 | 0 | 75 | 38.5242
2025-12-19 07:00 | 0 | 75 | 40.4992
2025-12-19 08:00 | 0 | 75 | 41.3092
2025-12-19 09:00 | 0.0002524 | 75 | 41.9775
2025-12-19 10:00 | 31.662 | 75 | 43.0525
2025-12-19 11:00 | 71.161 | 75 | 44.3767
2025-12-19 12:00 | 99.757 | 29.187 | 44.1742
2025-12-19 13:00 | 83.645 | 32.697 | 45.4033
2025-12-19 14:00 | 77.454 | 4.2e-06 | 45.9975
2025-12-19 15:00 | 88.038 | 0.000119 | 44.8733
2025-12-19 16:00 | 67.685 | 0.0001636 | 45.99
2025-12-19 17:00 | 50.123 | 0 | 44.465
2025-12-19 18:00 | 0.0009427 | 0 | 44.6833
2025-12-19 19:00 | 0 | 3.48e-05 | 43.4142
2025-12-19 20:00 | 0 | 12.275 | 43.8183
2025-12-19 21:00 | 0 | 65.411 | 41.5375
2025-12-19 22:00 | 0 | 74.478 | 40.2742
2025-12-19 23:00 | 0 | 75 | 40.1925
2025-12-20 | 0 | 32.697 | 39.0192
2025-12-20 01:00 | 0 | 22.939 | 37.775
2025-12-20 02:00 | 0 | 2.67e-05 | 38.3592
2025-12-20 03:00 | 0 | 0.0005567 | 36.955
2025-12-20 04:00 | 0 | 4.44e-05 | 37.5783
2025-12-20 05:00 | 0 | 2.67e-05 | 38.24
2025-12-20 06:00 | 0 | 6.85e-05 | 39.6267
2025-12-20 07:00 | 0 | 1.45e-05 | 40.8067
2025-12-20 08:00 | 0 | 6.85e-05 | 41.8317
2025-12-20 09:00 | 0.0002543 | 4.2e-06 | 42.4475
2025-12-20 10:00 | 36.881 | 0.0004521 | 42.595
2025-12-20 11:00 | 89.758 | 0.0002839 | 45.24
2025-12-20 12:00 | 133.341 | 0 | 46.8692
2025-12-20 13:00 | 145.57 | 0 | 47.605
2025-12-20 14:00 | 126.574 | 5.55e-05 | 47.765
2025-12-20 15:00 | 137.822 | 0.0005567 | 47.1258
2025-12-20 16:00 | 102.204 | 21.53 | 47.2708
2025-12-20 17:00 | 50.405 | 0.0003211 | 47.955
2025-12-20 18:00 | 11.097 | 0 | 45.4258
2025-12-20 19:00 | 0 | 3.48e-05 | 44.47
2025-12-20 20:00 | 0 | 2.67e-05 | 44.28
2025-12-20 21:00 | 0 | 0.0004521 | 42.3083
2025-12-20 22:00 | 0 | 24.407 | 40.6892
2025-12-20 23:00 | 0 | 13.248 | 40.9233
2025-12-21 | 0 | 0.0002839 | 39.3775
2025-12-21 01:00 | 0 | 3.48e-05 | 38.26
2025-12-21 02:00 | 0 | 4.2e-06 | 37.4508
2025-12-21 03:00 | 0 | 6.7e-06 | 38.9033
2025-12-21 04:00 | 0 | 6.85e-05 | 38.0108
2025-12-21 05:00 | 0 | 6.85e-05 | 39.1492
2025-12-21 06:00 | 0 | 0.0002183 | 39.5942
2025-12-21 07:00 | 0 | 0.0002839 | 39.825
2025-12-21 08:00 | 0 | 0.0003211 | 40.965
2025-12-21 09:00 | 0.0001739 | 2.67e-05 | 43.2167
2025-12-21 10:00 | 43.115 | 0.000119 | 44.5508
2025-12-21 11:00 | 70.005 | 5.55e-05 | 44.1658
2025-12-21 12:00 | 70.105 | 0 | 46.52
2025-12-21 13:00 | 70.655 | 0 | 47.0833
2025-12-21 14:00 | 77.051 | 1.01e-05 | 47.2025
2025-12-21 15:00 | 74.798 | 0.0001636 | 48.0483
2025-12-21 16:00 | 90.768 | 5.55e-05 | 47.0442
2025-12-21 17:00 | 67.461 | 0 | 46.9108
2025-12-21 18:00 | 11.985 | 0 | 45.8458
2025-12-21 19:00 | 0 | 0.0008119 | 44.8542
2025-12-21 20:00 | 0 | 29.187 | 43.7842
2025-12-21 21:00 | 0 | 17.652 | 41.9858
2025-12-21 22:00 | 0 | 27.53 | 42.0083
2025-12-21 23:00 | 0 | 29.187 | 40.3317
2025-12-22 | 0 | 51.988 | 39.9333
2025-12-22 01:00 | 0 | 75 | 38.2892
2025-12-22 02:00 | 0 | 75 | 37.6775
2025-12-22 03:00 | 0 | 75 | 38.6892
2025-12-22 04:00 | 0 | 75 | 37.6625
2025-12-22 05:00 | 0 | 75 | 38.28
2025-12-22 06:00 | 0 | 75 | 39.3958
2025-12-22 07:00 | 0 | 75 | 39.2925
2025-12-22 08:00 | 0 | 75 | 41.2967
2025-12-22 09:00 | 0.0001719 | 75 | 42.3483
2025-12-22 10:00 | 21.357 | 75 | 43.8183
2025-12-22 11:00 | 60.329 | 75 | 44.69
2025-12-22 12:00 | 81.014 | 75 | 45.8142
2025-12-22 13:00 | 112.416 | 75 | 45.8192
2025-12-22 14:00 | 121.748 | 75 | 45.8925
2025-12-22 15:00 | 87.255 | 75 | 47.5325
2025-12-22 16:00 | 57.465 | 75 | 45.56
2025-12-22 17:00 | 42.733 | 75 | 45.1617
2025-12-22 18:00 | 0.0008504 | 75 | 45.4467
2025-12-22 19:00 | 0 | 75 | 45.0575
2025-12-22 20:00 | 0 | 0 | 43.2783
2025-12-22 21:00 | 0 | 0 | 42.5558
2025-12-22 22:00 | 0 | 0 | 39.9425
2025-12-22 23:00 | 0 | 0 | 39.6617
2025-12-23 | 0 | 0 | 38.0167
2025-12-23 01:00 | 0 | 0 | 38.685
2025-12-23 02:00 | 0 | 0 | 37.1092
2025-12-23 03:00 | 0 | 0 | 37.1033
2025-12-23 04:00 | 0 | 0 | 38.14
2025-12-23 05:00 | 0 | 0 | 38.8258
2025-12-23 06:00 | 0 | 0 | 38.8742
2025-12-23 07:00 | 0 | 0 | 40.1042
2025-12-23 08:00 | 0 | 0 | 41.1058
2025-12-23 09:00 | 0.0001713 | 0 | 41.8317
2025-12-23 10:00 | 32.338 | 0 | 42.5067
2025-12-23 11:00 | 61.875 | 0 | 44.3858
2025-12-23 12:00 | 94.571 | 75 | 45.3183
2025-12-23 13:00 | 110.872 | 0 | 46.1617
2025-12-23 14:00 | 92.681 | 75 | 46.3142
2025-12-23 15:00 | 69.604 | 75 | 45.7258
2025-12-23 16:00 | 45.957 | 75 | 46.5033
2025-12-23 17:00 | 35.865 | 75 | 45.7142
2025-12-23 18:00 | 0.0005971 | 75 | 44.7708
2025-12-23 19:00 | 0 | 75 | 43.9558
2025-12-23 20:00 | 0 | 59.794 | 42.7092
2025-12-23 21:00 | 0 | 36.478 | 42.3842
2025-12-23 22:00 | 0 | 0.0001401 | 40.1275
2025-12-23 23:00 | 0 | 0 | 39.3225
2025-12-24 | 0 | 0 | 38.7108
2025-12-24 01:00 | 0 | 0.0003615 | 39.03
2025-12-24 02:00 | 0 | 16.472 | 38.3425
2025-12-24 03:00 | 0 | 74.478 | 36.8567
2025-12-24 04:00 | 0 | 65.411 | 38.4908
2025-12-24 05:00 | 0 | 75 | 38.8975
2025-12-24 06:00 | 0 | 75 | 38.2883
2025-12-24 07:00 | 0 | 75 | 38.4725
2025-12-24 08:00 | 0 | 0 | 40.7067
2025-12-24 09:00 | 0.000173 | 0 | 42.4
2025-12-24 10:00 | 25.164 | 0 | 43.7433
2025-12-24 11:00 | 61.187 | 0 | 43.5583
2025-12-24 12:00 | 97.411 | 0 | 45.7767
2025-12-24 13:00 | 113.098 | 0 | 44.4883
2025-12-24 14:00 | 87.551 | 0 | 45.8625
2025-12-24 15:00 | 72.544 | 75 | 45.9892
2025-12-24 16:00 | 44.559 | 0 | 46.6225
2025-12-24 17:00 | 40.27 | 0 | 46.2517
2025-12-24 18:00 | 0.0004285 | 0 | 45.3775
2025-12-24 19:00 | 0 | 0 | 43.3183
2025-12-24 20:00 | 0 | 0 | 43.3792
2025-12-24 21:00 | 0 | 0 | 42.0933
2025-12-24 22:00 | 0 | 0 | 39.9067
2025-12-24 23:00 | 0 | 0 | 38.6992
2025-12-25 | 0 | 0 | 39.2817
2025-12-25 01:00 | 0 | 0 | 38.0558
2025-12-25 02:00 | 0 | 0 | 37.1067
2025-12-25 03:00 | 0 | 0 | 37.5092
2025-12-25 04:00 | 0 | 0 | 37.9317
2025-12-25 05:00 | 0 | 0 | 38.1042
2025-12-25 06:00 | 0 | 0 | 37.9867
2025-12-25 07:00 | 0 | 0 | 40.4867
2025-12-25 08:00 | 0 | 0 | 40.9208
2025-12-25 09:00 | 8.19e-05 | 0 | 41.15
2025-12-25 10:00 | 28.362 | 0 | 42.0275
2025-12-25 11:00 | 87.195 | 0 | 43.1158
2025-12-25 12:00 | 134.124 | 0 | 42.9958
2025-12-25 13:00 | 147.84 | 0 | 44.1833
2025-12-25 14:00 | 141.022 | 75 | 43.6383
2025-12-25 15:00 | 125.236 | 75 | 44.3633
2025-12-25 16:00 | 75.521 | 75 | 43.7192
2025-12-25 17:00 | 45.887 | 75 | 43.4625
2025-12-25 18:00 | 0.0009399 | 34.553 | 44.3833
2025-12-25 19:00 | 0 | 0.0008119 | 42.9658
2025-12-25 20:00 | 0 | 10.475 | 42.2792
2025-12-25 21:00 | 0 | 0.0008119 | 40.3125
2025-12-25 22:00 | 0 | 10.475 | 40.12
2025-12-25 23:00 | 0 | 30.909 | 39.7742
2025-12-26 | 0 | 75 | 38.8075
2025-12-26 01:00 | 0 | 75 | 37.0058
2025-12-26 02:00 | 0 | 75 | 37.79
2025-12-26 03:00 | 0 | 75 | 37.735
2025-12-26 04:00 | 0 | 75 | 38.3283
2025-12-26 05:00 | 0 | 75 | 37.755
2025-12-26 06:00 | 0 | 75 | 37.5892
2025-12-26 07:00 | 0 | 75 | 39.0258
2025-12-26 08:00 | 0 | 75 | 39.9183
2025-12-26 09:00 | 9.14e-05 | 75 | 41.8392
2025-12-26 10:00 | 27.197 | 75 | 41.11
2025-12-26 11:00 | 49.394 | 75 | 43.1667
2025-12-26 12:00 | 60.442 | 75 | 44.8917
2025-12-26 13:00 | 65.074 | 75 | 44.7833
2025-12-26 14:00 | 65.791 | 75 | 45.605
2025-12-26 15:00 | 62.82 | 75 | 44.4642
2025-12-26 16:00 | 56.203 | 75 | 44.3558
2025-12-26 17:00 | 39.232 | 75 | 45.4983
2025-12-26 18:00 | 0.0009503 | 0 | 44.2292
2025-12-26 19:00 | 0 | 0 | 43.4425
2025-12-26 20:00 | 0 | 0 | 41.9092
2025-12-26 21:00 | 0 | 75 | 41.5208
2025-12-26 22:00 | 0 | 75 | 39.8933
2025-12-26 23:00 | 0 | 75 | 40.1175
2025-12-27 | 0 | 75 | 40.0017
2025-12-27 01:00 | 0 | 0 | 38.2592
2025-12-27 02:00 | 0 | 75 | 37.3075
2025-12-27 03:00 | 0 | 75 | 36.225
2025-12-27 04:00 | 0 | 75 | 36.7833
2025-12-27 05:00 | 0 | 75 | 38.7942
2025-12-27 06:00 | 0 | 75 | 38.1233
2025-12-27 07:00 | 0 | 0 | 39.2567
2025-12-27 08:00 | 0 | 75 | 40.7017
2025-12-27 09:00 | 9.24e-05 | 75 | 42.1075
2025-12-27 10:00 | 28.411 | 75 | 42.2525
2025-12-27 11:00 | 49.995 | 75 | 43.0617
2025-12-27 12:00 | 60.145 | 75 | 44.0775
2025-12-27 13:00 | 64.829 | 24.407 | 44.3217
2025-12-27 14:00 | 65.63 | 0.0003211 | 44.72
2025-12-27 15:00 | 61.791 | 18.888 | 45.34
2025-12-27 16:00 | 54.994 | 75 | 45.1
2025-12-27 17:00 | 40.415 | 75 | 45.7008
2025-12-27 18:00 | 10.455 | 75 | 44.2608
2025-12-27 19:00 | 0 | 18.888 | 43.8392
2025-12-27 20:00 | 0 | 0.000742 | 41.8167
2025-12-27 21:00 | 0 | 13.248 | 41.6292
2025-12-27 22:00 | 0 | 42.679 | 40.0125
2025-12-27 23:00 | 0 | 27.53 | 39.64
2025-12-28 | 0 | 0.000886 | 38.9275
2025-12-28 01:00 | 0 | 0.0001896 | 37.9817
2025-12-28 02:00 | 0 | 5.55e-05 | 38.77
2025-12-28 03:00 | 0 | 0.0004051 | 38.1475
2025-12-28 04:00 | 0 | 14.271 | 38.155
2025-12-28 05:00 | 0 | 0.0003615 | 38.3392
2025-12-28 06:00 | 0 | 2.4e-06 | 39.465
2025-12-28 07:00 | 0 | 0.0001896 | 38.6925
2025-12-28 08:00 | 0 | 0 | 41.0733
2025-12-28 09:00 | 9.22e-05 | 0 | 40.9592
2025-12-28 10:00 | 29.091 | 0 | 42.2575
2025-12-28 11:00 | 53.307 | 0 | 43.8467
2025-12-28 12:00 | 62.77 | 0 | 45.0767
2025-12-28 13:00 | 65.997 | 0.0001001 | 44.5775
2025-12-28 14:00 | 66.877 | 13.248 | 45.3375
2025-12-28 15:00 | 63.065 | 0.000742 | 45.7933
2025-12-28 16:00 | 54.485 | 0.0005567 | 45.5008
2025-12-28 17:00 | 40.631 | 0.000119 | 45.5817
2025-12-28 18:00 | 10.518 | 4.2e-06 | 46.1783
2025-12-28 19:00 | 0 | 0 | 43.7758
2025-12-28 20:00 | 0 | 0 | 42.1717
2025-12-28 21:00 | 0 | 1.45e-05 | 40.8067
2025-12-28 22:00 | 0 | 2.4e-06 | 40.2258
2025-12-28 23:00 | 0 | 0 | 38.9408
2025-12-29 | 0 | 0.0002496 | 38.7675
2025-12-29 01:00 | 0 | 0.0009645 | 38.125
2025-12-29 02:00 | 0 | 5.55e-05 | 37.2775
2025-12-29 03:00 | 0 | 0 | 38.37
2025-12-29 04:00 | 0 | 0 | 37.1417
2025-12-29 05:00 | 0 | 0 | 37.84
2025-12-29 06:00 | 0 | 0 | 38.8533
2025-12-29 07:00 | 0 | 6.7e-06 | 39.8333
2025-12-29 08:00 | 0 | 0 | 41.0575
2025-12-29 09:00 | 9.2e-05 | 0 | 41.785
2025-12-29 10:00 | 28.262 | 0 | 43.2942
2025-12-29 11:00 | 49.858 | 0 | 43.5942
2025-12-29 12:00 | 60.235 | 0 | 45.4125
2025-12-29 13:00 | 65.093 | 0.0005567 | 46.2142
2025-12-29 14:00 | 64.305 | 0.000886 | 47.035
2025-12-29 15:00 | 62.214 | 25.937 | 45.6217
2025-12-29 16:00 | 55.359 | 16.472 | 45.825
2025-12-29 17:00 | 41.517 | 0.0001001 | 46.1733
2025-12-29 18:00 | 11.445 | 0.0003615 | 43.6275
2025-12-29 19:00 | 0 | 0.0001001 | 44.1725
2025-12-29 20:00 | 0 | 4.2e-06 | 43.2983
2025-12-29 21:00 | 0 | 2.67e-05 | 41.2825
2025-12-29 22:00 | 0 | 0.0002183 | 40.2042
2025-12-29 23:00 | 0 | 0.0008119 | 38.8508
2025-12-30 | 0 | 12.275 | 38.1475
2025-12-30 01:00 | 0 | 25.937 | 37.5808
2025-12-30 02:00 | 0 | 0.000886 | 37.1117
2025-12-30 03:00 | 0 | 0.0005026 | 36.955
2025-12-30 04:00 | 0 | 1.45e-05 | 37.3175
2025-12-30 05:00 | 0 | 0 | 37.6858
2025-12-30 06:00 | 0 | 0 | 39.345
2025-12-30 07:00 | 0 | 0.0003615 | 38.94
2025-12-30 08:00 | 0 | 20.18 | 40.1192
2025-12-30 09:00 | 0.0001759 | 0.000742 | 40.4808
2025-12-30 10:00 | 35.149 | 0.0001896 | 41.2475
2025-12-30 11:00 | 66.618 | 0.0006763 | 41.3675
2025-12-30 12:00 | 79.948 | 0.0002183 | 41.9817
2025-12-30 13:00 | 86.317 | 0.0008119 | 42.5625
2025-12-30 14:00 | 99.31 | 51.988 | 43.5
2025-12-30 15:00 | 91.916 | 25.937 | 44.0267
2025-12-30 16:00 | 82.257 | 38.473 | 42.515
2025-12-30 17:00 | 43.85 | 44.892 | 42.8917
2025-12-30 18:00 | 11.29 | 47.18 | 42.0842
2025-12-30 19:00 | 0 | 0.000742 | 42.0875
2025-12-30 20:00 | 0 | 49.545 | 42.0808
2025-12-30 21:00 | 0 | 59.794 | 40.5458
2025-12-30 22:00 | 0 | 75 | 39.9233
2025-12-30 23:00 | 0 | 75 | 39.865
2026-01-01 | 0 | 75 | 38.6017
2026-01-01 01:00 | 0 | 75 | 37.3967
2026-01-01 02:00 | 0 | 75 | 37.48
2026-01-01 03:00 | 0 | 75 | 36.8583
2026-01-01 04:00 | 0 | 75 | 37.6108
2026-01-01 05:00 | 0 | 75 | 38.0342
2026-01-01 06:00 | 0 | 75 | 37.6892
2026-01-01 07:00 | 0 | 75 | 39.2342
2026-01-01 08:00 | 0 | 75 | 39.9842
2026-01-01 09:00 | 4.39e-05 | 75 | 41.2725
2026-01-01 10:00 | 0.0009071 | 75 | 42.3667
2026-01-01 11:00 | 38.104 | 75 | 43.0708
2026-01-01 12:00 | 60.928 | 75 | 43.4333
2026-01-01 13:00 | 66.181 | 54.509 | 44.6267
2026-01-01 14:00 | 69.375 | 0.0006145 | 44.0842
2026-01-01 15:00 | 67.724 | 5.3e-06 | 43.9833
2026-01-01 16:00 | 64.129 | 0.000119 | 42.9233
2026-01-01 17:00 | 54.204 | 0.000886 | 44.125
2026-01-01 18:00 | 34.291 | 32.697 | 43.1742
2026-01-01 19:00 | 0.0008632 | 56.453 | 43.0317
2026-01-01 20:00 | 0 | 50.148 | 40.9658
2026-01-01 21:00 | 0 | 59.116 | 40.6767
2026-01-01 22:00 | 0 | 54.509 | 40.2783
2026-01-01 23:00 | 0 | 32.244 | 38.6317